Дело № 5-1/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

20 января 2020 года 

<

...>

Судья Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Миронова Е.А.,

рассмотрев материалы дела № 5-1/2020 об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз» (сокращенное наименование ООО «НК КНГ»), 

<

данные изъяты> 

У С Т А Н О В И Л:

Во исполнения распоряжений начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре полковника внутренней службы ФИО2 от 08.11.2019 года №№, №№, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.11.2019 по 11.12.2019, проведены внеплановые выездные проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты:

1) бытовое здание кислородной станции, расположенного по адресу: 

<

адрес>

2) здание цеха опресовки труб, расположенного по адресу: 

<

адрес>

3) канализационные очистные сооружения с двумя бетонными резервуарами, расположенного по адресу: 

<

адрес>

4) гараж легковых автомобилей АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

5) здание административное ВМЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

6) здание АРИ - цех ВМЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>

7) здание АРИ - склад труб ВМЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>

8) здание лаборатория неразрушающего контроля КНР, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

9) здание АРИ - гараж легковых автомобилей на территории ВМЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

10) здание АРИ - ВМЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

11) здание склада резины АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

12) здание АРИ - склад запчастей ремонтного участка АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

13) здание РММ ремонтно-механических мастерских АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

14) здание склада № 6 металла оборотных узлов и агрегатов АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>

15) здание АРИ - Моторно-агрегатный участок АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>

16) здание АРИ - Тракторный участок АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

17) здание окраски АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

18) здание СТО - 375, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

19) здание склада оборотных запчастей АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

20) здание АРИ - инструментальная площадка ПРЦ б/о, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

21) здание АРИ - прокатно-ремонтный цех б/о, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

22) здание Арии - слесарный цех ПРЦ б/о, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

23) здание АРИ по ремонту турбобуров, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

24) здание АРИ ПРЦ ЭЭ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

25) здание АРИ - цех по ремонту труб, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

26) здание АРИ - склад № 1 - холодный, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

27) здание АРИ - центральная котельная ПВС, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

28) здание слесарной мастерской цеха ПВС, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

29) здание кузницы с превенторным отделением, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

30) здание дизельной электростанции, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

31) здание - столярный участок с накопителем, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

32) здание АРИ - пилорама с накопителем, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

33) здание - центральный материальный склад, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

34) здание АРИ - Служба метрологии, Стандартизации и Автоматизации производства, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

35) здание лаборатории КИП, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

36) здание - лаборатория глинистых и цементных растворов № 1, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

37) здание столовой на 100 мест, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

38) здание - общежитие работников цеха общественного питания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

39) склад АРИ - овощехранилище ЦОП, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

40) здание АРИ - склад продуктовый ЦОП, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

41) здание - Гостиница, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

42) здание - культурно - оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

43) здание - камера хранения АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

44) здание - жилой комплекс Финны, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

45) здание АБК КНГ - СЕРВИС, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

46) здание АБК Берлин, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

47) здание сборно-разборное ОК-25 №, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

48) здание сборно-разборное ОК-25 №, расположенного по адресу: 

<

адрес>; 

49) здание сборно-разборное Бранденбург №, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

50) здание сборно-разборное Бранденбург №, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

51) здание сборно-разборное Вахта-40, расположенного по адресу: 

<

адрес>

52) здание АРИ - спортзал, расположенного по адресу: 

<

адрес>; 

53) здание - холодный склад материалов, расположенного по адресу: 

<

адрес>; 

54) здание - Вахта-80 - УТТ - РСУ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

55) здание - цех крепления скважин АБК УТТ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

56) здание РММ УТТ, расположенного по адресу: 

<

адрес>; 

57) здание АРИ - слесарная мастерская УТТ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

58) здание АРИ КРС - комплектовочный цех, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

59) здание автомойки ныне - камера хранения АТЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

60) контрольно-технический пропускной пункт, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

61) контрольно-пропускной пункт, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

62) здание сборно-разборное Вахта - 80, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

63) здание сборно-разборное Вахта - 80, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

63) здание сборно-разборное Вахта - 80, расположенного по адресу: 

<

адрес> (далее – Объекты защиты).

По результатам проведенной проверки составлены Акты проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 11 декабря 2019 года №№, №№, где указаны выявленные в ходе проверок нарушения требований пожарной безопасности. 

Объектами защиты ООО «НК КНГ» пользуется на основании договора аренды земельного участка от 14 января 2015 года №. Справка бухгалтерского счета основных средств по состоянию на 01.11.2017 г.

По результатам проверок установлено, что в 11 часов 00 мин. дата при эксплуатации объектов защиты ООО «НК КНГ» не выполнены в установленный срок до дата законные предписания №№ бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписания №№ бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписаний №№, 3, 4 бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за №, предписаний № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписаний № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписаний № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№,8 бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписания № бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата, предписаний №№ бланка предписания за № от дата - по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а именно:

№п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены 

Здание - АБК Берлин, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, в соответствии с техническим заключением от дата № 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

В административных помещениях автоматическая пожарная сигнализация выполнена тепловыми пожарными извещателями, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания не исправен (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, в соответствии с техническим заключением от дата № 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

На путях эвакуации в тамбуре у основного эвакуационного выхода допущено устройство криволинейных ступеней с различной шириной проступи. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Ширина горизонтального участка путей эвакуации (коридора) на 1 этаже в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 менее 1,79 метра (по факту 1,69 м.), так как двери из помещений открываются в коридор при двустороннем расположении дверей (с шириной полотна 0,79 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27, 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Контрольно - пропускной пункт, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п.п. А1, А10 таблица А.1 п.п 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; ст. 84, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 таблица 2 п.п. 16 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Здание - сборно-разборного ОК-25 № (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, в соответствии с техническим заключением от дата № 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Здание РММ ремонтно-механических мастерских АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> (2100,0 м2) 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 п.п. л) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Во встроенных помещениях автоматическая пожарная сигнализация выполнена пожарными извещателями пламени, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Здание АБК КНГ - СЕРВИС, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Расстояние между зданием центрального склада и АБК менее 15 м (по факту 4,25 м) 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;приложение № 1 таблица 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;п.6.1.2 таблица 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

В административных помещениях автоматическая пожарная сигнализация выполнена тепловыми пожарными извещателями, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, в соответствии с техническим заключением от дата № 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению вывода из здания. 

п. 36 п.п. ж) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Ширина запасного эвакуационного выхода из 2 этажа правое крыло здания менее 1.2 метра (по факту 0,74 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Ширина эвакуационного выхода в коридоре на 2 этажа менее 1.2 метра (по факту 0,77 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Ширина эвакуационного выхода в коридоре на 1 этажа менее 1.2 метра (по факту 0,75 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

В полу на путях эвакуации в помещении коридора на 1 и 2 этаже в месте перепада высот менее 45 см, отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Здание - РММ УТТ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 1 п. 4.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, п. А10 таблица А.1 п. 4.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 6.3, п. 6.1 ВСН «Предприятия по обслуживанию автомобилей» 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; ст. 84, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Здание - сборно-разборного ОК-25 № (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, в соответствии с техническим заключением от дата № 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Здание - сборно-разборного Бранденбург № (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, в соответствии с техническим заключением от дата № 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Здание - сборно-разборного Бранденбург № (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, в соответствии с техническим заключением от дата № 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Здание - жилого комплекса Финны (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Стропила и обрешетка чердачного помещения крыши, выполненные из горючих материалов не подвергнуты огнезащитной обработки. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»; п.5.4.5 38 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, в соответствии с техническим заключением от дата № 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Здание - сборно-разборного Вахта-40 (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации. 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

В здании автоматическая пожарная сигнализация выполнена тепловыми пожарными извещателями, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание сборно-разборного Вахта – 80 (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, с обеспечением дублирования светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 6.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п.п. А1, А10 таблица А.1 п.п 6.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; ст. 84, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 таблица 2 п.п. 16 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

На сети внутреннего противопожарного водопровода, для размещения пожарных кранов, должны быть установлены пожарные шкафы, выполненных из негорючих материалов по конструктивному исполнению в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009. Пожарные шкафы должны имеет элементы для обеспечения его опломбирования и фиксации в закрытом положении. 

статья 107 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание сборно-разборного Вахта – 80 (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

В здании автоматическая пожарная сигнализация выполнена тепловыми пожарными извещателями, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации. 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание сборно-разборного Вахта – 80 (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации. 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Административное здание ВМЦ (АБК), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Стропила и обрешетка чердачного помещения крыши, выполненные из горючих материалов не подвергнуты огнезащитной обработки. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.8 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»; п.5.4.5 38 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

Ширина горизонтального участка путей эвакуации правая часть здания менее 1 метра (по факту 0,8 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Ширина горизонтального участка путей эвакуации левая часть здания менее 1 метра (по факту 0,75 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Здание - столовой на 100 мест, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии . 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

В здании автоматическая пожарная сигнализация выполнена тепловыми пожарными извещателями, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Ширина основного эвакуационного выхода в свету менее 1.2 м. из здания столовой (по факту основной эвакуационный выход 0,875 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16, п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.13, п. 7.1.11, п.7.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Ширина 2 эвакуационного выходов из помещения приема пищи в свету менее 1.2 м. (по факту 0,845 м.) 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16, п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.13, п. 7.1.11 п. 7.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Ширина горизонтального эвакуационного прохода от 2 эвакуационного выхода из помещения приема пищи непосредственно наружу в свету менее 1.2 м. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

На путях эвакуации в тамбуре у эвакуационного выхода из зала ИТР устроено гардероб (раздевалка). 

п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание - общежития работников цеха общественного питания, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации, в соответствии с техническим заключением от дата № 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Приемно-контрольный прибор установлен на горючем основании 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.49 НПБ 88-2001«Установки пожаротушения и сигнализации.Нормы и правила проектирования»; ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования» 

Контрольно-технического пропускного пункта, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п.п. А1, А10 таблица А.1 п.п 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; ст. 84, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 таблица 2 п.п. 16 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Здание - цеха крепления скважин АБК УТТ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находиться в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Приемно-контрольный прибор установлен на горючем основании 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.49 НПБ 88-2001«Установки пожаротушения и сигнализации.Нормы и правила проектирования»; ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание - Вахта-80 - УТТ – РСУ (Общежитие), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации. 

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание гостиницы, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Здание - культурно - оздоровительного комплекса, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п.п. А1, А10 таблица А.1 п.п 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Склад АРИ - овощехранилища ЦОП (Склад), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии . 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание АРИ - склад продуктовый ЦОП (Овощехранилище), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; ст. 84, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Здание АРИ - пилорама с накопителем, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание - столярного участка с накопителем, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Отсутствует автоматическая установка пожаротушения в помещении Сушилки 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 4 п. 2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, п. А10 таблица А.4 п. 2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует автоматическая установка пожаротушения в циклоне (бункере) для сбора горючих отходов 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 4 п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, п. А10 таблица А.4 п. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении мастерской по ремонту жилфонда. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

Во встроенных помещениях автоматическая пожарная сигнализация выполнена тепловыми пожарными извещателями, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Здания гаража легковых автомобилей АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 1 п. 4.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.1 п. 4.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;п. 6.3 ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» 

Здания АРИ - цех ВМЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

Допущено встроенное помещение токарной в производственном помещении здания из горючих материалов 

п.23 п.п.(л) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4 ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здания АРИ - склад труб ВМЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п. 5.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

Здания АРИ - гараж легковых автомобилей на территории ВМЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находиться в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа 

ч. 4 ст. 4, ст. 84Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; раздел 7 таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, не выведены в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации нормы и правила проектирования» п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Здания АРИ - ВМЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п 5.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; таблица А.3 п 5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Здания склада резины АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Допущено хранение в одной секции материалов (автопокрышек) получаемыми путем вулканизации каучука с другими материалами и товарами 

п. 340 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме 

В здании отсутствует автоматическая установка пожара тушения 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; таблица А.3 п.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Здания АРИ – склад запчастей ремонтного участка АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п 5.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; таблица А.3 п 5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Здания склада № металла оборотных узлов и агрегатов АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п.5.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здания АРИ - Моторно-агрегатный участок АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находиться в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа 

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; раздел 7 таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, не выведены в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации нормы и правила проектирования» п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

В встроенных административных помещениях отсутствует система автоматической пожарной сигнализации. 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 3 п.п. 38 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 таблица А.3 п.п 38 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Здания АРИ - Тракторный участок АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарной сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 1 п. 4.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.1 п. 4.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;п. 6.3 ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» 

Здания окраски АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 1 п. 4.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.1 п. 4.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;п. 6.3 ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» 

Здания СТО – 375, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

Здания склада оборотных запчастей АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находиться в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, не выведены в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации нормы и правила проектирования» п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Здания - холодного склада материалов, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находиться в неисправном состоянии. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Допущено встроенное помещение для хранения краски в складском помещении здания из горючих материалов 

п.23 п.п.(л) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

Здания - АРИ - слесарной мастерской УТТ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара», п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здания – камеры хранения АТЦ (автомойки), расположенное по адресу: 

<

адрес> 

В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п. 5.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

На путях эвакуации у основного эвакуационного выхода из вещевого склада допускаются криволинейные ступени, в количестве 2 ступеней. 

ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Здание АРИ - по ремонту турбобуров, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»п. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здание АРИ - цех по ремонту труб, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»п. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Во встроенных помещениях (раздевалке для персонала) отсутствуют дымовые пожарные извещатели. 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение п. 13.3.2, А А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здание АРИ - слесарный цех ПРЦ б/о, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здание АРИ ПРЦ ЭЭ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здание АРИ - прокатно-ремонтный цех б/о, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

В помещении склада отсутствуют пожарные извещатели 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83 п.6, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;п 13.3.2 приложение А, п А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здание АРИ - инструментальная площадка ПРЦ б/о, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 3 п.п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 таблица А.3 п.п 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание кузницы с превенторным отделением, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (в помещении кузницы и ремонтной мастерской) 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 3 п.п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 таблица А.1 п.п 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Ширина эвакуационных выходов из помещения кузницы в свету менее 0,8 м. (по факту 0,7 м.) 

ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5, п. 9.1.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здания АРИ - Службы метрологии, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

В помещении лаборотории, отсутствуют извещатели 

ч. 4 ст. 4, ст. 83 п.6, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 13.3.2 приложение А, п А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

В помещении отдыха на 1 этаже отсутствуют дымовые пожарные извещатели. 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п.14 таблица 3 п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п. А4, п. А10 таблица А.3 п. 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 6.3, п. 6.1 ВСН «Предприятия по обслуживанию автомобилей» 

Здание лаборатории КИП, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа 

ч. 4 ст. 4, ст. 84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; раздел 7 таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Здание АРИ – спортзала, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 таблица 1 п.п. 9СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа 

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; раздел 7 таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

АРИ КРС - комплектовочного цеха, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 А3 п.п 9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа 

ч. 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 таблица 2 п.п. 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; раздел 7 таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Здание лаборатории неразрушающего контроля КНР, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Здание цеха опрессовки труб, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здание дизельной электростанции, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях административного назначения 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 3 п.п.38 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Встроенные помещения административного назначения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёмов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородке. 

ч. 4 ст. 4, », ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара»; п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Здание АРИ - центральная котельная ПВС, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст. 83, ст. 104 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п.п. А1, А10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Встроенные помещения не отделены от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара», ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 23 п.п. «л» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

Не обеспечен требуемый предел огнестойкости в заполнении проемов (не менее EI-30) дверей, в противопожарной перегородки в встроенных помещениях. 

ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.25* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; п. 7. 4, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара», ст. 88, 59, 37 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Здание слесарной мастерской цеха ПВС, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 А3 п.п.9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м. (по факту основной эвакуационный выход 0,78 м.) 

ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5, п. 9.1.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Бытовое здание кислородной станции, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание канализационных очистных сооружений с двумя бетонными резервуарами, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях административного назначения. 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 3 п.п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 п.9.2 таблица А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Здание АРИ - склад № сооружений с двумя бетонными резервуарами, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 5.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 таблица А3 п.5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Здание - лаборатории глинистых и цементных растворов №, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м. (по факту запасной эвакуационный выход 0,75 м.) 

ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5, п. 9.1.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Здание - камеры хранения АТЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, 14 таблица 1 п.п. 9.2 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А п.п. А1, А10 таблица А3 п.9.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Здание - центрального материального склада, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м. (по факту основной эвакуационный выход 0,78 м.) 

ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Установки пожарной автоматики при отключении основного источника питания находятся в не рабочем состоянии (в приборе контрольно-приемном автоматической пожарной сигнализации резервный источник питания отсутствует (аккумулятор)) 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»п.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

Прибор приемно-контрольный установлен на стене изготовленной из горючих материалов. 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.49* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 

Во встроенных помещениях для персонала смонтированы тепловые пожарные извещатели, в нарушение требований пожарной безопасности (должны быть дымовые пожарные извещатели). 

ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 104 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;, приложение А А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Расстояние между зданием центрального склада и АБК менее 15 м (по факту 4,25 м) 

ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»прил.1 табл.1 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселенийп.6.1.2., таблица 3, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространение пожара» 

Законный представитель юридического лица ООО «НК КНГ» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещен надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела ходатайств не заявлял, в связи с чем на основании ч.3 ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации судья счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав и оценив материалы дела, судья приходит к следующему. 

Частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (часть 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации урегулированы Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности»).

В силу требований статьи 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» под требованием пожарной безопасности понимается специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным органом.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» определено, что руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Требования пожарной безопасности, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (правила противопожарного режима в Российской Федерации).

Данные требования являются обязательными для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, и их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства, в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью, создания которой, является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Она включает в себя: систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Как следует из материалов дела с целью контроля исполнения предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на основании распоряжений от 08.11.2019 Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нягани и Октябрьскому району в период с 13.11.2019 по 11.12.2019 проведены внеплановые выездные проверки ООО «НК КНГ» по месту расположения используемых учреждением объектов защиты – строений №, расположенных по адресу: 

<

адрес>

В ходе проверки был выявлен факт неисполнения указанных выше предписаний, срок исполнения которых был установлен до 01.11.2019. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Обеспечение пожарной безопасности, являясь одной из важнейших задач государства, регламентируется Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и другими нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Вина ООО «НК КНГ» в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными материалами дела: 

- протоколом № от 12.12.2019 об административном правонарушении, в котором указаны время, место совершения и событие административного правонарушения;

- договором аренды земельного участка от 14 января 2015 года № постановлениями администрации Октябрьского района № от 14.01.2015 г. «О предоставлении земельного участка» и № от 19.03.2015 г. «О присвоении адресов объектам адресации»;

- справкой бухгалтерского счета основных средств по состоянию на 01.11.2017 г.;

- уведомления о проведении внеплановых выездных проверок ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) от 11.11.2019 №;

- распоряжениями начальника ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) от 08.11.2018 года №№, №№ «О проведении внеплановой выездной проверки»;

- актами проверок ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) от 11.12.2019 года за №№, №№ с выявленными нарушениями;

- предписаниями в адрес ООО «НК КНГ» по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №№ с отметками, законность внесенных предписаний сомнения не вызывает.

Кроме того, из материалов дела следует, что ООО «НК КНГ» постановлением мирового судьи судебного участка № Няганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2018 было привлечено к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исследованные доказательства согласуются между собой, сомнения у суда не вызывают, являются относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения дела. 

Согласно положениям п. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Оценив представленные доказательства, характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства его совершения, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «НК КНГ» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, квалифицируемого как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор).

В соответствии с ч. 3 ст.4.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации при назначении административного наказания ООО «НК КНГ» суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и (или) отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Учитывая характер совершенного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, судья приходит к выводу о возможности назначения ООО «НК КНГ» в виде административного штрафа. При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, оснований для назначения более строго наказания в виде приостановления деятельности суд не усматривает. 

С учетом изложенного и руководствуясь ч.14 ст. 19.5, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.

Административный штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>

Разъяснить ООО «НК КНГ» положения ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которой административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при отсутствии документа (в том числе не предъявлении квитанции в указанные выше сроки), свидетельствующего об уплате административного штрафа, судья, направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения. Кроме того, судебный пристав-исполнитель в отношении лица, не уплатившего штраф, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказание за которое установлено в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Постановление может быть обжаловано в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры через Няганский городской суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии постановления.

Судья Е.А. Миронова