материал №12-465/2018

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

город Тюмень 18 июня 2018 года

Судья Центрального районного суда г.Тюмени Кукеева Р.Х., с участием старшего помощника прокурора Центрального АО г.Тюмени Авдеенко Е.Н.,

рассмотрев по адресу: г.Тюмень, ул.8 Марта, д.1, каб.614, в открытом судебном заседании жалобу ФИО2 – законного представителя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр», в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №,

на постановление №26 по делу об административном правонарушении, вынесенное 25 апреля 2018 года главным государственным инспектором Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7,

У С Т А Н О В И Л:

18 апреля 2018 года прокурором Центрального АО г.Тюмени ФИО6 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр» (далее – ООО «УК «Центр») возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), из которого следует, что ООО «УК «Центр» допущены нарушения требований пожарной безопасности. 

В соответствии с постановлением №26 по делу об административном правонарушении, вынесенным 25 апреля 2018 года главным государственным инспектором Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7, ООО «УК «Центр» как юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, и Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

С указанным постановлением законный представитель ООО «УК «Центр», в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – ФИО2, не согласилась, просит суд признать незаконным и отменить постановление. В жалобе указывает, что ООО «УК «Центр», что на основании соглашения участников долевой собственности от 15 октября 2011 года помещения на праве общей долевой собственности и общее имущество ТД «Центральный» переданы в ООО «УК «Центр» для использования, обслуживания, содержания, эксплуатации, ремонта и модернизации, в связи с чем вся ответственность за выявленные нарушения правил пожарной безопасности была возложена на ООО «УК «Центр», однако данный вывод должностного лица, по мнению законного представителя, является неправильным, поскольку Общество собственником помещений в ТД «Центральный» не является, при этом, именно собственники помещений должны нести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. Объем обязательств ООО «УК «Центр» перед собственниками определяется условиями заключенных с каждым собственником помещений в ТД «Центральный» договоров, согласно условиям которых ООО «УК «Центр» принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и содержанию момент общего пользования, безопасности функционирования инженерного оборудования нежилого шестиэтажного здания по адресу: 

<

адрес>, и прилегающей территории. Конкретный расчет тарифа, размер затрат на объем обязательств сторон предусмотрены приложениями к договору. Какие-либо обязательства по обеспечению соблюдения правил пожарной безопасности в помещениях собственников, а также иные обязательства в отношении общего имущества, кроме предусмотренных договором, на ООО «УК «Центр» не возложены. Договором предусмотрен конкретный объем обязательств и соответствующая оплата за их выполнение, на выполнение иных обязательств, в том числе в сфере пожарной безопасности, ООО «УК «Центр» не уполномочено и собственники помещений на это денежных средств не предоставляют. ООО «УК «Центр» в полном объеме не согласно с предъявленными претензиями о нарушении законодательства пожарной безопасности. Вместе с тем, жалобе указывает, что если судом указанные доводы не будут приняты в полном объеме либо в части, ООО «УК «Центр» ходатайствует перед судом о возможности применения ст.2.9 КоАП РФ и освобождении лица от административной ответственности. Кроме того, в жалобе ставится вопрос о чрезмерности примененного штрафа, поскольку обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено.

Законный представитель ООО «УК «Центр», в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – ФИО2, а также главный государственный инспектор Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7 в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения жалобы не поступало. При таких обстоятельствах, судья считает рассмотреть жалобу в отсутствие ФИО2 и ФИО7

В судебном заседании старший помощник прокурора Авдеенко Е.Н. полагала, что постановление №26 по делу об административном правонарушении вынесено 25 апреля 2018 года главным государственным инспектором Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7 в отношении ООО «УК «Центр» законно и обосновано, в удовлетворении жалобы следует отказать.

Проверив в соответствии с ч.3 ст.30.6 КоАП РФ материалы дела об административном правонарушении в полном объеме, заслушав старшего помощника прокурора Авдеенко Е.Н., изучив доводы жалобы, судья находит постановление №26 по делу об административном правонарушении, вынесенное 25 апреля 2018 года главным государственным инспектором Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7 законным и обоснованным по следующим основаниям.

Из обстоятельств дела об административном правонарушении следует, что 27 марта 2018 года прокурором Тюменской области ФИО8 во исполнение поручения Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации ФИО13 дано поручение о проведении проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности с привлечением специалистов МЧС в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, обратив особое внимание на наличие и работоспособность сигнализации и пожаротушения.

30 марта 2018 года и.о. прокурора Центрального АО г.Тюмени ФИО9 принято решение о проведении проверки ООО «УК «Центр» для проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации ТД 

<

данные изъяты>, установлен срок проведения проверки с 30 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года, поручение проверки поручено помощнику прокурора ФИО10

11 апреля 2018 года начальником ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7 по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО УК «Центр» (ТД 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в прокуратуру Центрального АО г.Тюмени направлены сведения о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не обеспечен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации за подвесным потолком, в местах, где высота между основным и подвесным потолком превышает 0,4 м. (4 этаж), в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03;

2. Не обеспечена установка в торговых помещениях не менее двух пожарных извещателей, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.16 НПБ 88-2001;

3. Не обеспечено размещение дымовых пожарных извещателей с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м., в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001;

4. Не предусмотрена в коридорах длиной более 15 м. без естественного освещения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, в нарушение п. 7.2 пп. (в) СП 7.13130.2009, Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

5. Не обеспечено расстояние от датчиков автоматической пожарной сигнализации до осветительных проводов не менее 0.5 метра, а также не обеспечено расстояние от шлейфов пожарной сигнализации до осветительных сетей не менее 0.5 метра, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.67 НПБ 88-2001;

6. Павильон № не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А СП 5.13130.2009;

7. Допущена эксплуатация системы управления эвакуации людей в случае пожара на 4-ом этаже в неисправном состоянии (при срабатывании системы АПС система СОУЭ не подала сигнал о начале эвакуации), в нарушение п. 61 ППР РФ №;

8. Допущена эксплуатация светильников на лестничной клетке, без колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника, в нарушение пп. (в) п. 42 ППР РФ №;

9. На 3 этаже допущено фиксирование в открытом положении самозакрывающейся двери в лестничную клетку, в нарушение пп. «г» п. 36 ППР в РФ;

10. Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих ручные пожарные извещатели, звуковые пожарные извещатели, направление движения при эвакуации людей, в нарушение п. 43 ППР в РФ;

11. Планы эвакуации людей при пожаре не выполнены фотолюминесцентными, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;

12. На 1 этаже проход возле выхода на 

<

адрес> отделан горючим материалом (деревянными панелями), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

13. Помещение склада (магазин 

<

данные изъяты>) выполнено из горючих материалов и не отделено от торговой площади противопожарными перегородками 1-го типа, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.14*, табл.1, табл.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

14. Допущена ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале в помещениях ИП ФИО3 (магазин 

<

данные изъяты>) менее 2м. (по факту ширина проходов от 1м. до 1,6м), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2.4. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

15. Части здания различных классов функциональной пожарной опасности на первом этаже (Кафе 

<

данные изъяты>, магазин 

<

данные изъяты>), не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкостями и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*;

16. Не обеспечено открывание пожарного шкафа менее чем на 90 градусов в следствии установки павильона ООО 

<

данные изъяты> на первом этаже, в нарушение п. 57 ППР РФ №390;

17. Допущена эксплуатация путей эвакуации, через эскалаторы, с применением горючих материалов (вдоль стен на эскалаторах размещены рекламные баннеры), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

18. На объекте не предусмотрено ограждение на кровли здания, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16. СП 4.13130.2013, п. 8.11 СНиП 21-01-97*;

19. В местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров не предусмотрена пожарная лестница типа П1 для подъема на высоту, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4, п. 2 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4. ГОСТ 53254-2009;

20. На фасаде здания отсутствуют указатели для подключения передвижной пожарной техники, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.3.7 СП 5.13130.2009;

21. Допущена эксплуатация проводки на фасаде с 

<

адрес> с видимыми нарушениями изоляции, в нарушение пп. (а) п. 42 ППР РФ №390;

22. В оконном проёме на первом этаже при входе со стороны 

<

адрес>, размещён баннер, тем самым ограничено проветривание специально предусмотренных проёмов в фасадах здания от дыма и продуктов горения при пожаре, в нарушении п. 40 (1) ППР РФ №;

23. Ширина двери эвакуационного выхода в свету, с первого этажа здания, ведущего на 

<

адрес> менее чем 1.2 метра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;

24. Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию со всех сторон в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4, п. 1 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4. СП 4.13130.2009;

25. В помещении газовой котельной допускается устройство световых выключателей, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.17 СНиП II-35-76*;

26. В помещении газовой котельной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение пп. (в) п. 42 ППР РФ;

27. Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану в помещении газовой котельной, в нарушение п. 57 ППР РФ;

28. В лестничной клетке, ведущей к основному эвакуационному выходу со стороны 

<

адрес>, не обеспечено соблюдение проектных решений по освещенности лестничной клетки аварийным освещением (аварийное освещение на лестничной клетке отсутствует), в нарушение п. 33 ППР РФ;

29. Отсутствуют световые проемы площадью не менее чем 1,2 метра в наружных стенах на каждом этаже здания в лестничных клетках, ведущих к основному эвакуационному выходу со стороны 

<

адрес>, в нарушении ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2009;

30. Путем изменения объемно-планировочных решений (магазин 

<

данные изъяты> выгородил свои помещения, тем самым перекрыл проход к запасному эвакуационному выходу), вследствие чего для эвакуации людей с 5-го этажа имеется только одни эвакуационный выход, в нарушении ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 89, ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.3 СП 1.13130.2009, п. 7.1.22 СП 1.13130.2009; 

31. На 3 этаже в помещении венткамеры допущено хранение оборудования и других предметов, в нарушение пп. «б» п. 23 ППР в РФ;

32. На 3 этаже в помещении венткамеры допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ;

33. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

34. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

35. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

36. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

37. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

38. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

39. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

40. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

41. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

42. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

43. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

44. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

45. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

46. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

47. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

48. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

49. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

50. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

51. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

52. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

53. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

54. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

55. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

56. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

57. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

58. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

59. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в столовой на первом этаже, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

60. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в магазине 

<

данные изъяты>, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

61. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции коридор возле магазина 

<

данные изъяты>, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

62. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

63. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле ПК №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

64. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле 

<

данные изъяты>, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

65. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле салона красоты 

<

данные изъяты>, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

66. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне интернет магазина 

<

данные изъяты>, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

67. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в магазине 

<

данные изъяты>, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

68. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле магазина 

<

данные изъяты>, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

69. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

70. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

71. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

72. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

73. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

74. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

75. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

76. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

77. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 ; 

78. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

79. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

80. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

81. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

82. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

83. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

84. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

85. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

86. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

87. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

88. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

89. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

90. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

91. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

92. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

93. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

94. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

95. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

96. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

97. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

98. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

99. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

100. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

101. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

102. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

103. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

104. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

105. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

106. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

107. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

108. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

109. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

110. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

111. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

112. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

113. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

114. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

115. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

116. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

117. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

118. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

119. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

120. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

121. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

122. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

123. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

124. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

125. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

126. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

127. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009.;

128. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не имеют порядкового номера, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

129. Для естественного проветривания коридоров на этажах, отсутствует, либо ограничен доступ к открываемым оконным проёмам, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2. СП 7 13130.2013, п. 8.5. СП 7.13130.2013; пп.8 п.8.2 СНиП 41-01-2003;

130. Ширина двери запасного эвакуационного выхода в свету, из помещений магазина 

<

данные изъяты> (5 этаж), на лестничную клетку, менее чем 1.2 метра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;

131. Допущено размещение подъемно-опускных роль ставень на пути эвакуации ведущего к запасному эвакуационному выходу, из помещений магазина 

<

данные изъяты> (5 этаж), в нарушение п. 7 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

132. Не выполнена лестница для выхода на кровлю с покрытия мансардного этажа и ограждение кровли, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.5.41 СП 4.13130.2013;

133. Допускается применение мягкой черепицы по горючим основаниям, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012;

134. Расстояние между зданиями (административное здание 

<

адрес> дом 

<

данные изъяты> 

<

адрес>) менее 6 метров не выполнено заполнение открытых проёмов, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 таблица 1; п. 4.5 СП 4.13130.2013;

135. Отсутствует световое табло «Насосная станция пожаротушения», в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.10.15 СП 5.13130.2009;

136. На указателе месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения установленном на здании отсутствуют расстояния с четко нанесенными цифрами до их месторасположения, в нарушение п. 55 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

137. Под лестничным маршем допускается устройство помещения для изготовления ключей (выход на 

<

адрес>), в нарушение пп. «к» п. 23 ППР в РФ №;

138. В тамбуре основного эвакуационного выхода допускается размещение отделов (секций) по продаже парфюмерии и прочей продукции, в нарушение пп. «в» п. 115 ППР в РФ №;

139. В машинном отделении лифта отсутствует защитный колпак (рассеиватель), в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ №;

140. В лестничной клетке между 6-м и 7-м этажами допускается применение электропроводки (розетки) с видимым нарушением изоляции, в нарушение пп. «а» п. 42 ППР в РФ №;

141. в лестничной клетке допущено загромождение путей эвакуации горючими и строительными материалами, в нарушение пп. «б» п. 36 ППР в РФ №;

142. В лестничной клетке, ведущей с 6-го этажа и выше отсутствуют, ограждения марша с поручнями, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.2. СП 1.13130.2009;

143. Допускается использование штепсельных розеток в помещении газовой котельной (категории «Д»), в нарушение статьи 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

144. В торговом зале магазина 

<

данные изъяты> отсутствует световой оповещатель «выход», в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009;

145. В торговом павильоне № на пожарном извещателе установлен защитный колпак, не позволяющий своевременно обнаружить возникновение пожара в помещении, в нарушение п. 61, п. 63 ППР в РФ №390;

146. На лестничной площадке между 4-м и 3-м этажами допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ №390;

147. Открытая транзитная прокладка проводов в лестничной клетке, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009.

148. В объеме лестничной клетки допущено устройство торговой точки (изготовление ключей, ремонт ювелирных изделий), в нарушение пп. «д» п. 115 ППР в РФ №390;

149. В лестничной клетке со 2-го на 1-й этаж допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ №390;

150. Допускается устройство кладовых в лестничных клетках и поэтажных коридорах, в нарушение пп. «к» п. 23 ППР в РФ №390;

151. Под лестничным маршем в помещении ремонта ювелирных изделий отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

152. Складские помещения №, № расположенные на первом этаже согласно технического плана БТИ, не отделены противопожарными перегородками 1-го типа, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.14*, табл.1, табл.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

153. Возле эскалатора на первом этаже рядом с павильоном 78 б «Одежда 72», допущена отделка путей эвакуации горючим материалом (ДВП), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; 

154. Под эскалатором оборудовано рабочее место (швейная мастерская), помещение расположено таким образом, что не попадает в зону действия системы АПС и других систем предупреждения пожара, в нарушение пп. «к» п. 23 ППР в РФ №390;

155. Павильон № б (Одежда 72) через который проходит эвакуационный путь выгорожен горючим материалом (ДВП), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

156. В торговом павильоне № на пожарном извещателе установлен защитный колпак, не позволяющий своевременно обнаружить возникновение пожара в помещении, в нарушение п. 61, п. 63 ППР в РФ №390;

157. Табло «Выход» в разгрузочной находиться в нерабочем состоянии, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08г., гл. 6 таб. 1 СП 3.13130.2009, п. 43 ППР в РФ №390;

158. Ширина эвакуационного выхода на первом этаже, рядом с помещением столовой, менее ширины марша лестницы, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08г., п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

159. Допускается транзитная прокладка через лестничную клетку на первом этаже рядом с помещением столовой, выполненная без нормируемого предела огенстойкости, без устройства противопожарных клапанов, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.11.14. СНиП 41-01-2003, п. 7.11.11. СП.60.13330.2012, п. 6.18 СП 7.13130.2013;

160. Не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций мансардного этажа, а так же деревянных конструкций крыши, в нарушение п. 21 ППР в РФ №390;

161. Павильон 

<

данные изъяты> - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ;

162. В коридоре, возле павильона 

<

данные изъяты> допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

163. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ;

164. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора. в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

165. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора. в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

166. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

167. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

168. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

169. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

170. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

171. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

172. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

173. Обеденный зал столовой - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ; 

174. Павильон №А - отсутствует система АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009;

175. Обеденный зал 

<

данные изъяты> - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

176. Павильон № 

<

данные изъяты> - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

177. Обеденный зал кафе 

<

данные изъяты> - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

178. Павильон № - установлен только один дымовой пожарный извещатель неадресной системы АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

179. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

180. Павильон № - установлен только один дымовой пожарный извещатель неадресной системы АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

181. Баннер на проходе у столовой ведущего к основному эвакуационному выходу по все ширине и высоте выполнен из горючего материала, в нарушении в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

182. Система пожаротушения находиться в неработоспособном состоянии (перегорела плата в одном из шкафов управления в насосной станции пожаротушения), в нарушение п. 61, п. 63 ППР РФ;

183. Расстояние от сплинклерных оросителей до перекрытия выполнено более 0,4 метров (коридор возле насосной станции пожаротушении и тд.), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12. СП 5.13130.2009;

184. Отсутствует доводчик на противопожарной двери в помещении насосной станции, в нарушение п. 37(1) ППР РФ №390;

185. На лестничной клетке, ведущей в помещение котельной не выполнена работа по заделке негорючими материалами в местах пересечения эклектических проводов, в нарушении п. 22 ППР РФ №390;

186. В лестничных клетках (лестница с розовой окраской стен) отсутствует доступ к открыванию оконных проёмов без ключа в связи с конструктивной особенностью выполнения лестницы (лестница выполнена не вплотную к наружным стенам, где имеются оконные проёмы), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16. СП 2.13130.2012;

187. В здании классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2-Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих мно- госветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площадей соответствующих этажей, в соответствии ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6 СП 2.13130.2012;

188. Допущено размещение торговых точек на путях эвакуации, а нарушении пп. «д» п. 115 ППР в РФ №390;

189. Допущено размещение баннеров на фасаде здания выполненного из горючих материалов, в нарушении п. 40(1) ППР в РФ №390.

В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями требований пожарной безопасности прокурором Центрального АО г.Тюмени ФИО6 18 апреля 2018 года вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «УК «Центр» по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Согласно ч.1 ст.20.4 КоАП РФ административным правонарушением признается нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Так, Федеральным законом №69-ФЗ от 21 декабря 1994 год «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности) предусмотрено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Ст.20 Закон о пожарной безопасности установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности, к которым относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).

Согласно ч.1 ст.6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ч.1 ст.5 Технического регламента установлено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

Нарушением требований пожарной безопасности признается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Частью 2 ст.78 Технического регламента предусмотрено, что для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Кроме того, для контроля пожарной безопасности на территории Российской Федерации действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года.

Указанные Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее – объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу ст.34 Закона о пожарной безопасности граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст.ст.37 и 38 Закон о пожарной безопасности руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии с п.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «УК «Центр» внесено в реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ.

Факт совершения ООО «УК «Центр» административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ подтверждается: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 18 апреля 2018 года в отношении директора ООО «УК «Центр»; поручением о проведении проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности от 27 марта 2018 года; решением о проведении проверки от 30 марта 2018 года; сведениями из ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области от 11 апреля 2018 года; соглашение участников долевой собственности от 15 октября 2011 года; сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «УК «Центр».

Таким образом, ненадлежащее соблюдение и исполнение требований законодательства о пожарной безопасности юридическим лицом ООО «УК «Центр» имеет место, поэтому факт административного правонарушения и его состав судья считает установленными.

Судья полагает, что виновность ООО «УК «Центр» в совершении вышеуказанного административного правонарушения полностью подтверждается материалами дела об административном правонарушении, и Общество обоснованно как юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, действия должностным лицом квалифицированы правильно. Вывод должностного лица о нарушении ООО «УК «Центр» требований пожарной безопасности является правильным, соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

Наказание в виде административного штрафа, который применен к ООО «УК «Центр» за совершение административного правонарушения, назначено в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, с учетом всех обстоятельств дела, характера совершенного административного правонарушения, смягчающих и отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Доводы, изложенные в жалобе законного представителя ФИО2 о непричастности ООО «УК «Центр» к совершению административного правонарушения, судьей были проверены, однако являются несостоятельными, так как опровергается совокупностью вышеприведенных доказательств, основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, поскольку согласно соглашению участников общей долевой собственности от 15 октября 2011 года ООО «УК «Центр» передано в управление общее имущество, расположенное в нежилом здании рыночного комплекса ТД «Центральный» по адресу: 

<

адрес>, для использования (с возможностью сдачи в аренду), обслуживания, содержания, эксплуатации, ремонта, модернизации, за что ООО «УК «Центр» на постоянной основе получает плату, установленную соглашением.

Таким образом, судья пришел к выводу, что постановление №26 по делу об административном правонарушении, вынесено 25 апреля 2018 года главным государственным инспектором Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7 в отношении юридического лица ООО «УК «Центр» с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установленные в постановлении обстоятельства, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, нарушений норм материального и процессуального права не имеется, оснований для отмены указанного постановления не усматривается.

При производстве по делу об административном правонарушении порядок и срок давности привлечения к административной ответственности, принцип презумпции невиновности не нарушены.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление №26 по делу об административном правонарушении, вынесенное 25 апреля 2018 года главным государственным инспектором Центрального АО г.Тюмени по пожарному надзору ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО7, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр» по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях оставить без изменения.

Жалобу законного представителя ФИО2 на указанное постановление оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения путем подачи жалобы в Центральный районный суд г.Тюмени. 

Судья ________________ Р.Х. Кукеева