К делу № 2-386/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ст. Кавказская 21 июня 2018 г. 

Кавказский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Цыцурина Н.П.,

при секретаре судебного заседания Задорожной А.В.,

с участием помощника прокурора Кавказского района Хижнего В.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц обратился с иском в Кавказский районный суд к МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Помощник прокурора Хижний В.Д. поддержал исковые требования и пояснил, что прокуратурой района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) Кавказского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района.

В ходе проведенной проверки МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения района, расположенного по адресу: ст. Казанская, ул.Ленина, 11 выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (без учета требований п.462 ППР в РФ) (п.2 ППР в РФ); в помещении, где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления отсутствует (не вывешена) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (системы) противопожарной защиты объекта (п.64 ППР в РФ); при входе в здание наружная лестница и площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения (абз.2 п.6.1.3 СП 1.13130); не обеспечена руководителем организации обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами: отсутствует соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п.108 ППР в РФ); в насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов (п.58 ППР в РФ); не обеспечено проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (п.59 ППР в РФ); в противопожарной преграде помещения пожарной насосной станции отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не ниже EI 30 (п.12.4 СНиП 2.04.01-85*; п.4.2.2 СП 10.13130).

Считает, что невыполнение требований закона о пожарной безопасности может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью. Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района. 

Просит суд возложить обязанность на МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства.

Представитель ответчика - МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района ФИО1 пояснила, что на момент проведения проверки вышеперечисленные нарушения имели место, но на настоящее время часть недостатков устранена. Исковые требования признает.

Суд, исследовав материалы гражданского дела, находит иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и т.д. Статьями 38-39 названного Закона установлена ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности.

Во исполнение вышеназванного закона МЧС России утверждены Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статьи 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Судом установлено, что в нарушение ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ у муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (без учета требований п.462 ППР в РФ) (п.2 ППР в РФ); в помещении, где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления отсутствует (не вывешена) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (системы) противопожарной защиты объекта (п.64 ППР в РФ); при входе в здание наружная лестница и площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждение (абз.2 п.6.1.3 СП 1.13130); не обеспечена руководителем организации обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами: отсутствует соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п.108 ППР в РФ); в насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов (п.58 ППР в РФ); не обеспечено проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (п.59 ППР в РФ); в противопожарной преграде помещения пожарной насосной станции отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не ниже EI 30 (п.12.4 СНиП 2.04.01-85*; п.4.2.2 СП 10.13130) и считает, что невыполнение указанных требований закона может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью, а указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям, и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района.

При изложенных обстоятельствах, суд считает необходимым требования прокурора Кавказского района удовлетворить. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Возложить обязанность на МБУК дом культуры «Социально-культурный центр» Казанского сельского поселения Кавказского района выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (без учета требований п.462 ППР в РФ); разместить в помещении, где установлены приемно-контрольные приборы и приборы управления инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (системы) противопожарной защиты объекта; оборудовать ограждения наружной лестницы и площадки при входе в здание; произвести работы по обработке деревянных конструкций сценической коробки, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами; разместить в насосной станции схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов; провести проверки работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, впоследствии проводить ежемесячно; установить в противопожарной преграде помещения пожарной насосной станции противопожарной двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда в месячный срок через Кавказский районный суд.

Председательствующий: