Дело № 2-4524/2018 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 мая 2018 года г. Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Забировой З.Т., 

при секретаре ФИО6,

с участием помощника 

<

адрес> РБ ФИО6, представитель ИП ФИО6, ИП ФИО6, по доверенности ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО6, индивидуальному предпринимателю ФИО6 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес>, советник юстиции ФИО6 обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском, в котором просит обязать ИП ФИО6, ИП ФИО6 в течение 6 месяцев: привести в соответствие требуемому пределу огнестойкости не менее ЕI 30 заполнение проемов в противопожарных преградах при разделении между собой противопожарными преградами различных частей помещений класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здание торговли) и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (складское помещение) на втором этаже; обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; устранить перепад высот на втором этаже в коридоре в полу на путях эвакуации; оборудовать устройствами для самозакрывания двери, ведущие из помещений в лестничную клетку; увеличить высоту горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре на втором этаже при переходе во вставку до высоты не менее 2 м.; установить минимальное количество дымовых пожарных извещателей при каждом отсеке, ограниченным строительной конструкцией (балка) выступающими от потолка; из помещений «Каменные дома» увеличить ширину эвакуационного выхода до ширины не менее 0,8 метра; на эвакуационным выходом, ведущим из помещения «Каменные дома» в помещение общего коридора, оборудовать световой оповещатель «выход»; над эвакуационным выходом, ведущим из помещения фойе в помещение общего коридора, оборудовать световой оповещатель «выход»: обеспечить запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения второго этажа в лестничную клетку с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; в лестничной клетке с западной стороны высота проступи уменьшить до установленных требований не более 22 см.; запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки на улицу с западной стороны оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; привести в соответствие ограждения перил в лестничной клетке, ведущей в цокольный этаж, на высоту не менее нормируемой 1,2 м.; запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа в лестничную клетку с западной стороны оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; в помещениях цокольного этажа привести в соответствие размещение производственного помещения (типография), с проведением в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класса функциональной пожарной опасности зданий с Ф 3.1. на Ф 5.1; запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа в лестничную клетку в центральной части здания оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; в лестничной клетке ведущей из цокольного этажа на первый этаж в вентральной части здания уменьшить высоту проступи до высоты не более 22 см.; в лестничной клетке, ведущей из цокольного этажа на первый этаж, устранить размещение оборудования (рекламный стенд); запоры на дверях основного эвакуационного выхода из здания на первом этаже оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; обеспечить наличие на двери помещений котельной и электрощитовой обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также та зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; привести в соответствие место сопряжения противопожарных дверей помещений котельной, электрощитовой и стен здания с пределом огнестойкости ее предела огнестойкости сопрягаемых преград; запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения аптеки на первом этаже оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; обеспечить ширину основного эвакуационного выхода из здания не менее 1,2 метра; с фасадной стороны здания крыльцо при высоте лестниц более 45 см оборудовать ограждениями высотой не менее 1,2 м с перилами; представить сертификаты на пароизоляционную пленку, комплектующие жадной системы и утеплитель для наружной отделки здания, где применены фасадные системы с неизвестными показателями пожарной опасности; демонтировать транспаранты и баннеры, размещаемые на фасаде зданий, выполнения их из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности; устранить складирование на лестничном марше третьего этаже во вставке горючих материалов: устранить складирование декораций на втором выходе в лестничной клетке с третьего этажа; оборудовать из мансардного этажа во вставке второй эвакуационный выход; отделить помещения цокольного этажа, где расположена лестница 2-го типа от примыкающих к ней других помещений противопожарными перегородками; оборудовать цокольный этаж, где расположен торговый зал, автоматической системой; оборудовать цокольный этаж, где расположен торговый зал, системами вытяжной противодымной вентиляции; разделить здание торгового комплекса III степени огнестойкости на пожарные отсеки площадью не более 1000 кв.м.

Требования мотивирует тем, что прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры РБ № от 26.03.2018г., 27.03.2018г. совместно со специалистами Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ в период с 02.04.2018г. по 10.04.2018г. проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ИП ФИО6 и ИП ФИО6, основным видом деятельности которых является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ИП ФИО6 и ИП ФИО6 на праве общей долевой собственности имеют по ? доли нежилых помещений, расположенных в торговом комплексе «Отрада», по адресу: РБ, 

<

адрес>, сдаваемых в аренду юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях организации розничной торговли товарами народного потребления, их выставки и демонстрации, организации услуг по прокату, деятельности офисов и контор. В ходе проверки вскрыты грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые могут вызвать наступление тяжелых последствий – возникновение пожаров в помещениях торгового комплекса, создание угрозы причинения вреда их жизни и здоровью и, как следствие, возникновение чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, причинение ущерба здоровью людей и значительные материальные потери.

Помощник прокурора 

<

адрес> ФИО6 на судебном заседании поддержал исковые требования, просил удовлетворить, по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчики ИП ФИО6, ИП ФИО6 на судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом. 

Представитель ИП ФИО6, ИП ФИО6, по доверенности ФИО6 на судебном заседании исковые требования признал, не возражал против удовлетворения заявления. 

Третье лицо - Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ на судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом. 

Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно требованиям ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Действующим законодательством должностным лицам Государственного пожарного надзора предоставлены полномочия по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами. Должностные лица Государственного пожарного надзора вправе давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в письменной форме с указанием сроков предоставления информации о принимаемых мерах.

Согласно преамбуле Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ, № 69-ФЗ (далее - ФЗ № 69-ФЗ), обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (ст. 1 ФЗ № 69-ФЗ).

Согласно ст. 2 ФЗ № 69-ФЗ законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя настоящий федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В силу требований ст. 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 69-ФЗ Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

<

адрес> во исполнение поручения прокуратуры Республики Башкортостан № от 26.03.2018г., от 27.03.2018г. в период с 02.04.2018г. по 10.04.2018г. проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ИП ФИО6 и ИП ФИО6, основным видом деятельности которых является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ИП ФИО6 и ИП ФИО6 на праве общей долевой собственности имеют по ? доли нежилых помещений, расположенных в торговом комплексе «Отрада», по адресу: РБ, 

<

адрес>, сдаваемых в аренду юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях организации розничной торговли товарами народного потребления, их выставки и демонстрации, организации услуг по прокату, деятельности офисов и контор. 

В ходе проверки вскрыты грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, влекущие за собой возникновение угрозы жизни и здоровью людей. 

В ходе проведенной проверки здания и помещений торгового комплекса «Отрада» по адресу: РБ, 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: при разделении между собой противопожарными преградами различных частей помещений класса функциональной пожарной опасности ФЗ.1 (здание торговли) и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (складское помещение) на втором этаже, заполнение проемов в данных противопожарных преградах не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее ЕI 30, (ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, таблица 23, таблица 24 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); на втором этаже в коридоре в полу на путях эвакуации допущен перепад высот не менее 45 см (фактически перепад высот составляет 7 см), (ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной ы. Эвакуационные пути и выходы»); двери ведущие из помещений в лестничную клетку не оборудованы устройствами для самозакрывания, (ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); высота горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре на втором этаже при переходе во вставку составляет менее 2 м, а именно 1,93 м., (ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной Эвакуационные пути и выходы»); нарушено минимальное количество размещения дымовых пожарных извещателей при установке в каждом отсеке, ограниченным строительной конструкцией (балка) выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м., (фактически выступает 0,67 метра), ст. 4, ст. 83, ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.8 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; из помещения «Каменные дома» ширина эвакуационного выхода составляет менее 0,8метра, а именно 0,72 метра, (ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 свода правил 0.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; над эвакуационным выходом, ведущим из помещения «Каменные дома» в помещение общего коридора, отсутствует световой оповещатель «выход», (ст. 4, ст. 84 № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; над эвакуационным выходом, ведущим из помещения фойе в помещение общего коридора, отсутствует световой оповещатель «выход», (ст. 4, ст. 84 ФЗ № ^23 от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения второго этажа в лестничную клетку не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, (п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); в лестничной клетке с западной стороны высота проступи составляет более 22 см., а именно 24 см. (ст. 4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки на улицу с западной стороны не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, (п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); ограждения перил в лестничной клетке ведущей в цокольный этаж имеют высоту 0.88 метра, что менее нормируемой 1,2 м., (ст. 4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа в лестничную клетку с западной стороны не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, (п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); в помещениях цокольного этажа, размещено производственное помещение (типография), чем допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класса функциональной пожарной опасности зданий с Ф 3.1. на Ф 5.1. (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой), (п. 23, пп. "О" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа в клетку в центральной части здания не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, (п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); в лестничной клетке ведущей из цокольного этажа на первый этаж в центральной части здания высота проступи составляет более 22 см, а именно 23 см. (ст. 4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); в лестничной клетке ведущей из цокольного этажа на первый этаж допущено размещение оборудования (рекламный стенд), (ст. 4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); запоры на дверях основного эвакуационного выхода из здания на первом этаже не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных г. -становлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); не обеспечивается наличие на двери помещений котельной и электрощитовой обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (п. 20 ил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); место сопряжения противопожарных дверей помещений котельной, электрощитовой и стен здания имеет предел огнестойкости менее предела огнестойкости сопрягаемых преград, (ч. 6, ст. 88, ст. 151 ФЗ № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности»); запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения аптеки на первом этаже не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа(п.35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); ширина основного эвакуационного выхода из здания составляет менее 1,2 метра именно 0,77 м., (ст. 4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); с фасадной стороны здания крыльцо при высоте лестниц более 45 см не оборудовано ограждениями высотой не менее 1,2 м с перилами, (ст. 4 ФЗ № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); для наружной отделки здания применены фасадные системы с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты на пароизоляционную пленку, комплектующие фасадной системы и утеплитель), (ч.11 ст. 87 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях безопасности»); транспаранты и баннеры, размещаемые на фасад зданий, выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты), (п. 40 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); на лестничном марше третьего этаже во вставке сложены горючие материалы, (п. 23, пп. К, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); второй выход в лестничную клетку с третьего этажа вставки загроможден декорациями, (п. 23, пп. К, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № от 25.04.2012г.); из мансардного этажа во вставке отсутствует второй эвакуационный выход (ч. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.3 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); помещения цокольного этажа, где расположена лестница 2-го типа, не отделены от примыкающих к ней других помещений противопожарными перегородками (ст. 151 ФЗ № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.44, 7.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 1.102 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* «Общественные здания и сооружения»); цокольный этаж, где расположен торговый зал, не оборудован автоматической системой пожаротушения (ст. 4, ст. 83 ФЗ № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. А1, п. 10.2.2 СП 5.13130.2009); цокольный этаж, где расположен торговый зал, не оборудован системами вытяжной противодымной вентиляцией, (ст. 4, ст. 56 ФЗ № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 СП 7.13130.2013; здание торгового комплекса III степени огнестойкости при площади этажа 1750 кв.м. не разделено на пожарные отсеки площадью не более 1000 кв.м., (ст. 4, ч. 2| ч. 3 ст. 88 ФЗ № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.7.1, табл. 6.11, СП 2.13130.2012). 

Дальнейшее бездействие со стороны ИП ФИО6, ИП ФИО6, может вызвать наступление тяжелых последствий – возникновение пожаров в помещений указанного торгового комплекса, нарушение прав граждан на охрану жизни и здоровья, гарантируемых действующим законодательством, создание угрозы причинения вреда их жизни и здоровью и, как следствие, возникновение чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, причинение ущерба здоровью людей и значительные материальные потери.

При данных обстоятельствах, исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах в интересах в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО6, ИП ФИО6 об обязании устранить нарушения федерального законодательства, подлежат удовлетворению, возложив на ИП ФИО6, ИП ФИО6 обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности.

От уплаты освобожден в соответствии со статье 333.35 Налогового кодекса РФ, в связи с чем в соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета городского округа 

<

адрес> в размере 6000 рублей ( по 3000 рублей с каждого).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО6, индивидуальному предпринимателю ФИО6 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО6, индивидуального предпринимателя ФИО6 привести в соответствие требуемому пределу огнестойкости не менее ЕI 30 заполнение проемов в противопожарных преградах при разделении между собой противопожарными преградами различных частей помещений класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здание торговли) и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (складское помещение) на втором этаже; 

обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

устранить перепад высот на втором этаже в коридоре в полу на путях эвакуации; 

оборудовать устройствами для самозакрывания двери, ведущие из помещений в лестничную клетку;

увеличить высоту горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре на втором этаже при переходе во вставку до высоты не менее 2 м.; 

установить минимальное количество дымовых пожарных извещателей при каждом отсеке, ограниченным строительной конструкцией (балка) выступающими от потолка; 

из помещения «Каменные дома» увеличить ширину эвакуационного выхода до ширины не менее 0,8 метра; 

над эвакуационным выходом, ведущим из помещения «Каменные дома» в помещение общего коридора, оборудовать световой оповещатель «выход»; 

над эвакуационным выходом, ведущим из помещения фойе в помещение общего коридора, оборудовать световой оповещатель «выход»:;

обеспечить запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения второго этажа в лестничную клетку с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; 

в лестничной клетке с западной стороны высота проступи уменьшить до установленных требований не более 22 см.;

запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки на улицу с западной стороны оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

привести в соответствие ограждения перил в лестничной клетке, ведущей в цокольный этаж, на высоту не менее нормируемой 1,2 м.; 

запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа в лестничную клетку с западной стороны оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

в помещениях цокольного этажа привести в соответствие размещение производственного помещения (типография), с проведением в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класса функциональной пожарной опасности зданий с Ф 3.1. на Ф 5.1; 

запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения цокольного этажа в лестничную клетку в центральной части здания оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; 

в лестничной клетке ведущей из цокольного этажа на первый этаж в центральной части здания уменьшить высоту проступи до высоты не более 22 см.; 

в лестничной клетке, ведущей из цокольного этажа на первый этаж, устранить размещение оборудования (рекламный стенд);

запоры на дверях основного эвакуационного выхода из здания на первом этаже оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа;

обеспечить наличие на двери помещений котельной и электрощитовой обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также та зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

привести в соответствие место сопряжения противопожарных дверей помещений котельной, электрощитовой и стен здания с пределом огнестойкости ее предела огнестойкости сопрягаемых преград; 

запоры на дверях эвакуационного выхода из помещения аптеки на первом этаже оборудовать с возможностью свободного открывания изнутри без ключа; 

обеспечить ширину основного эвакуационного выхода из здания не менее 1,2 метра; 

с фасадной стороны здания крыльцо при высоте лестниц более 45 см оборудовать ограждениями высотой не менее 1,2 м с перилами;

представить сертификаты на пароизоляционную пленку, комплектующие жадной системы и утеплитель для наружной отделки здания, где применены фасадные системы с неизвестными показателями пожарной опасности;

демонтировать транспаранты и баннеры, размещаемые на фасаде зданий, ввиду выполнения их из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

устранить складирование на лестничном марше третьего этаже во вставке горючих материалов; 

устранить складирование декораций на втором выходе в лестничной клетке с третьего этажа; 

оборудовать из мансардного этажа во вставке второй эвакуационный выход;

отделить помещения цокольного этажа, где расположена лестница 2-го типа от примыкающих к ней других помещений противопожарными перегородками;

оборудовать цокольный этаж, где расположен торговый зал, автоматической системой; оборудовать цокольный этаж, где расположен торговый зал, системами вытяжной противодымной вентиляции; 

разделить здание торгового комплекса III степени огнестойкости на пожарные отсеки площадью не более 1000 кв.м.

Ответчики должны исполнить решение суда в течение шести месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО6 в доход местного бюджета городского округа 

<

адрес> в размере 3000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО6 ФИО6 в доход местного бюджета городского округа 

<

адрес> в размере 3000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан. 

Председательствующий судья подпись З.Т. Забирова

Копия верна: судья З.Т. Забирова

Секретарь ФИО6