Дело № 2-95/2024

УИД: 44RS0023-01-2023-000620-09

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Макарьев 04 марта 2024 г. 

Макарьевский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи Масловой О.В., 

при секретаре Малушковой Т.В.,

с участием: прокурора Макарьевского района Костромской области Крюкова С.М.,

представителя ответчика - директора МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева ФИО1,

представителя ответчика администрации Макарьевского муниципального района ФИО2, действующей на основании доверенности, 

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора- Территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Макарьевского и Кадыйского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Макарьевского района к МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: 

<

...>,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Макарьевского района Костромской области обратился в суд с иском к МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева и администрации Макарьевского муниципального района о возложении обязанности на МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева устранить нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно: заменить технические средства системы автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком службы, обеспечить ежегодное проведение комплексных испытаний автоматической пожарной сигнализации, эксплуатируемой сверх срока службы, установленного изготовителем, заменить шлейфы и соединительные линии системы пожарной сигнализации, выполненные проводами (кабелями) ТРП, заменить технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы, заменить соединительные линии, обеспечивающие соединение различных компонентов системы оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара, выполненные проводами кабелями) ТРП, обязании администрации Макарьевского района осуществить финансовое обеспечение перечисленных мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Требования мотивированы тем, что в ходе проведенной прокуратурой проверки в деятельности МКОУ СОШ №2 выявлены нарушения законодательства об образовании, законодательства об основных гарантиях прав ребенка, законодательства о пожарной безопасности, законодательства о противодействии терроризму.

В нарушение положений ч. 1 ст. 20, ст. 37, ч. 1 ст. 41, ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ, п. 15 ч. 3, п.2 ч. 6 ст. 28, п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.1, ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.1, п.20 ст.2, ч.ч. 3, 4 ст.4, ст.54, ч.ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2.1, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.6.6.3 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного приказом Росстандарта от 24.08.2021 №791-ст, ч.2 ст.12 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», п.п.1, 7 ст.2, пп.«в» п.4 ст.3, ч.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», на объекте защиты МКОУ СОШ №2, расположенном по адресу: 

<

...>, допускается эксплуатация технических средств системы автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (более 10 лет), при этом не проводится замена технических средств на аналогичные. Кроме того, при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет), не обеспечено ежегодное проведение ее комплексных испытаний до замены в установленном порядке.

По результатам проверки прокуратурой Макарьевского района 23.06.2023 в адрес МКОУ СОШ №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района внесено представление.

Вместе с тем, вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности до настоящего времени не устранены.

Также проверкой установлено, что на объекте защиты МКОУ СОШ №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района, расположенном по адресу: 

<

...>, с 23.08.2022 не устранены иные нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- шлейфы и соединительные линии системы пожарной сигнализации выполнены проводами (кабелями) ТРП,что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.ч.3, 4 ст.4, ст.54, ч.ч.1, 10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п.13.15.3, 13.15.7 Свода Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия, требования пожарной безопасности»;

- допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы (более 10 лет), при этом не проводится их плановая замена, что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.ч.3, 4 ст.4, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.7 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управлении эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;

- соединительные линии, обеспечивающие соединение различных компонентов системы оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара выполнены проводами (кабелями) ТРП, что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.ч.3, 4 ст.4, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173, п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия, требования пожарной безопасности».

Названные нарушения установлены 23.08.2023 главным государственным инспектором Макарьевского и Кадыйского районов по пожарному надзору – начальником ТО НД и ПР Макарьевского и Кадыйского районов при проведении плановой выездной проверки учреждения. 

По итогам проверки и.о. директора МКОУ СОШ №2 г.МакарьеваМакарьевского муниципального района 23.08.2022 внесено предписание №41/1 по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности, которое до настоящего времени не исполнено.

В результате не устранения вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности нарушается право детей на безопасные условия пребывания в организации, безопасный отдых и оздоровление, создает предпосылки для причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних и иных лиц, причинения имущественного ущерба гражданам и организациям, муниципальному имуществу. 

МКОУ СОШ №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района является образовательной организацией, а также организацией отдыха и оздоровления детей, в которой ежедневно находятся несовершеннолетние обучающиеся и работники организации. 

Эксплуатация здания МКОУ СОШ №2 г. Макарьева с нарушениями правил пожарной безопасности препятствует своевременной локализации и своевременному тушению пожаров, создает предпосылки для причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних лиц, создает угрозу причинения имущественного ущерба гражданам и организации, муниципальному имуществу, тем самым нарушает права неопределенного круга лиц. 

В ходе судебного разбирательства прокурор Макарьевского района Костромской области Крюков С.М. представил уточненные исковые требования, согласно которым просил суд возложить на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

- заменить технические средства системы автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком службы;

- заменить шлейфы и соединительные линии системы пожарной сигнализации, выполненные проводами (кабелями) ТРП;

- заменить технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы;

- заменить соединительные линии, обеспечивающие соединение различных компонентов системы оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара, выполненные проводами (кабелями) ТРП, в остальной части исковых требований, а именно, в части возложения на администрацию Макарьевского муниципального района Костромской области обязанности по финансовому обеспечению вышеуказанных мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МКОУ СОШ №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области по адресу: 

<

...> просил принять отказ от исковых требований, указав, что последствия отказа от иска в части требований известны и понятны.

Представитель ответчика –директор МКОУ СОШ № 2 г.Макарьева ФИО1 в судебном заседании уточненные исковые требования прокурора признала, вместе с тем, просила установить срок для устранения нарушений требований пожарной безопасности до 31 декабря 2024 года, указав, что в марте 2024 года МКОУ СОШ № 2 г.Макарьева будет закрыта на капитальный ремонт. В Программе развития системы образования Макарьевского муниципального района на 2024 год в смете образовательного учреждения на 2024 год предусмотрены денежные средства на замену АПС и устранение иных нарушений правил пожарной безопасности, срок окончания капитального ремонта до 31 декабря 2024 года.

Представитель ответчика администрации Макарьевского муниципального района Костромской области ФИО2 в судебном заседании не возражала против удовлетворения уточненных требований прокурора, полагала необходимым и целесообразным возложить на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: 

<

...>, в срок до 31.12.2024 г.

Представитель ТО НД и ПР Макарьевского и Кадыйского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области ФИО3 в судебном заседании полагал, что уточненные исковые требования прокурора законны и обоснованы и подлежат удовлетворению.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 15 ч. 3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работников образовательной организации. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

На основании ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными документами по пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

На основании п. 20 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Согласно ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

В силу ч.ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

На основании п. 2.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Согласно п. 6.6.1 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.

В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации).

Согласно п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 по истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

Согласно п. 6.6.4 технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков:

- ИП - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет;

- приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) - 10 лет;

- аккумуляторные свинцовые батареи - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80% от номинальной;

- неперезаряжаемые литиевые батареи - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет;

- вспомогательные технические средства пожарной автоматики - в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет.

Согласно п. 3.26 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденному приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 система пожарной сигнализации: Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

В силу ч.2 ст.12 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана создавать безопасные условия пребывания в ней детей, обеспечивать соблюдение требований антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Макарьевского района проведена проверка в деятельности МКОУ СОШ 2. В ходе проверки установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Так, на объекте защиты МКОУ СОШ №2, расположенном по адресу: 

<

...>, допускается эксплуатация технических средств системы автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (более 10 лет), при этом не проводится замена технических средств на аналогичные. Кроме того, при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет), не обеспечено ежегодное проведение ее комплексных испытаний до замены в установленном порядке.

По результатам проверки прокуратурой Макарьевского района 23.06.2023 в МКОУ СОШ №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района внесено представление (л.д. 11-12).

Вместе с тем, вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности до настоящего времени не устранены.

По данному факту директор МКОУ СОШ №2 г. Макарьева ФИО1 постановлением Главного государственного инспектора Макарьевского и Кадыйского районов по пожарному надзору № 60 от 29.06.2023 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (л.д. 34).

Также, проверкой установлено, что на объекте защиты МКОУ СОШ №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района, расположенном по адресу: 

<

...>, с 23.08.2022 не устранены иные нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- шлейфы и соединительные линии системы пожарной сигнализации выполнены проводами (кабелями) ТРП,что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.ч.3, 4 ст.4, ст.54, ч.ч.1, 10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п.13.15.3, 13.15.7 Свода Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия, требования пожарной безопасности»;

- допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы (более 10 лет), при этом не проводится их плановая замена, что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.ч.3, 4 ст.4, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.7 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управлении эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;

- соединительные линии, обеспечивающие соединение различных компонентов системы оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара выполнены проводами (кабелями) ТРП, что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.ч.3, 4 ст.4, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173, п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия, требования пожарной безопасности».

Названные нарушения установлены 23.08.2022 главным государственным инспектором Макарьевского и Кадыйского районов по пожарному надзору – начальником ТО НД и ПР Макарьевского и Кадыйского районов при проведении плановой выездной проверки учреждения. 

По итогам проверки и.о. директора МКОУ СОШ №2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района 23.08.2022 внесено предписание №41/1 по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности, которое до настоящего времени не исполнено.

За невыполнение данного предписания 27.10.2023 главным государственным инспектором Макарьевского и Кадыйского районов по пожарному надзору ФИО3, в отношении директора МКОУ СОШ №2 г. Макарьева составлен протокол об административном нарушении требований в области пожарной безопасности.

МКОУ СОШ №2 г. Макарьева является образовательной организацией, а также организацией отдыха и оздоровления детей, в которой ежедневно находятся несовершеннолетние обучающиеся и работники организации. Эксплуатация здания МКОУ СОШ №2 г. Макарьева с нарушениями правил пожарной безопасности препятствует своевременной локализации и своевременному тушению пожаров, создает предпосылки для причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних лиц, создает угрозу причинения имущественного ущерба гражданам и организации, муниципальному имуществу, тем самым нарушает права неопределенного круга лиц.

При установленных обстоятельствах, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований прокурора. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Макарьевского района Костромской области удовлетворить.

Возложить на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области обязанность устранить в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

- заменить технические средства системы автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком службы;

- заменить шлейфы и соединительные линии системы пожарной сигнализации, выполненные проводами (кабелями) ТРП;

- заменить технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы;

- заменить соединительные линии, обеспечивающие соединение различных компонентов системы оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара, выполненные проводами (кабелями) ТРП.

Решение может быть обжаловано в Костромской областной суд через Макарьевский районный суд Костромской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме

Судья О.В. Маслова

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.