№ 5-252/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Раевский «19» июля 2021 года

Судья Альшеевского районного суда Республики Башкортостан Бондарева О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Трунтаишево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан по ч.2.1 ст.20.4 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

В Альшеевский районный суд РБ поступил административный материал в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Трунтаишево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан по ч.2.1 ст.20.4 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации.

29 июня 2021г. государственным инспектором Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы ФИО1 был составлен протокол № об административном правонарушении в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Трунтаишево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан по ч.2.1 ст.20.4 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, из которого следует, что 29.06.2021г. по результатам внепланового мероприятия по надзору на территории, в зданиях и в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан отнесенном к категории значительного риска, по адресу: РБ, 

<

адрес> А были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Нарушил Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ст.20.4 ч.2.1 «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи» не выполнил пункты 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12. в установленный срок до 21.06.2021г. законное предписание № от ДД.ММ.ГГГГ выданным государственным инспектором Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и 

<

адрес>ов по пожарному надзору капитаном внутренней службы ФИО1, а именно: ширина эвакуационного выхода (двери) из под лестничного марша правого крыла в свету менее 1,2 м. (фактически ширина – 0,77 м.); в здание на 1-ом этаже в помещение тамбура возле основного выхода дошкольной группы стены и потолок на пути эвакуации отделаны горючим материалом – доской, с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен); ширина основного выхода (двери) из дошкольной группы в свету менее 1,2 м. (фактически ширина – 0,75 м.); помещение дошкольной группы (функциональной пожарной опасности Ф1.1) не отделена от остальной части здания школы (функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; из помещения спальни дошкольной группы одновременным пребыванием более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход; ширина эвакуационного выхода (двери) из 2 – го этажа помещении актового зала в свету менее 1,2 м. (фактически ширина – 1,05 м.), со 2 этажа из помещения актового зала проступи лестницы 3 типа менее 25 см.; со 2 этажа из помещения актового зала ширина лестничного марша лестницы 3 типа менее 1,2 м., со 2 этажа из помещения актового зала на пути эвакуации высота ограждения лестницы 3 типа менее 1,2 м.; на путях эвакуации в лестничной клетке 3-го типа со 2 этажа число подъемов в одном марше более 16 ступеней; со 2 этажа из помещения актового зала уклон лестницы 3 типа на путях эвакуации более 1:1, за что предусмотрена административная ответственность по ч.2.1 статьи 20.4 КоАП РФ. 

Выявленное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся на объекте и не может быть предотвращено другими способами, кроме административного приостановления деятельности (временного запрета деятельности).

Представитель Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

В судебном заседании директор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Трунтаишево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан ФИО2 согласилась с выше указанными нарушениями и пояснила, что выявленные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. 

Исследовав материалы административного дела, суд считает, что вина Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Трунтаишево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан по ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ полностью доказана и подтверждается материалами дела: 

- протоколом об административном правонарушении № от 29.06.2021г.,

- протоколом о временном запрете № от 29.06.2021г.,

- актом проверки № от 29.06.2021г., 

Предписанием № от 31.03.2021г..

2.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток. (часть 2.1 введена Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 36-ФЗ)

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> Республики Башкортостан по ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 настоящей статьи.

Санкция части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

При назначении наказания суд считает, что в отношении МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ в целях предотвращения непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей находящихся на объекте следует применить наказание в виде административного приостановления деятельности здания МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ на 

<

данные изъяты> суток, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, направленные на защиту здоровья и жизни людей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 20.4, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Приостановить деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан расположенного по адресу: 452211, РБ, 

<

адрес> А на 20 (двадцать) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РБ в течение 10 суток с момента вынесения.

Судья: Бондарева О.В.

Копия верна.

Судья: Бондарева О.В.

Постановление23.07.2021