дело № 5-728/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

07 сентября 2018 года с. Чемал 

Судья Чемальского районного суда Республики Алтай Чорина Е.Н., рассмотрев административное дело о привлечении к административной ответственности юридического лица – ООО «Теплосервис» (

<

адрес>, административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору ФИО2 составлен административный протокол в отношении юридического лица – ООО «Теплосервис» о том, что при проведении внеплановой выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ в отношении общества, эксплуатирующего отопительную котельную, расположенную по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения обязательных норм и правил в области пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В судебном заседании представитель юридического лица – генеральный директор общества ФИО1 пояснил суду, что с протоколом согласен, вину признает, полагает возможным устранить указанные нарушения в срок, указанный Ростехнадзором – до ДД.ММ.ГГГГ.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица – ООО «Теплосервис» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, влечет наложение административного штрафа на на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Проверкой Сибирского отделения Ростехнадзора ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Теплосервис», эксплуатирующего отопительную котельную, расположенную по адресу: 

<

адрес>, были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно:

- не обеспечено мероприятие по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок - своевременное представление в поверку средств измерений - манометров, установленных на трубопроводе выхода нагретой воды из котлов и входе воды в котел 

<

данные изъяты> в котельной по адресу: 

<

адрес>. Нарушен п. 2.9.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (зарегистрированы в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ, per. №).

- не обеспечено рабочее состояние устройств контроля, авторегулирования и защиты котла 

<

данные изъяты> в котельной по адресу: 

<

адрес> - демонтирован датчик температуры воды в котле. Нарушен п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (зарегистрированы в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ, per. №);

- не опломбирована аппаратура защиты, имеющая устройства для изменения уставок - шкаф управления котлом 

<

данные изъяты> в котельной по адресу: 

<

адрес>. Нарушен п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (зарегистрированы в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ, per. №),

Кроме признания вины, вина ООО «Теплосервис» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ подтверждается протоколом об административном правонарушении №/юл от ДД.ММ.ГГГГ, с которым представитель юридического лица согласился; актом проверки Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № с фототаблицей, предписанием об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ №.

Доказательств устранения нарушений суду не представлено.

Поскольку нарушение обязательных норм и правил в области пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки относится к административным правонарушениям, посягающим на общественную безопасность в промышленности, строительстве и энергетике, может представлять угрозу жизни и здоровью людей, суд считает, что ООО «Теплосервис» обязано приостановить деятельность по эксплуатации деятельности котельной до устранения нарушений в ее эксплуатации.

Вина ООО «Теплосервис» доказана вышеизложенными допустимыми доказательствами по делу, которые судьей оценены по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Доказательства, представленные на рассмотрение суда, соответствуют требованиям закона и являются достаточными для принятия решения по делу.

Анализируя совокупность исследованных доказательств, проверив их законность и не найдя оснований для признания их недопустимыми, суд приходит к выводу о доказанности вины ООО «Теплосервис» в совершенном административном правонарушении, и квалификации содеянного им по ст. 9.11 КоАП РФ.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административное наказание юридического лица согласно ст.4.3 КоАП РФ, судом не установлено.

При назначении административного наказания юридическому лицу – ООО «Теплосервис», суд учитывает характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения,

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей в случаях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения цели административного наказания.

В связи с вышеизложенным, суд считает наиболее целесообразным применить к ООО «Теплосервис» административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации котельной, расположенной по адресу 

<

адрес>. 

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность согласно ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ судом не установлено, равно как и оснований освобождения от административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Теплосервис» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации котельной, расположенной по адресу котельной, расположенной по адресу 

<

адрес>, сроком на 25 суток.

Копию постановления направить в 

<

адрес> отдел УФССП по 

<

адрес>.

Постановление вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через Чемальский районный суд.

Судья Е.Н. Чорина