Дело № 2-775/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Березники 01 марта 2017 года

Березниковский городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Черепановой А.Г.,

при секретаре судебного заседания Тыщенко М.А.,

с участием прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях ФИО1,

представителя ответчика ФКУ ИК-38 ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю – ФИО2, действующей на основании доверенности от 

<

дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях кФКУ ИК-38 ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю о возложении обязанностей,

у с т а н о в и л:

Березниковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в Березниковский городской суд к ответчику ФКУ ИК-38 ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю о возложении обязанностей. Истец обосновывает иск тем, что 

<

дата> в ходе проведения целевой проверки о состоянии пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ФКУ ИК-38 ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Здания и сооружения на территории учреждения не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения (существующая водопроводная сеть с пожарными гидрантами находится в неисправном состоянии). В радиусе ..... м от зданий общежитий № отсутствуют не менее ..... пожарных гидрантов, обеспечивающих нормативный расход воды для целей пожаротушения не менее ..... литров в секунду (123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 ч.4, ст.62, СП 8.13130.2009 п.4.1, таблица 2, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 55);

2. Не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях общежитий № штаба учреждения, административного здания с КПП, штаба отдела охраны, штрафного изолятора, ПКТ, отряда №, столовой для спецконтингента (НПБ 110-03 пункты 1, 4, 14, таблицы 1, 3). Кроме этого, для зданий общежитий № комнат длительных свиданий (класс функциональной пожарной опасности зданий Ф1.2), помещений образовательного учреждения № и учебно-консультационного пункта ..... (класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.1), помещений стационара медсанчасти (класс функциональной пожарной опасности зданий Ф1.1) не предусмотрено дублирование сигналов с автоматической пожарной сигнализации в ближайшее подразделение пожарной охраны (ПЧ ВПО ИК-38) без участия работников объекта а транслирующей этот сигнал организации (123-ФЗ от 22.07.2008 ч.4 ст.4, ст.32, ч.7 ст83); 

3. Не произведен монтаж систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях общежитий № штаба учреждения, административного здания с КПП, штаба отдела охраны, штрафного изолятора, ПКТ, отряда №, столовой для спецконтингента (НПБ 104-03 пункты 1, 4, 14, таблицы 1,2);

4. в помещениях класса занятий психолога, душевой, кладовой вещей осужденных карантинного отделения общежития №, раскройного, экспериментального цеха, склада тканей общежития №, швейного цеха отряда № УКП, котельной-гаража, гаража № здания ПЧ ВПО, склад ЧИС №, вольера для служебных собак питомника, бывшего магазина в комнате ожидания, здания свинарника, пилорамы, насосной, птицефермы, крольчатника жилой зоны светильники освещения эксплуатируются без плафонов, предусмотренных конструкцией (Правила противопожарного режима в РФ, пункт 42 «в»);

5. Из отряда № отсутствует второй эвакуационный выход (СНиП 21-01-97* п.6.12, Правила противопожарного режима в РФ, пункт 33); 

Таким образом, администрацией ИК-38 не выполняется возложенная законом обязанность соблюдать требования правил пожарной безопасности, допускается бездействие, чем нарушается право неопределенного круга лиц на обеспечение пожарной безопасности - состояние защищенности личности от пожара, гарантированное ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности». Неисполнение ФКУ ИК-38 ГУФСИН России по Пермскому краю требований федерального законодательства по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией помещения, где расположены комнаты свиданий и комнаты длительных свиданий, ставит под угрозу безопасность людей в случае возникновения пожара, чем нарушаются права и законные интересы осужденных на защиту жизни и здоровья. Просит признать, незаконным бездействие ФКУ ИК-38 ГУФСИН России по Пермскому краю по не обеспечению требований пожарной безопасности, а именно: обеспечить здания и сооружения учреждения источниками наружного противопожарного водоснабжения; произвести монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях общежитий №, штаба учреждения, административного здания с КПП, штаба отдела охраны, штрафного изолятора, ПКТ, отряда №, столовой для спецконтингента; произвести монтаж систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях №, штаба учреждения, административного здания с КПП, штаба отдела охраны, штрафного изолятора, ПКТ, отряда №, столовой для спецконтингента; впомещениях класса занятий психолога, душевой, кладовой вещей осужденных карантинного отделения общежития №, раскройного, экспериментального цеха, склада тканей общежития №, швейного цеха отряда № УКП, котельной-гаража, гаража № здания ПЧ ВПО, склад ЧИС №, вольера для служебных собак питомника, бывшего магазина в комнате ожидания, здания свинарника, пилорамы, насосной, птицефермы, крольчатника жилой зоны светильники освещения оборудовать защитными плафонами; оборудовать отряд № вторым эвакуационным выходом. Обязать ФКУ ИK-38 ГУФСИН России по Пермскому краю в .....-ти месячный срок: оборудовать автоматической пожарной сигнализацией здания общежитий № штаба учреждения, административного здания с КПП, штаба отдела охраны, штрафного изолятора, ПКТ, отряда №, столовой для спецконтингента; произвести монтаж систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях общежитий №, штаба учреждения, административного здания с КПП, штаба отдела охраны, штрафного изолятора, ПКТ, отряда №, столовой для спецконтингента; в помещениях класса занятий психолога, душевой, кладовой вещей осужденных карантинного отделения общежития №, раскройного, экспериментального цеха, склада тканей общежития №, швейного цеха отряда № УКП. котельной-гаража, гаража № здания ПЧ ВПО, склад ЧИС №, вольера для служебных собак питомника, бывшего магазина в комнате ожидания, здания свинарника, пилорамы, насосной, птицефермы, крольчатника жилой зоны светильники освещения оборудовать защитными плафонами; оборудовать отряд № вторым эвакуационным выходом.

От истца, Березниковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, поступило заявление об отказе от иска, указал, что отказ делает добровольно, последствия отказа от иска ему понятны.

Представитель ответчика ФКУ ИК-38 ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю – ФИО2 в судебном заседании возражений по заявлению не представила. 

Суд считает возможным принять отказ истца, Березниковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, от его иска к ФКУ ИК-38 ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю о возложении обязанностей.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 173, 220, 221 ГПК РФ лицам, участвующим в деле разъяснены и понятны.

Суд считает возможным принять отказ от иска, производство по делу прекратить, принимая во внимание, что отказ от иска не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов иных лиц.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Прекратить производство по делу по иску Березниковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях кФКУ ИК-38 ГУФСИН РОССИИ по Пермскому краю о возложении обязанностей в связи с отказом истца от иска.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Березниковский городской суд в течение 15 дней.

Судья А.Г. Черепанова