Дело № 5-575 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Светлоград 29 декабря 2017 года

Судья Петровского районного суда Ставропольского края О.В. Ромась 

при секретаре - Портянко А.С.

с участием: главного врача ГБУЗ СК «Петровская РБ» ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Светлограда административный материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ГБУЗ СК «Петровской РБ», 

У С Т А Н О В И Л:

В Петровский районный суд от начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе ФИО1 поступил административный материал в отношении юридического лица ГБУЗ СК «Петровская РБ» о совершенном административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ. 

Из материалов, поступивших в суд, из протокола --- об административном правонарушении от ***, составленного ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе ФИО2 следует, что *** в 10 часов 30 минут юридическим лицом ГБУЗ СК «Петровская РБ»допущено нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации помещения участковой больницы ... ГБУЗ СК «Петровская РБ», что выразилось в нарушении действующих санитарно - эпидемиологических правил СанПиН 2.1.***-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, а именно 

- п.4.2. главы 1. В участковой больнице капитальный ремонт не проводился более 20 лет. Во всех помещениях участковой больницы, состоящих из палат дневного стационара, коридоров, кабинетов приема больных устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) не проводится своевременно. Стены, потолки всех помещений здания имеют трещины, щели, отслоившуюся краску.

- п.4.3. главы 1. Покрытие полов деревянное, не гладкое, имеет дефекты, трещины. щели, окраска полов облупилась на 80%, что препятствует его качественному мытью и дезинфекции.

- п.4.4. главы 1. В помещениях с влажным режимом работы, класса чистоты Б (процедурный кабинет, прививочный кабинет) покрытия стен на всю высоту помещений потолка не гладкие, имеют дефекты (трещины и щели), что не дает возможность проведения качественной текущей и генеральной уборки и дезинфекции помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- п.5.1. главы 1. В процедурном и прививочном кабинетах амбулатории не исправна канализационная система от моек для мытья рук и инструментария, фактически пользуются чашками, установленными в мойках, в результате чего медперсоналу невозможно соблюсти правила личной гигиены перед проведением манипуляций, в том числе парентеральных инъекций.

- п.5.8. главы 1. В кабинетах, в которых проводится обработка инструментов (процедурный, прививочный, стоматологический кабинет, клиническая лаборатория) не предусмотрена отдельная раковина для мытья рук (или 2-х гнездная раковина), фактически установлена 1 раковина, в которой проводится и обработка медицинского инструментария и мытье рук персонала после манипуляций, что является грубым нарушением требований асептики.

В определении о передаче материалов административного дела по подведомственности для принятия иных мер воздействия от *** начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в Ипатовском районе ФИО1 указал, что материалы административного дела в отношении юридического ГБУЗ СК «Петровская РБ» передать по подведомственности для принятия решения о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности участковой больницы ... ГБУЗ СК «Петровская РБ», в Петровский районный суд.

В судебном заседании главный врач ГБУЗ СК «Петровская РБ» ФИО3, пояснил, что действительно *** ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в ... была проведена проверка выполнения требований санитарной безопасности участковой больницы ... ГБУЗ СК «Петровская РБ». В ходе проверки была выявлена неправильная эксплуатация участковой больницы ... ГБУЗ СК «Петровская РБ». Данные нарушения будут устранены до ***. 

Заслушав главного врача ГБУЗ СК «Петровская РБ» ФИО3, изучив материалы дела, суд считает, что в действиях юридического лица ГБУЗ СК «Петровская РБ», имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, т.е. «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений».

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого административного правонарушения, необходимость устранения выявленных нарушений, при которых деятельность участковой больницы ... ГБУЗ СК «Петровской РБ» невозможна.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4, ст.29.9, ст.29.10 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо ГБУЗ СК «Петровскую РБ», виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Приостановить деятельность участковой больницы ... ГБУЗ СК «Петровская РБ», расположенной по адресу: ... на срок 11 суток, с 11 часов 20 минут *** до 11 часов 20 минут ***.

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд в срок 10 суток.

Судья Петровского районного суда О.В. Ромась

Постановление подлежит немедленному исполнению.