Дело № 2-2374/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Новороссийск 20 сентября 2019 года 

Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе судьи Васильева А.В., 

при секретаре Любимовой В.А., 

с участием помощника прокурора г. Новороссийска Дегтяревой Е.В.,

представителя третьего лица - ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление прокурора города Новороссийска в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор г. Новороссийска обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц, в котором просит обязать ИП ФИО2 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, допущенные в ходе эксплуатации базы отдыха «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> указанные в справке ОНД и ПP 

<

адрес> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> исх. 

<

№>. В обоснование требований в заявлении указано, что прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой установлено, что ИП ФИО2, эксплуатирующий базу отдыха «

<

данные изъяты>» не исполняются требования законодательства о пожарной безопасности.

В судебном заседании помощник прокурора г. Новороссийска Дегтярева Е.В. иск поддержал, ссылаясь на изложенные в нем обстоятельства.

Представитель третьего лица - отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новороссийска ГУ МЧС России по Краснодарскому крае ФИО1 просила удовлетворить исковые требования. 

Несмотря на надлежащее уведомление о времени и месте рассмотрения гражданского дела ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился. В поступившем в суд ходатайстве просил рассмотреть гражданское дело в его отсутствие. 

Выслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства, суд находит иск обоснованным. 

Из представленных суду документов видно, что прокуратурой города Новороссийска проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой установлено, что ИП ФИО2, эксплуатирующейбазы отдыха «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес>, не исполняются требования законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки базы отдыха «

<

данные изъяты>» установлено следующее:

- в нарушение п.41 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390» (далее Правила) направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

- в нарушение п. 7.29 СНиП 21-01-97*, НПБ 110-23, ч. 2 ст. 54 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123) деревянные конструкции кровли не пропитаны огнезащитным составом с предоставлением соответствующих документов (здания 3 степени огнестойкости).

- в нарушение п. 20 Правил на дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5,7 и 8 Закона № 123 (кладовые, столовая и т.д.)

- в нарушение п. 117 Правил допускается хранение горючих товаров и негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления.

- в нарушение п. 5.3.11 СП 1.13130.2009, ст. 89 Закона № 123 не имеют 2 эвакуационного выхода этажи жилых корпусов;

- в нарушение п. 61 Правил, СП 5.13130.2009 приложение «А» п.А.4 не установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре (все помещения и здания подлежащие оборудованию средствами АПС и ССОУ).

- в нарушение п. 42 Правил допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

- в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, ст. 89 Закона № 123 лестницы на путях эвакуации не оборудованы перилами высотой 1.2 м. (спальные корпуса все).

- в нарушение п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, ст. 89 Закона № 123 ширина дверей эвакуационных выходов менее 0,8 м. (дверь в корпус).

- в нарушение п. 1-5 Правил на объекте не издана распорядительная документация по соблюдению противопожарного режима.

- в нарушение п.6, п.53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 противопожарный инструктаж, который проводится в организации, осуществляется не по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности, при этом указанные программы должны быть согласованы стерриториальными органами государственного пожарного надзора.

- в нарушение приложения № 1 Правил территория и помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами положенности.

- в нарушение п. 33 Правил пути эвакуации не обеспечены знаками безопасности (все помещения и здания базы отдыха).

- в нарушение ч. 4 ст. 27 Закона № 123, СП 12.13130.2009 не представлено определение (расчет) категорий помещений путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

- в нарушение ч. 7 ст. 83 Закона № 123 не обеспечен вывод сигнала систем противопожарной автоматики в подразделения пожарной охраны в соответствии с действующими требованиями.

- в нарушение п. 7, п. 89 Правил отсутствуют планы эвакуации.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что ИП ФИО2 не принимает мер по исполнению требований федерального законодательства в области пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 234-235 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л :

Иск прокурора города Новороссийска к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об устранении нарушений требований о пожарной безопасности удовлетворить полностью: 

- обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, допущенные в ходе эксплуатации базы отдыха «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, указанные в справке ОНД и ПP 

<

адрес> от 

<

ДД.ММ.ГГГГ> исх. 

<

№> о результатах проверки базы отдыха «Энергетик».

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья Васильев А.В.

23RS0042-01-2019-003570-22