РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

р.п. Кадом 16 мая 2018 года

Кадомский районный суд Рязанской области в составе:

председательствующего судьи Копейкина С.Н., 

с участием:

прокурора Кадомского района Денисова Е.И., 

представителя ответчика – директора ООО «Фортуна» ФИО1,

при секретаре Поповой И.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Кадомского районного суда дело по иску прокурора Кадомского района в интересах неопределённого круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» об обязании совершить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кадомского района Денисов Е.И. в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» об обязании совершить определенные действия, указав в обоснование, что прокуратурой Кадомского района проведена проверка исполнения противопожарного законодательства на объектах с массовым пребыванием людей (торгово-развлекательные центры, организации основного и дополнительного образования, в которых организован досуг детей в период летних каникул).

Как установлено проведенной прокуратурой района совместно с сотрудником Сасовского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС по Рязанской области проверкой, в ООО «Фортуна» в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности (п.п.3,7,12, 24,39,43,61,475, 478, 480 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390, Норм пожарной безопасности 110-03, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.03.2003 г. №315 п.14 раздел табл.3 п.9.2) допущены к работе на объекте лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума; не обеспечено наличие планов эвакуации на объекте согласно ГОСТ 12.2.143-2002; отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не осуществляются практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц; ковры и ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации, не закреплены должным способом к полу; не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; автоматическая пожарная сигнализация установлена не во всех помещениях торгового центра и находится в неисправном состоянии; отсутствуют порядковые номера на огнетушителях; не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроки перезарядки огнетушителей; допущено размещение огнетушителей выше 1,5 метра от уровня пола.

Торговый центр «Фортуна», расположенный по адресу: 

<

адрес>, на праве собственности принадлежит ФИО1, который одновременно является директором ООО «Фортуна», осуществляющим свою торговую деятельность на первом этаже указанного торгового центра.

Нарушения требований пожарной безопасности, противопожарного режима ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, работающих и посещающих торговый центр «Фортуна», круг которых определить не представляется возможным.

На основании изложенного прокурор Кадомского района просит обязать ООО «Фортуна» в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации: допускать к работе в торговом центре «Фортуна» лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума; обеспечить наличие планов эвакуации в торговом центре «Фортуна» согласно ГОСТ 12.2.143-2002; разместить в помещении торгового центра «Фортуна» инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также осуществлять практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность в торговом центре «Фортуна»; организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц торгового центра «Фортуна»; закрепить должным способом к полу ковры и ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации; обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; установить автоматическую пожарную сигнализацию во всех помещениях торгового центра «Фортуна» и обеспечить ее исправное состояние; вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; разместить огнетушители не выше 1,5 метра от уровня пола, установив ответчику в соответствии со ст.206 ГПК РФ разумный срок для совершения вышеуказанных действий.

В судебном заседании прокурор Кадомского района Денисов Е.И. поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика – директор ООО «Фортуна» ФИО1, в судебном заседании исковые требования прокурора признал в полном объеме, пояснив, что в течение одного месяца указанные в заявлении прокурора нарушения противопожарного режима, имеющиеся в здании ООО «Фортуна», будут устранены.

Выслушав объяснения прокурора Кадомского района и представителя ответчика, изучив и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

Статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлено, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст.37 Федерального закона от 21.12.1994г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности.

Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002г. N14 "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем", определено, что под правилами пожарной безопасности следует понимать комплекс положений, устанавливающих обязательные требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе "О пожарной безопасности", в принимаемых в соответствии с ним федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актах, нормативных документах уполномоченных государственных органов, в частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной безопасности, инструкциях и других документах, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объектов в случае возникновения пожара.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N390 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Кадомского района проведена проверка исполнения противопожарного законодательства на объектах с массовым пребыванием людей (торгово-развлекательные центры, организации основного и дополнительного образования, в которых организован досуг детей в период летних каникул), в ходе которой установлено, что в ООО «Фортуна» в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности (п.п.3,7,12, 24,39,43,61,475, 478, 480 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390, Норм пожарной безопасности 110-03, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.03.2003 г. №315 п.14 раздел табл.3 п.9.2) допущены к работе на объекте лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума; не обеспечено наличие планов эвакуации на объекте согласно ГОСТ 12.2.143-2002; отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не осуществляются практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц; ковры и ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации, не закреплены должным способом к полу; не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; автоматическая пожарная сигнализация установлена не во всех помещениях торгового центра и находится в неисправном состоянии; отсутствуют порядковые номера на огнетушителях; не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроки перезарядки огнетушителей; допущено размещение огнетушителей выше 1,5 метра от уровня пола. Вышеизложенное подтверждается актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

Бездействие ответчика нарушает права на жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, работающих и посещающих торговый центр «Фортуна».

Как усматривается из материалов дела, указанные в исковом заявлении нарушения действующего законодательства до настоящего времени не устранены. 

При таких обстоятельствах у суда имеются предусмотренные законом основания для удовлетворения исковых требований заместителя прокурора Кадомского района.

Согласно ч.2 ст.206 ГПК РФ суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, п.3 ч.1 ст.333.19 НК РФ с ООО «Фортуна» подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой прокурор Кадомского района был освобожден при подаче искового заявления в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 198, 206 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации допускать к работе в торговом центре «Фортуна» лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума; обеспечить наличие планов эвакуации в торговом центре «Фортуна» согласно ГОСТ 12.2.143-2002; разместить в помещении торгового центра «Фортуна» инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также осуществлять практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность в торговом центре «Фортуна»; организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц торгового центра «Фортуна»; закрепить должным способом к полу ковры и ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации; обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; установить автоматическую пожарную сигнализацию во всех помещениях торгового центра «Фортуна» и обеспечить ее исправное состояние; вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; разместить огнетушители не выше 1,5 метра от уровня пола. Установить срок для исполнения решения суда – 1 (один) месяц со дня вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортуна», находящегося по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированного в качестве юридического лица в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, ИНН 

<

данные изъяты>, государственную пошлину в доход государства в размере 300 (триста) рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Кадомский районный суд в течение одного месяца со дня его вынесения.

СУДЬЯ