Дело № 2-1819/2017 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Заводской районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе 

председательствующего судьи Катусенко С.И., 

при секретаре Завориной Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецк 21 декабря 2017 года гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в лице территориального отдела в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе к Государственному казенному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер», к Департаменту охраны здоровья Кемеровской области о понуждении к совершению действий,

у с т а н о в и л:

Истец Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обратился в суд с иском, в котором просит обязать Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» довести площади основных функциональных помещений до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 3.6, п. 10.2.1 Глава I СанПиН 2....-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: отделение анестезиологии и реанимации ул. ... - 3 палаты. Туберкулезное легочное отделение № 1

... - 13 палат

Туберкулезное легочное отделение № 4

... б - 11 палат

Костное суставное отделение ул. ... - 10 палат

Хирургическое туберкулезное отделение

ул. ... - 10 палат

Туберкулезное легочное отделение для детей № 2 ... - 5 палат 

Туберкулезное легочное отделение для детей № 2 ... - 8 палат

2. Оборудовать резервное горячее водоснабжение (электроводонагревательные устройства непрерывного действия в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельное, в следующих структурных отделениях лечебно-профилактического учреждения:

стационар, ул. ...

туберкулезное легочное отделение для детей № 1 ... (стоматологический кабин КДЛ, процедурный кабинет)

туберкулезное легочное отделение для детей № 2 ул. ...

детское диспансерное отделение № 2 ...

Оборудовать умывальниками с установкой локтевых кранов со смесителями, в помещения требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего персонала в соответствии п. 5.6. Глава 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»

ул. ... диспансерное отделение № 3 (эндоскопический кабинет) стационар:

туберкулезное легочное отделение № 1 (процедурный кабинет)

костное суставное отделение (процедурный кабинет)

... диспансерное отделение № 1 (процедурный кабинет)

... а,б - туберкулезное легочное отделение для детей № 1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ)

..., 69/2 - туберкулезное легочное отделение для детей № 2 (процедурные кабинеты)

... детское диспансерное отделение № 2 (процедурный кабинет, КДЛ)

4. Провести профилактический осмотр, текущий ремонт, а также очистку и дезинфекцию приточно-вытяжной вентиляции с предоставлением: актов выполненных работ, в туберкуле легочном отделении для детей № 2 ..., 69/2, 69/3, в помещениях прачечной ... ул. ... в соответствии с требованиями п. 6.5. Глава I СанПиН 2.1.3.2 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляю медицинскую деятельность»

5. Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией помещение стационара (... соответствии с требованиями п. 6.4. Глава Г СанПиН 2....-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

6. В лечебные помещения приобрести медицинскую мебель и заменить мебель с нарушенной целостностью, в соответствии с требованиями п. 8.8. Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- ул. ... диспансерное отделение № 1 (процедурный кабинет, кабинеты приема врачей )

ул. ... - туберкулезное легочное отделение для детей №1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ)

7. Провести ремонтные работы по устранению дефектов наружной отделки стен, пола, потолков, основный и функциональных помещениях в соответствии с требованиями п. 4.2, п. 11.22, п. 1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: ул. ... - диспансерное отделение № 1

... а туберкулезное легочное отделение для детей № 1 (стоматологический кабинет ул. ... детское диспансерное отделение № 2 (процедурный кабинет)

8. Довести уровни искусственной освещённости до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 7.5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требован организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медицинских кабин (стационар):

в костно-суставном отделении-процедурная, перевязочная, кабинет врача-гинеколога; 

в туберкулёзное лёгочном отделение № 5 - процедурная; 

в туберкулёзное лёгочном отделение № 3 - процедурная;

отделение анестезиологии и реанимации - реанимационный зал; 

отделение торакальной хирургии: процедурная, перевязочная; диспансерное отделение для взрослых (...): кабинет приёма № 1, процедурная: туберкулёзное лёгочное отделение № 1 для детей (...) процедурная;

туберкулёзное лёгочное отделение № 2 для детей (...) процедурная; 

помещения пищеблока: горячий цех, овощной цех, моечное отделение.

Протоколы лабораторных измерений представить в ТО Роспотребнадзора.

Заменить двери из процедурной в пультовую, из коридора в процедурную рентгенкабинета № 1 на стационарные рентгенозащитные со свинцовым эквивалентом не менее 1,5 мм в стационаре по ... 6 в соответствии с требованиями п.4.3. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Восстановить работу приточно-вытяжной вентиляции во флюорокабинете № 4 (стационар) в соответствии с требованиями п. 3.28. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

В стационаре (Клубная, 60 Б) гардеробную для личной и рабочей одежды персонала, оборудовать на 100% двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды в соответствии с требованиями п. 15.11.1. СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В стационаре (Клубная, 60 Б) оборудовать гардеробную для уличной одежды, площадью гардеробной не менее 0,08м2 на 1 вешалку (крючок), в соответствии с требованиями п. 15.И.2 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Обеспечить кабинеты УЗИ медицинской мебелью, позволяющей проводить дезинфекционную обработку, в соответствии с требованиями п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2360-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельности».

В кабинете УЗИ устранить дефекты отделки стен и следы протечек на потолке в соответствии с требованиями п.п. 4.2., 11.14. главы I СанПиН 2.1.3.2360-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В Туберкулезном легочном отделении для детей № 1 и № 2 провести ревизию приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоках и обеспечить безперебойную работу системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Установить дополнительную ванну в буфетных отделениях лечебного отделения по ул. ... для обработки транспортной тары в соответствии с требованиями п. 14.21. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Обеспечить наличие резервных электроводонагревательных установок с подводкой воды к моечным ваннам на пищеблоке и буфетных отделениях лечебного отделения по ул. ... в соответствии с требованиями п. 14.19. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Перенести канализационный люк в другое не производственное помещение пищеблока по ФИО1, 69/1 в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.10. СИ 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособностивпищевых продуктов и продовольственного сырья»

19. Провести мероприятия по предупреждению проникновения летающих насекомых помещения пищеблока по ..., открывающиеся проемы окон в теплое время года оборудовать металлической сеткой в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации осуществляющим медицинскую деятельность», п. 12.1.СП 2.3.6.1079-01 «Санитаре эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

20. В легочном отделении для детей № 1 провести ремонт помещений, решив вопрос облицовке стен, отдельного оборудования, оконных и дверных блоков, обеспечив качественна генеральную уборку, дезинфекцию и мытье в соответствии с нормативными требованиями п. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организация осуществляющим медицинскую деятельность»

21. Обеспечить планировочные решения бактериологической лаборатории, клинико-диагностической лаборатории стационара для взрослых, обеспечив поточность движения ПБА в соответствии с требованиями п. 2.3.5. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы смикроорганизмамIII-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»

22. Решить вопрос по ремонту системы механической вентиляции в клинико-диагностической лаборатории стационара для взрослых в соответствии с требованиями п. 2.3.5. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) возбудителями паразитарных болезней».

Междуреченский филиал Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (Междуреченский филиал ГКУЗ КО НКПТД).

23. Обеспечить нормативную площадь на 1 койку не менее 8 кв.м.;

Обеспечить ПТД должным набором приемно-диагностических, смотровых кабинетов;

Обеспечить разделение потоков поступления и выдачи белья в дезинфекционной камере;

Изолировать больных с МЛУ формой туберкулеза от основных палат отделения;

С целью исключения перекрестных инфекций у больных стационара и амбулаторных болы упорядочить размещение в здании ПТД лечебных Палат, процедурного кабинета, физиокабинс поликлинического подразделения, кабинетов клинической, микробиологической лаборатории:

Ежегодно проводить контроль за работой механической вентиляцией;

Обеспечить противоэпидемический режим и Проведение качественных дезинфекциош мероприятий в помещениях ПТД (в связи с дефектами поверхностей стен потолка, пола, дверь проемов и дверей) путем проведения ремонта всех основных помещений, в том числе пат санитарных комнат, манипуляционных кабинетов и пищеблока;

Принять меры к обеспечению нормативной искусственной освещенности в процедурном кабинете стационара № 1, в клинической лаборатории поликлиники, в процедурном кабине стационара № 2, сестринской стационара, рабочей комнаты бактериологической лаборатории средоварочной бактериологической лаборатории, автоклавной бактериологической лаборатории горячем цехе, овощном цехе и моечной кухонной посуды;

Светильник общего освещения в складском помещение обеспечить сплошным (закрытым рассеивателем;

В моечном отделении кухонной посуды, в моечном отделении буфетной предусмотреть подводку воды к моечным ваннам от резервных электроводонагревательных установок в соответствии с требованиями приложения № 1, пунктов: 3.3, 2.16, 6.5, 4.2, 4.3, 11.14, 7.8, 1-14.19 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»

24. Оборудовать помещения бактериологической лаборатории автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением;

В лаборатории провести ремонтные работы, так как внутренняя отделка помещений не соответствует их функциональному назначению и гигиеническим нормативам;

Обеспечить лабораторию достаточным количеством лабораторной мебели, имеющей покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями пунктов 2.3.24, 2.3.11. 2.3.17 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»

п. 25. Обеспечить прачечную необходимым набором помещений, оборудованием, мебелью с целью организации поточности обработки белья и условий труда обслуживающего персонала в соответствии с требованиями п 2.5, 2.6 МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях»

п. 26. Обеспечить проведение производственного контроля в соответствии разработанной Программой производственного контроля Междуреченского филиала ГКУЗ КО НКПТД в соответствии с требованиями пунктов 1.5, 3.1, 3.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.4.1 (г) СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменений и дополнений №1 к СП 1.1.1058-01

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ установить ответчику срок для совершения действий направленных на устранения перечисленных нарушений.

Свои требования мотивирует тем, что территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе в отношении Государственного казенного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (далее-ГКУЗ КО НКПТД) с 01 июля по 28 июля 2016 года по распоряжению от 20 июня 2016 года № 766-16/139-в, была проведена плановая выездная проверка. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Территориальным отделом выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 5520-УП от 28.07.2016 г.

В 2017 году с 28.08.2017 г. по 22.09.2017 г. по распоряжению Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области от 23 августа 2017 года № 2973-вн/548-в проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГКУЗ КО НКПТД по проверки ранее выданного предписания.

12.09.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин, 13.09.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин в ходе проведения внеплановой выездной проверки, установлено, что ГКУЗ КО НКПТД не выполнило пп. № № 1,4,5,8,11,14,15,17,18,20,22,23,26,27,28,29,31,34,35,36,38,39 предписания № 5520-УП от 28.07.2016 г. и не выполнило частично п. №№ 2,3,6,7,40 предписание № 5520-УП от 28.07.2016 г., что подтверждается актом проверки от 22.09.2017 г. № 1043, а именно:

№ п/п 

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований 

Информация о выполнении 

1 

Довести площади основных функциональных помещений до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 3.6, п. 10.2.1 Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:Отделение анестезиологии и реанимации ... - 3 палатыТуберкулезное легочное отделение № 1ул. ... палатТуберкулезное легочное отделение № 4ул. ... палатКостное суставное отделение ул. ... палатХирургическое туберкулезное отделениеул. ... палатТуберкулезное легочное отделение для детей №2 ул. ... палатТуберкулезное легочное отделение для детей № 2 ул. ФИО1,69/3 - 8 палат 

Не выполнен. Площади основных функциональных помещений не доведены до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 3.6 п 10.2.1 Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям,v осуществляющим медицинскую деятельность»:Отделение анестезиологии и реанимацииул. ... палаты Туберкулезное легочное отделение № 1 ул. ... палат Туберкулезное легочное отделение № 4 ул. ... палатКостное суставное отделение ул. ... палатХирургическое туберкулезное отделение ул. ... палатТуберкулезное легочное отделение для детей № 2 ул. ... палат Туберкулезное легочное отделение доя детей № ул. ... палат 

2 

Оборудовать резервное горячее водоснабжение (электроводонагревательные устройства непрерывного действия в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в следующих структурных отделениях лечебно-профилактического учреждения: стационар, диспансерное отделение № 1 ... - туберкулезное легочное отделение для детей №1 ... (стоматологический кабинет. КДЛ, процедурный кабинет) - туберкулезное легочное отделение для детей № 2 ул. ... - детское диспансерное отделение № 2 ... 

Не выполнен в частиНе установлено резервное горячее водоснабжение (электроводонагревательные устройства непрерывного действия в следующих структурных отделениях лечебно-профилактического учреждения: стационар ... - туберкулезное легочное отделение для детей №1 ...стоматологический кабинет, КДЛ, процедурный кабинет) - туберкулезное легочное отделение доя детей № 2 ул. ... - детское диспансерное отделение № 2 ... 

3 

Оборудовать умывальниками с установкой локтевых кранов со смесителями, в помещениях, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего персонала в соответствии с п. 5.6. Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - ... диспансерное отделение № 3 (эндоскопический кабинет)стационар: - туберкулезное легочное отделение № \ (процедурный кабинет) - костное суставное отделение (процедурный кабинет) - ... диспансерное отделение № 1 (процедурный кабинет) - ...,б - туберкулезное легочное отделение для детей №1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ) 

Не выполнен в части:В помещениях, требующие соблюдения особогорежима и чистоты рук обслуживающего персонала»-не установлены умывальники с установкойлоктевых кранов со смесителями:... диспансерное отделение № 3(эндоскопический кабинет)стационар: - костное суставное отделение (процедурный кабинет) - ... диспансерное отделение № 3 (процедурный кабинет) - ...,б - туберкулезное легочное отделение для детей №1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ) - ул. ... - туберкулезное легочное Отделение для детей № 2 (процедурные кабинеты) - ... детское диспансерное отделение № 2 (процедурный кабинет, КДЛ) — 

- ул. ... туберкулезное легочное отделение для детей № 2 (процедурные кабинеты) - ... детское диспансерное отделение № 2 (процедурный кабинет, КДЛ) 

Провести профилактический осмотр, текущий ремонт, а также очистку и дезинфекцию приточно-вытяжной вентиляции с предоставлением актов выполненных работ, в туберкулезном легочном отделении для детей № 2 ул...., в помещениях прачечной ул. ..., ул. ... в соответствии с требованиями п. 6.5. Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

Не выполненНе проведен профилактический осмотр, текущий ремонт, а также очистка и дезинфекция приточно-вытяжной вентиляциив туберкулезном легочном отделении для детей №2 ул. ...,в помещениях прачечной ... в. Акты выполненных работ непредставлены. 

5 

Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией помещение стационара (...) в соответствии с требованиями п. 6.4. Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

Не выполнен.Приточно-вытяжная вентиляция помещение стационара по ... не оборудована. 

6 

- в лечебные помещения приобрести медицинскую мебель и заменить мебель с нарушенной целостностью:... б диспансерное отделение № 3(эндоскопический кабинет)стационар: - туберкулезное легочное отделение № 1 (процедурный кабинет — стол, тумбочки; в палатах - кровати, тумбочки, шкафы для хранения чистого белья,) - туберкулезное легочное отделение № 4 (физиокабинет, процедурный кабинет, кровати, тумбочки, шкафы) - костное суставное отделение (процедурный кабинет, перевязочный кабинет, кровати, тумбочки, шкафы) - клиническая диагностическая лаборатория ... (столы, шкафы, тумбочки) - хирургическое торакальное отделение(процедурный кабинет, кровати, тумбочки) - отделение анестезиологии и реанимации (столы, кровати, тумбочки) - ... диспансерное отделение № 1 (процедурный кабинет, кабинеты приема врачей) - ул. ... - туберкулезное легочное отделение для детей №1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ) в соответствии с требованиями п. 8.8. Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

Не выполнен в части:в лечебные помещения не приобретенамедицинская мебель и не заменена мебель снарушенной целостностью:... диспансерное отделение № 3(эндоскопический кабинет)стационар:(процедурный кабинет — стол, тумбочки; в палатах - кровати, тумбочки, шкафы для хранения чистого белья,) - туберкулезное легочное отделение № 4 (физиокабинет, процедурный кабинет, кровати, тумбочки, шкафы) - костное суставное отделение (процедурный кабинет, перевязочный кабинет, кровати, тумбочки, шкафы) - клиническая диагностическая лаборатория ... (столы, шкафы, тумбочки) - хирургическое торакальное отделение(процедурный кабинет, кровати, тумбочки) - отделение анестезиологии и реанимации (столы, кровати, тумбочки) - ... диспансерное отделение № 1 (процедурный кабинет, кабинеты приема врачей) - ул. ... туберкулезное легочное отделение для детей №1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ) 

7 

Провести ремонтные работы по устранению дефектов наружной отделки стен, пола, потолков в основный и функциональных помещениях: ул. ... стационар: 

Не выполнен в части.Не проведены ремонтные работы по устранению дефектов наружной отделки стен, пола, потолков в 

требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований 

» 

флюорокабинет. 

15 

Восстановить работу приточно-вытяжной вентиляции во флюорокабинете № 4 (стационар) в соответствии с требованиями п. 3.28. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» 

Не выполнен.Работа механической приточно-вытяжной вентиляции в процедурной флюорокабинета № 4 в стационаре по адресу: ... не восстановлена. 

17 

В стационаре ...) гардеробную для личной и рабочей одежды персонала, оборудовать на 100% двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды в соответствии с требованиями п. 15.11.1. СанПиН 2.1.3.2630- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Не выполнен. В стационаре (...) гардеробную для личной и рабочей одежды персонала, не оборудовали на 100% двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды 

18 

В стационаре (...) оборудовать гардеробную для уличной одежды, площадью гардеробной не менее 0,08м2 на 1 вешалку (крючок), в соответствии с требованиями п. 15.11.2 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Не выполнен. В стационаре (...) не оборудовали гардеробную для уличной одежды, площадью гардеробной не менее 0,08.м2 на 1 вешалку (крючок), 

20 

Обеспечить кабинеты УЗИ медицинской мебелью, позволяющей проводить дезинфекционную обработку, в соответствии с требованиями п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2360-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Не выполнен. Не обеспечили кабинеты УЗИ медицинской мебелью, позволяющей проводить дезинфекционную обработку 

22 

В кабинете УЗИ устранить дефекты отделки стен и следы протечек на потолке в соответствии стребованиниями п.п. 4.2., 11.14. главы I СанПиН 2.1.3.2360-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Не выполнен. В кабинетах УЗИ не устранены дефекты отделки стен и следы протечек на потолке. 

23 

В Туберкулезном легочном отделении для детей № 1 и № 2 провести ревизию приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоках и обеспечить без перебойную работу системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»- п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

Не выполнен. В туберкулезном легочном отделении для детей № 1 и № 2 ревизия и ремонт приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоках не проведены 

26 

Установить дополнительную ванну в буфетных отделениях лечебного отделения по ул. ... ... для обработки транспортной тары в соответствии с требованиями п. 14.21. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 

Не выполнен. Дополнительную ванну в буфетных отделениях лечебного отделения по ул. ... не установлены. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

27 

Обеспечить наличие резервных электроводонагревательных установок с подводкой воды к моечным ваннам на пищеблоке и буфетных отделениях лечебного отделения по ул. ... в соответствии с требованиями п. 14.19. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

Не выполнен. Резервные электроводонагревательные установки на пищеблоке и в буфетных отделениях лечебного отделения по ул. ... в не установлены. 

28 

Перенести канализационный люк в другое не производственное помещение пищеблока по ... в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 3.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

Не выполнен. Канализационный люк находится в производственном помещении на пищеблоке по ... 

29 

Провести мероприятия по предупреждению проникновения летающих насекомых в помещения пищеблока по ..., открывающиеся проемы окон в теплое время года оборудовать металлической сеткой в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»п. 12.1.СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

Не выполнен. В помещении пищеблока по ... открывающиеся проемы окон в теплое время года не оборудованы металлической сеткой. 

31 

Провести ремонт помещений, решив вопрос по облицовке стен, отдельного оборудования, оконных и дверных блоков, обеспечив качественную генеральную уборку, дезинфекцию и мытье в соответствии с нормативными требованиями в соответствии с требованиями п. 11.9. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

Не выполнен. В легочном отделении для детей № 1 не проведен ремонт помещений. 

34 

Обеспечить планировочные решения бактериологической лаборатории, клинико-диагностической лаборатории стационара для взрослых, обеспечив поточность движения ПБА в соответствии с требованиями п.2.3.5. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-1V групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» 

Не выполнен 

35 

Решить вопрос по ремонту системы механической вентиляции в клинико-диагностической лаборатории стационара для взрослых в соответствии с требованиями п. 2.3.5. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенное™ (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» 

Не выполнен. Системы механической вентиляции в клинико-диагностической лаборатории стационара для взрослых не функционирует. 

Междуреченский филиал Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер (Междуреченский филиал ГКУЗ КО НКПТД).

36 

- Обеспечить нормативную площадь на 1 койку не менее 8 кв.м.; - Обеспечить ПТД должным набором приемно-диагностических, смотровых кабинетов; - Обеспечить разделение потоков поступления и выдачи белья в дезинфекционной камере; - Изолировать больных с млу формой туберкулеза от основных палат отделения; - С целью исключения перекрестных инфекций у больных стационара и амбулаторных больных упорядочить размещение в здании ПТД лечебных палат, процедурного кабинета, физиокабинета, поликлинического подразделения, кабинетов клинической, микробиологической лаборатории; - Ежегодно проводить контроль за работой механической вентиляцией; - Обеспечить противоэпидемический режим и проведение качественных дезинфекционных мероприятий в помещениях ПТД (в связи с дефектами поверхностей стен потолка, пола, дверных проемов и дверей) путем проведения ремонта всех основных помещений, в том числе палат, санитарных комнат, манипуляционных кабинетов и пищеблока; - Принять меры к обеспечению нормативной искусственной освещенности в процедурном кабинете стационара №1, в клинической лаборатории поликлиники, в процедурном кабинете стационара №2, сестринской стационара, рабочей комнаты бактериологической лаборатории, средоварочной бактериологической лаборатории, автоклавной бактериологической лаборатории, в горячем цехе, овощном цехе и моечной кухонной посуды; - Светильник общего освещения в складском помещение обеспечить сплошным (закрытым) рассеивателем; - В моечном отделении кухонной посуды, в моечном отделении буфетной предусмотреть подводку воды к моечным ваннам от резервных электроводонагревательных установок в соответствии с требованиями приложения № 1, пунктов: 3.3, 2.16, 6.5,4.2,4.3, 11.14,7.8, 14.2, 14.19 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

Не выполнен. 

38 

- оборудовать помещения бактериологической 

Не выполнен. 

лаборатории автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением; - В лаборатории провести ремонтные работы, так как внутренняя отделка помещений не соответствует их функциональному назначению и гигиеническим нормативам; - Обеспечить лабораторию достаточным количеством лабораторной мебели, имеющей покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями пунктов 2.3.24, 2.3.11. 2.3.17 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 1II-1V групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» 

39 

Обеспечить прачечную необходимым набором помещений, оборудованием, мебелью с целью организации поточности обработки белья и условий труда обслуживающего персонала в соответствии с требованиями п 2.5, 2.6 МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях» 

Не выполнен. Не обеспечили прачечную необходимым набором помещений, оборудованием, мебелью с целью организации поточности обработки белья и условий труда обслуживающего персонала 

40 

Обеспечить проведение производственного контроля в соответствии разработанной Программой производственного контроля Междуреченского филиала ГКУЗ КО НКПТД; - Включить в Программу производственного контроля Междуреченского филиала ГКУЗ КО НКПТД перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью в соответствии с требованиями пунктов 1.5, 3.1, 3.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.4.1 (г) СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменений и дополнений №1 к СП 1.1.1058-01 

Не выполнен, в части проведения производственного контроля. Протоколы лабораторный исследований не представлены. 

В соответствии с требованиями ст. 1 Федерального Закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон) нормативными правовыми актами установлены санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В соответствии с требованиями ст. 2 Закона санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил, как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со ст. 11 Закона юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитармо-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

При невыполнении вышеназванных требований законодательства нарушаются Конституционные права неопределенного круга граждан на охрану здоровья (ч.1 ст.41 Конституции Российской Федерации) и благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции Российской Федерации), право на жизнь (ст.20 Конституции Российской Федерации).

Согласно ч.1 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с Указом Президента РФ oт ... ... «О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти» Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия: человека является органом исполнительной власти, Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - территориальным органом Федерального органа исполнительной власти, а территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе -структурным подразделением Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322.

Полномочия Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от №699 от 09.07.2012г.

Функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека на территории г. Новокузнецка и Новокузнецкого района выполняет территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе.

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 51 предусмотрено полномочие главного государственного санитарного врача предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Представитель истца Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – ФИО2 на исковых требованиях по основаниям, изложенным в иске, настаивает в полном объеме, в просительной части просит установить ответчику срок для совершения действий направленных на устранение нарушений, в данной части исковые требования уточнила и просит установить срок до 14.04.2022 года. 

Представитель ответчика ГБУЗ КО НКПД - ФИО3 не отрицает, что факты, установленные Управлением Роспотребнадзора имеют место, но больница являются казенным учреждением, которая не имеют собственных средств для осуществления работ по капитальному ремонту и для закупа нового оборудования, таким образом, ими представлена смета на 2017 год и предположительная смета на следующий год. С уточненным сроком для совершения действий, направленных на устранения нарушения, до 14.04.2022 года они согласны, касаемо ситуации с увеличением площади, то полагает, что данную ситуацию невозможно изменить. Коечный фонд рассчитан на душу населения, на территории которого располагается такого рода диспансер, в случае если они уменьшат коечный фонд, то больным туберкулёзом негде будет проходить лечение. Имуществом (собственностью) их не наделяют, о данной проблеме они сообщили в вышестоящую инстанцию, данный вопрос решается, возможно им выделят до 2022 г. новое здание, или произведут реконструкцию имеющегося.

Представитель Департамента охраны здоровья Кемеровской области не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом, причина неявки неизвестна.

Выслушав представителей истца, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом требования подлежат удовлетворению, поскольку основаны на нормах действующего законодательства -Указе Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти» ст.1,п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 11, ст.39,ст.51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», наст.ст.20,41,42 Конституции РФ.

Согласно ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.

2. Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуются всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа органов, организаций или граждан поддерживать требование, заявленное ими в интересах другого лица, а также отказа истца от иска наступают процессуальные последствия, предусмотренные частью второй статьи 45 настоящего Кодекса.

Согласно ч.1 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

2. В случае если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом. 

Судом установлено, что территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе в отношении Государственного казенного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (далее-ГКУЗ КО НКПТД) с 01 июля по 28 июля 2016 года по распоряжению от 20 июня 2016 года № 766-16/139-в, была проведена плановая выездная проверка. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Территориальным отделом выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 5520-УП от 28.07.2016 г. (л.д. 10-14).

В 2017 году с 28.08.2017 г. по 22.09.2017 г. по распоряжению Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области от 23 августа 2017 года № 2973-вн/548-в проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГКУЗ КО НКПТД по проверки ранее выданного предписания.

12.09.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин, 13.09.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин в ходе проведения внеплановой выездной проверки, установлено, что ГКУЗ КО НКПТД не выполнило пп. № № 1,4,5,8,11,14,15,17,18,20,22,23,26,27,28,29,31,34,35,36,38,39 предписания № 5520-УП от 28.07.2016 г. и не выполнило частично п. №№ 2,3,6,7,40 предписание № 5520-УП от 28.07.2016 г. (л.д. 58-62), что подтверждается актом проверки от 22.09.2017 г. № 1043 (л.д. 65-72).

Установлено, что ГКУЗ КО НКПТД является учреждением здравоохранения (медицинское учреждение), которое оказывает медицинские услуги населению.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в том числе, посредством государственного санитарно-эпидемиологическим нормирования. Основной задачей санитарно-эпидемиологического нормирования является установление санитарно-эпидемиологических требований, удовлетворяющих условиям безопасности для здоровья человека среды его обитания.

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.09.1999 № 52-ФЗ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду реализуется, в том числе, путем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан РФ», каждый имеет право на охрану здоровья; обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

Таким образом, в отношении Государственного казенного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» выявлены нарушения требований санитарного законодательства при осуществлении деятельности в рамках административного расследования, поэтому исковое заявление обоснованно подано в суд о понуждении к совершению действий в порядке ст. 46 ГПК РФ.

Также на основании ст. 206 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что ответчик подлежит обязанию к выполнению требуемых истцом мероприятий в срок до 01.08.2017 года, поскольку их невыполнение существенно нарушает права граждан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, может повлечь причинение вреда здоровью неопределенного круга лиц. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Обязать Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» выполнить мероприятия до 14.04.2022 года, а именно:

довести площади основных функциональных помещений до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 3.6, п. 10.2.1 Глава I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: отделение анестезиологии и реанимации ул. ... - 3 палаты. Туберкулезное легочное отделение № 1

... - 13 палат

Туберкулезное легочное отделение № 4

... - 11 палат

Костное суставное отделение ул. ... - 10 палат

Хирургическое туберкулезное отделение

ул. ... - 10 палат

Туберкулезное легочное отделение для детей № 2 ... 5 палат 

Туберкулезное легочное отделение для детей № 2 ... - 8 палат

2. Оборудовать резервное горячее водоснабжение (электроводонагревательные устройства непрерывного действия в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельное, в следующих структурных отделениях лечебно-профилактического учреждения:

стационар, ул. ...

туберкулезное легочное отделение для детей № 1 ... (стоматологический кабин КДЛ, процедурный кабинет)

туберкулезное легочное отделение для детей № 2 ул. ...

детское диспансерное отделение № 2 ...

Оборудовать умывальниками с установкой локтевых кранов со смесителями, в помещения требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего персонала в соответствии п. 5.6. Глава 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»

ул. ... диспансерное отделение № 3 (эндоскопический кабинет) стационар:

туберкулезное легочное отделение № 1 (процедурный кабинет)

костное суставное отделение (процедурный кабинет)

... диспансерное отделение № 1 (процедурный кабинет)

ул. ... - туберкулезное легочное отделение для детей № 1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ)

ул. ... - туберкулезное легочное отделение для детей № 2 (процедурные кабинеты)

... детское диспансерное отделение № 2 (процедурный кабинет, КДЛ)

4. Провести профилактический осмотр, текущий ремонт, а также очистку и дезинфекцию приточно-вытяжной вентиляции с предоставлением: актов выполненных работ, в туберкуле легочном отделении для детей № 2 ул. ... в помещениях прачечной ... в соответствии с требованиями п. 6.5. Глава I СанПиН 2.1.3.2 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляю медицинскую деятельность»

5. Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией помещение стационара (... соответствии с требованиями п. 6.4. Глава Г СанПиН 2....-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

6. В лечебные помещения приобрести медицинскую мебель и заменить мебель с нарушенной целостностью, в соответствии с требованиями п. 8.8. Глава I СанПиН 2....-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- ... диспансерное отделение № 1 (процедурный кабинет, кабинеты приема врачей )

... а,б - туберкулезное легочное отделение для детей №1 (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, КДЛ)

7. Провести ремонтные работы по устранению дефектов наружной отделки стен, пола, потолков, основный и функциональных помещениях в соответствии с требованиями п. 4.2, п. 11.22, п. 1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: ... а - диспансерное отделение № 1

... туберкулезное легочное отделение для детей № 1 (стоматологический кабинет ... детское диспансерное отделение № 2 (процедурный кабинет)

8. Довести уровни искусственной освещённости до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 7.5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требован организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медицинских кабин (стационар):

в костно-суставном отделении-процедурная, перевязочная, кабинет врача-гинеколога; 

в туберкулёзное лёгочном отделение № 5 - процедурная; 

в туберкулёзное лёгочном отделение № 3 - процедурная;

отделение анестезиологии и реанимации - реанимационный зал; 

отделение торакальной хирургии: процедурная, перевязочная; диспансерное отделение для взрослых (Орджоникидзе, 32 А): кабинет приёма № 1, процедурная: туберкулёзное лёгочное отделение № 1 для детей (ФИО4, 11 6) процедурная;

туберкулёзное лёгочное отделение № 2 для детей (ФИО1, 69) процедурная; 

помещения пищеблока: горячий цех, овощной цех, моечное отделение.

Протоколы лабораторных измерений представить в ТО Роспотребнадзора.

Заменить двери из процедурной в пультовую, из коридора в процедурную рентгенкабинета № 1 на стационарные рентгенозащитные со свинцовым эквивалентом не менее 1,5 мм в стационаре по ... 6 в соответствии с требованиями п.4.3. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Восстановить работу приточно-вытяжной вентиляции во флюорокабинете № 4 (стационар) в соответствии с требованиями п. 3.28. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

В стационаре (Клубная, 60 Б) гардеробную для личной и рабочей одежды персонала, оборудовать на 100% двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды в соответствии с требованиями п. 15.11.1. СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В стационаре (Клубная, 60 Б) оборудовать гардеробную для уличной одежды, площадью гардеробной не менее 0,08м2 на 1 вешалку (крючок), в соответствии с требованиями п. 15.И.2 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Обеспечить кабинеты УЗИ медицинской мебелью, позволяющей проводить дезинфекционную обработку, в соответствии с требованиями п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2360-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельности».

В кабинете УЗИ устранить дефекты отделки стен и следы протечек на потолке в соответствии с требованиями п.п. 4.2., 11.14. главы I СанПиН 2.1.3.2360-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В Туберкулезном легочном отделении для детей № 1 и № 2 провести ревизию приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоках и обеспечить безперебойную работу системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Установить дополнительную ванну в буфетных отделениях лечебного отделения по ул. ФИО4, 11 а, 11 6 для обработки транспортной тары в соответствии с требованиями п. 14.21. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Обеспечить наличие резервных электроводонагревательных установок с подводкой воды к моечным ваннам на пищеблоке и буфетных отделениях лечебного отделения по ... в соответствии с требованиями п. 14.19. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Перенести канализационный люк в другое не производственное помещение пищеблока по ФИО1, 69/1 в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.10. СИ 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в пищевых продуктов и продовольственного сырья»

19. Провести мероприятия по предупреждению проникновения летающих насекомых помещения пищеблока по ..., открывающиеся проемы окон в теплое время года оборудовать металлической сеткой в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации осуществляющим медицинскую деятельность», п. 12.1.СП 2.3.6.1079-01 «Санитаре эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

20. В легочном отделении для детей № 1 провести ремонт помещений, решив вопрос облицовке стен, отдельного оборудования, оконных и дверных блоков, обеспечив качественна генеральную уборку, дезинфекцию и мытье в соответствии с нормативными требованиями п. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организация осуществляющим медицинскую деятельность»

21. Обеспечить планировочные решения бактериологической лаборатории, клинико-диагностической лаборатории стационара для взрослых, обеспечив поточность движения ПБА в соответствии с требованиями п. 2.3.5. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы смикроорганизмамIII-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»

22. Решить вопрос по ремонту системы механической вентиляции в клинико-диагностической лаборатории стационара для взрослых в соответствии с требованиями п. 2.3.5. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) возбудителями паразитарных болезней».

Междуреченский филиал Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» (Междуреченский филиал ГКУЗ КО НКПТД).

23. Обеспечить нормативную площадь на 1 койку не менее 8 кв.м.;

Обеспечить ПТД должным набором приемно-диагностических, смотровых кабинетов;

Обеспечить разделение потоков поступления и выдачи белья в дезинфекционной камере;

Изолировать больных с МЛУ формой туберкулеза от основных палат отделения;

С целью исключения перекрестных инфекций у больных стационара и амбулаторных болы упорядочить размещение в здании ПТД лечебных Палат, процедурного кабинета, физиокабинс поликлинического подразделения, кабинетов клинической, микробиологической лаборатории:

Ежегодно проводить контроль за работой механической вентиляцией;

Обеспечить противоэпидемический режим и Проведение качественных дезинфекциош мероприятий в помещениях ПТД (в связи с дефектами поверхностей стен потолка, пола, дверь проемов и дверей) путем проведения ремонта всех основных помещений, в том числе пат санитарных комнат, манипуляционных кабинетов и пищеблока;

Принять меры к обеспечению нормативной искусственной освещенности в процедурном кабинете стационара № 1, в клинической лаборатории поликлиники, в процедурном кабине стационара № 2, сестринской стационара, рабочей комнаты бактериологической лаборатории средоварочной бактериологической лаборатории, автоклавной бактериологической лаборатории горячем цехе, овощном цехе и моечной кухонной посуды;

Светильник общего освещения в складском помещение обеспечить сплошным (закрытым рассеивателем;

В моечном отделении кухонной посуды, в моечном отделении буфетной предусмотреть подводку воды к моечным ваннам от резервных электроводонагревательных установок в соответствии с требованиями приложения № 1, пунктов: 3.3, 2.16, 6.5, 4.2, 4.3, 11.14, 7.8, 1-14.19 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»

24. Оборудовать помещения бактериологической лаборатории автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением;

В лаборатории провести ремонтные работы, так как внутренняя отделка помещений не соответствует их функциональному назначению и гигиеническим нормативам;

Обеспечить лабораторию достаточным количеством лабораторной мебели, имеющей покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями пунктов 2.3.24, 2.3.11. 2.3.17 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»

п. 25. Обеспечить прачечную необходимым набором помещений, оборудованием, мебелью с целью организации поточности обработки белья и условий труда обслуживающего персонала в соответствии с требованиями п 2.5, 2.6 МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях»

п. 26. Обеспечить проведение производственного контроля в соответствии разработанной Программой производственного контроля Междуреченского филиала ГКУЗ КО НКПТД в соответствии с требованиями пунктов 1.5, 3.1, 3.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.4.1 (г) СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменений и дополнений №1 к СП 1.1.1058-01

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ установить ответчику срок для совершения действий направленных на устранения перечисленных нарушений.

Установить срок для совершения вышеуказанных действий до 14.04.2022 года.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца в Кемеровский областной суд, со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья С.И. Катусенко

Решение принято в окончательной форме 26.12.2017 года

Судья С.И. Катусенко