Дело №5-2-4/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

п.Мари-Турек 23 мая 2019 года

Судья Сернурского районного суда Республики Марий Эл Курбанова Л.Р., 

с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Яльчикский сыродельный завод» ФИО1, действующего по доверенности от 22 мая 2019 года, сроком по 22 июня 2019 года без права передоверия,

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, старшего государственного инспектора Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора ФИО2,

рассмотрев протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, и приложенные к нему материалы, в отношении 

ООО «Яльчикский сыродельный завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

<

данные изъяты> ранее не привлекавшегося к административной ответственности за однородные правонарушения,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Яльчикский сыродельный завод» нарушило требования промышленной безопасности и условия лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов при эксплуатации опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. № 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, то есть совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Яльчикский сыродельный завод» по доверенности ФИО1 вину в совершенном правонарушении признал в полном объеме, пояснил, что с выявленными нарушениями согласен, в настоящее время принимаются меры для устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверки. Против приостановления деятельности опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. № 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 90 суток не возражал.

Представитель административного органа, составившего протокол об административном правонарушении, старший государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора ФИО2 пояснил, что выявленные в ходе проверки многочисленные нарушения требований промышленной безопасности, создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, и может привести к техногенной аварии и несчастным случаям. Учитывая, что устранение выявленных нарушений требует значительных временных и финансовых затрат, полагал необходимым назначить административное приостановление деятельности опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. № 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 90 суток.

Выслушав доводы представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, ООО «Яльчикский сыродельный завод» ФИО1, должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, старшего государственного инспектора Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора ФИО2, изучив материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч.1 ст.9.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективная сторона административного правонарушения заключается в несоблюдении установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также утвержденными в соответствии с ними нормативными техническими документами условий, запретов, ограничений и других обязательных требований, обеспечивающих промышленную безопасность, или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, обеспечивающие промышленную безопасность, а также условия лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов предусмотрены Федеральным законом от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 27 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора №538 от 14 ноября 2013 года, «Правила безопасности сетей газопотребления и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора № 542 от 15 ноября 2013 года, Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 29 октября 2010 года, Требованиями к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 №495, Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 года №263, Перечнем документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия, утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 года № 1005-р, и другими.

Согласно ч.1 ст.9 Федерального закона от 27 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии ч.1 ст.6 Федерального закона от 27 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» отдельные виды деятельности в области промышленной безопасности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.12 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в числе прочего, лицензированию подлежит эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В силу ч.ч. 1 и 2 ст.18. Федерального закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии.

Согласно протоколу об административном правонарушении 

<

данные изъяты> от 17 мая 2019 года, составленному старшим государственным инспектором Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора ФИО2, в ходе плановой проверки ООО «Яльчикский сыродельный завод» выявлены нарушения требований промышленной безопасности, допущенные при эксплуатации опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. №

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, ООО «Яльчикский сыродельный завод», имея лицензию на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 15 сентября 2014 года №

<

данные изъяты>, в которой единственным адресом лицензируемого вида деятельности значится: 

<

адрес>, с 22 июля 2015 года без переоформления лицензии осуществляет лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии – 

<

адрес>, где расположен опасный производственный объект III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. №

<

данные изъяты>. Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

Из материалов дела следует, что ООО «Яльчикский сыродельный завод» осуществляет деятельность в области промышленной безопасности, имеет в собственности и эксплуатирует опасный производственный объект III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. №

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на основании свидетельства о регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов №

<

данные изъяты>, выданного Приволжским управлением Ростехнадзора от 22 июля 2015 года.

Согласно лицензии №

<

данные изъяты> от 15 сентября 2014 года, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ООО «Яльчикский сыродельный завод» осуществляет лицензируемый вид деятельности по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности по единственному адресу указанному в лицензии: 

<

адрес>, бессрочно.

Приволжским управлением Ростехнадзора в период с 11 апреля по 15 мая 2019 года на основании распоряжения Приволжского управления Ростехнадзора 

<

данные изъяты> «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в рамках контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, проведена плановая выездная проверка ООО «Яльчикский сыродельный завод» на опасном производственном объекте III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег.№

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Выявленные в ходе проверки допущенные ООО «Яльчикский сыродельный завод» многочисленные нарушения требований промышленной безопасности непосредственно при эксплуатации опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» зафиксированы в акте проверки от 15 мая 2019 года №

<

данные изъяты>, отражены в протоколе об административном правонарушении и заключаются в следующем:

№ п/п

Описание и характер выявленных нарушений

Наименования нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены

1. 

ООО «Яльчикский сыродельный завод» не приняты меры по переоформлению лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 15.09.2014 № 

<

данные изъяты> в связи с изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности (

<

адрес>).

Часть 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997

2. 

При осуществлении идентификации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не учтены все количественные и качественные характеристики опасного производственного объекта и имеются не достоверные данные, а именно в сведениях характеризующих опасный производственный:

- не указан подземный газопровод высокого давления стальной O 76мм L=130 м;

- не указаны надземные газопроводы низкого давления O89мм L=10 м, O32мм L=36 м, O25мм L=33 м, O20мм L=124 м;

- не указан газовый котел Изнаир-63, зав. № 1601;

- не указано газогорелочное устройство парового котла Е-1,0-,09Г-3;

- не верно указаны заводские номера регуляторов давления РДНК-400;

- отсутствует информация о трубопроводе пара внутренним диаметром белее 100 мм;

- указаны котел отопительный водогрейный КСц-Г-31,5Н, ШРП РДНК-400 (2006 года изготовления), отсутствующие на опасном производственном объекте.

Пункт 5 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 6, 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495. 

3. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проведена экспертиза промышленной безопасности подземного газопровода высокого давления стального O 76мм L=130 м в связи с отсутствием проектной документации на данное сооружение.

Пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункт 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, зарегистрированных в Минюсте РФ 26.12.2013 № 30855.

4. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проведена экспертиза промышленной безопасности надземного газопровода высокого давления стального O 76мм L=76 м в связи с отсутствием срока службы на данное сооружение в проектной документации «Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления к котельной Маслосырзавода по адресу: 

<

адрес>» (шифр 174/7-2010-ГСН).

Пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункт 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, зарегистрированных в Минюсте РФ 26.12.2013 № 30855.

5. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проведена экспертиза промышленной безопасности надземных газопроводов низкого давления O89мм L=10 м, O32мм L=36 м, O25мм L=33 м, O20мм L=124 м в связи с отсутствием срока службы на данные сооружения в проектной документации «Автономные газовые котельные на территории маслосырзавода в 

<

данные изъяты> РМЭ» (шифр 8-34-06).

Пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункт 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, зарегистрированных в Минюсте РФ 26.12.2013 № 30855.

6. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проведена экспертиза промышленной безопасности газораспределительного пункта шкафного с регуляторами давления зав. № б/н, с регуляторами давления РДНК-400 зав. №№ 98400, 01161, фактический срок службы которого составляет более 20 лет.

Пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, зарегистрированных в Минюсте РФ 26.12.2013 № 30855.

7. 

Здание котельной опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не соответствует требованиям промышленной безопасности, так как не выполнено мероприятие № 2 Плана корректирующих мероприятий Заключения экспертизы промышленной безопасности на здание котельной опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» рег. № 

<

данные изъяты>.

Пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Подпункт 2 пункта 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, зарегистрированных в Минюсте РФ 26.12.2013 № 30855.

8. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» отсутствует система оповещения об аварии.

Пункт 1 статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997.

9. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проводятся учебно-тренировочные занятия.

Пункт 1 статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997.

10. 

Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» в соответствии с установленными требованиями.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997.

11. 

При рассмотрении Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» установлено:

- информация по техническим устройствам в разделе «Характеристика объекта» не соответствует эксплуатируемому на объекте оборудованию, отсутствует краткое описание технологических процессов с указанием наименования веществ, участвующих в технологических процессах, и их агрегатного состояния, основных технологических параметров ведения процессов;

<

данные изъяты>

- в разделе «Действия производственного персонала и специализированных служб по локализации и ликвидации аварийных ситуаций» описаны действия мастера АГЗС, отсутствующей на опасном производственном объекте»;

- не указана состав и дислокация сил и средств ООО «Яльчикский сыродельный завод» на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод», используемых для локализации и ликвидации последствий аварий;

- в разделе «Организация материально-технического, инженерного, финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте» отсутствует информация о созданных материальных ресурсах на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод».

Пункт 2 статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; 

пункты 10, 12, 13 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства от 26.08.2013 № 730.

12. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности.

Пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997;

Подпункт в) пункта 11 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 (с изменениями)

13. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Пункт 1 статьи 9, пункт 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997

14. 

Отсутствует приказ руководителя ООО «Яльчикский сыродельный завод», определяющий порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>»

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; 

пункт 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013, зарег. в Минюсте России 31.12.2013 № 30929.

15. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не обеспечено устранение прогибов наружного газопровода низкого давления O20мм.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт в) пункта 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

16. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» кронштейны газопровода высокого давления O 76 не соответствуют кронштейнам, предусмотренными проектной документации «Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления к котельной Маслосырзавода по адресу: 

<

адрес>» (шифр 174/7-2010-ГСН).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт а) пункта 56, пункт 63 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

17. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» прокладка газопровода высокого давления O 76 по стене здания котельной не соответствует проектной документации «Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления к котельной Маслосырзавода по адресу: 

<

адрес>» (шифр 174/7-2010-ГСН, узел 3, вид «А»).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт а) пункта 56, пункт 63 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

18. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» при эксплуатации наружных газопроводов высокого и низкого давления, сбросных газопроводов не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) труб.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт е) пункта 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

19. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» газопровод высокого давления не закреплен на кронштейне.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункты б), ж) пункта 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

20. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» на вводе газопровода высокого давления в котельную зазор между газопроводом и футляром не заделано на всю длину футляра.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997.

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года № 542.

Пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

Пункт 5.1.5 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2).

пункт 22 Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 № 1005-р.

21. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» на выводе сбросных газопроводов из котельной пространство между стеной и футлярами газопроводов не заделано на всю толщину пересекаемой конструкции.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997.

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года № 542.

Пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

Пункт 5.1.5 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2).

пункт 22 Перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 № 1005-р.

22. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» из помещений котельных сигналы о загазованности и неисправности оборудования не выведены в помещение с постоянным присутствием дежурного персонала, что не соответствует проектной документации «Автономные газовые котельные на территории Маслосырзавода в 

<

данные изъяты> РМЭ» (шифры №№ 2-24-06, 8-36-06).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Пункт 53, подпункт а) пункта 56, пункты 63, 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

23. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» отсутствует габаритный знак в месте проезда автотранспорта под газопроводом высокого давления.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт ж) пункта 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

24. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не закреплены свечи сбросных газопроводов паровой котельной.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт ж) пункта 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

25. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» в помещении паровой котельной внутренние газопроводы низкого давления выступают в роли опорных конструкций для продувочных газопроводов, чем не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункт 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929).

26. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не качественно выполнена подводка газопровода к котлу Изнаир-63, а именно газопровод соединен с переходом 900 не путем резьбового соединения, а при помощи внутренней муфты, к которой приварен газопровод, чем не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункт 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929).

27. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» в помещении котельной с котлом Ишма-50NS датчик загазованности по метану установлен на расстоянии более 10-20 см от потолка, что не соответствует проектной документации «Автономные газовые котельные на территории Маслосырзавода в 

<

данные изъяты>».

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт а) пункта 56, пункты 63, 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

28. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» в помещении котельной с котлом Ишма-50NS установлен напоромер НМ-60-У3 с истекшим периодом поверки.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Пункт 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

29. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» в помещении котельной с котлом Хопер-50 отсутствует сигнализатор оксида углерода СОУ-1, что не соответствует проектной документации «Автономные газовые котельные на территории Маслосырзавода в 

<

данные изъяты>».

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт а) пункта 56, пункты 63, 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

30. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» в помещении паровой котельной места установки датчиков загазованности по метану и угарному газу не соответствуют проектной документации «Автономные газовые котельные на территории Маслосырзавода в 

<

данные изъяты>» (котельная № 4).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт а) пункта 56, пункты 63, 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

31. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» отсутствует крепление наружного газопровода низкого давления O 20 к опорам в местах прокладки газопровода через дорогу к котельной № 3, что не соответствует проектной документации «Автономные газовые котельные на территории Маслосырзавода в 

<

данные изъяты> (наружные сети газоснабжения, шифр 8-34-06, лист 2, узел 1, крепление Б).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт а) пункта 56, пункты 63 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

32. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» прокладка газопровода низкого давления через дорогу к котельной № 3 выполнен из трубы O 20, а не O 89, что не соответствует проектной документации «Автономные газовые котельные на территории Маслосырзавода в 

<

данные изъяты> (наружные сети газоснабжения, шифр 8-34-06, лист 2, узел 1).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Подпункт а) пункта 56, пункты 63 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

33. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проведено техническое диагностирование котла Ишма-50NS через 8 лет с начала эксплуатации котла, предусмотренное пунктом 11.6 Паспорта и руководства по эксплуатации ИС-150.00.00.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Пункты 72, 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

34. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» истек срок поверки сигнализатора загазованности СЗ-2 зав. № С.16.01071 (проверен изготовителем 03.02.2016, межповерочный интервал 12 месяцев).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Пункт 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

35. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» отсутствует акт приемки законченного строительством сети газопотребления, являющийся документальным подтверждением реконструкции участка подземного газопровода высокого давления к котельной (проектная документация «Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления к котельной Маслосырзавода по адресу: 

<

адрес>» (шифр 174/7-2010-ГСН)).

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Пункт 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

36. 

На опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» не проводится техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 № 30929);

Пункт 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870

37. 

В ООО «Яльчикский сыродельный завод» не разработаны документы (стандарты, инструкции), уточняющие и конкретизирующие требования к ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» с учетом взрывопожароопасных показателей и физико-химических свойств обращающихся в технологическом процессе опасных веществ.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункт 1.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора № 485 от 20.11.2017 (зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2017 № 49189).

38. 

В ООО «Яльчикский сыродельный завод» не разработан перечень газоопасных работ на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», согласованный с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием), с которой заключен договор на обслуживание.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 2.1.11, 2.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора № 485 от 20.11.2017 (зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2017 № 49189).

39. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» отсутствуют журналы регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 27.07.1997;

Пункты 2.1.6, 2.1.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора № 485 от 20.11.2017 (зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2017 № 49189).

40. 

Не поставлен на учет в органах Ростехнадзора трубопровод пара внутренним диаметром белее 100 мм, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>»

Статья 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

подпункт м) пункта 215 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116, зарегистрированных в Минюсте РФ 19.05.2014 г. рег. № 32326.

41. 

Не проводится техническое освидетельствование трубопровода пара, внутренним диаметром белее 100 мм, эксплуатируемого на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>»

Статья 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

пункты 360, 397 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116, зарегистрированных в Минюсте РФ 19.05.2014 г. рег. № 32326.

42. 

Не проведена экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара, внутренним диаметром белее 100 мм, эксплуатируемого на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», до начала применения на ОПО, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия.

Статьи 7, 9, 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункт 411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116, зарегистрированных в Минюсте РФ 19.05.2014 г. рег. № 32326.; пункта 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 № 538.

43. 

Отсутствует паспорт трубопровода пара опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>».

Статья 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Подпункт г) пункта 226 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116, зарегистрированных в Минюсте РФ 19.05.2014 г. рег. № 32326

44. 

На опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>» отсутствует персонал, обслуживающий трубопроводы пара, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к указанной работе.

Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Подпункт в) пункта 218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116, зарегистрированных в Минюсте РФ 19.05.2014 г. рег. № 32326

Учитывая совокупность всех собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, судья приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Яльчикский сыродельный завод» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, поскольку оно нарушило требования промышленной безопасности и условия лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Каких-либо обстоятельств, исключающих вину ООО «Яльчикский сыродельный завод» в совершении административного правонарушения, в судебном заседании не установлено.

К обстоятельству, смягчающему ответственность, судья относит признание вины, совершение административного правонарушения впервые.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, судья не усматривает.

Оснований для применения положений ст.ст. 2.9, 4.1.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении не установлено.

Учитывая указанные выше обстоятельства, характер совершенного ООО «Яльчикский сыродельный завод» административного правонарушения, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, а также то, что выявленные в ходе проверки нарушения требований промышленной безопасности, допущенные при эксплуатации опасного производственного объекта, могут повлечь угрозу жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, возникновения техногенной аварии и несчастных случаев, исходя из того, что применение другого наказания, кроме административного приостановления деятельности не будет способствовать целям административного наказания, принимая во внимание необходимость значительных временных и финансовых затрат для устранения выявленных нарушений, ООО «Яльчикский сыродельный завод» следует назначить наказание в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. №

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 90 суток.

Поскольку в отношении ООО «Яльчикский сыродельный завод» в соответствии со ст.27.16 КоАП РФ 15 мая 2019 года в 16 часов 30 минут применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, срок административного приостановления деятельности необходимо исчислять с момента фактического применения данной меры.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Яльчикский сыродельный завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта III класса опасности «Сеть газопотребления ООО «Яльчикский сыродельный завод» в 

<

данные изъяты>», рег. №

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 90 суток.

Согласно ст.32.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей, органом, должностным лицом, назначившими административное наказание в виде административного приостановления деятельности, по ходатайству лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица, или Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: Л.Р.Курбанова