Дело № 5-VY-20/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

п. Батагай «27» июля 2021 года

Судья Томпонского районного суда Республики Саха (Якутия) Гриценко Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

юридического лица – акционерного общества «Сахаэнерго», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, 

у с т а н о в и л:

По результатам внеплановой выездной проверки юридического лица акционерного общества «Сахаэнерго» (далее – АО «Сахаэнерго»), проведенной на основании распоряжения Ленского управления Ростехнадзора от 29.06.2021 № РП-400-256-0 главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями ФИО1, выявлен факт нарушения требований правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго», расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай. При этом были выявлены грубые нарушения требований пунктов 1.1.3, 1.1.10 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 регистрационный № 4799), гл. 2 ст. 7 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» а именно: здание ДЭС п. Батагай находится в неисправном состоянии, обеспечивающем длительное надежное использование (идет обрушение несущей ограждающей конструкции здания).

В связи с чем, 21 июля 2021 года в отношении АО «Сахаэнерго» должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ленского управления Ростехнадзора составлен протокол № 04-27/189 об административном правонарушении по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). С учетом выявленных нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, вышеуказанным должностным лицом составлен протокол № 04-27/189/1 от 21 июля 2021 года о временном запрете деятельности – эксплуатации объекта дизельной электростанции АО «Сахаэнерго» п. Батагай, поскольку создается угроза причинения вреда жизни, здоровью обслуживающего персонала, угроза чрезвычайных ситуаций техногенного характера (запрещено нахождение в помещении ДЭС обслуживающего персонала, необходимо закрыть двери в помещение). Время фактического прекращения деятельности 10 часов 00 минут 21 июля 2021 года на срок до рассмотрения дела судом.

В судебное заседание должностное лицо, составившее протокол, ФИО1, не явился, надлежащим образом извещен. Руководитель Ленского управления Ростехнадзора представил ходатайство о проведении судебного заседания без участия представителя Ленского управления Ростехнадзора.

Информация о дате, времени и месте проведения судебного заседания размещена на сайте Томпонского районного суда Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном п. 2 ч. 1 ст. 14, ст. 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

С учетом вышеизложенного, а также статьи 25.15 КоАП РФ, мнения участвующих по делу лиц, полагаю возможным рассмотреть настоящее дело об административном правонарушении в отсутствие вышеуказанного должностного лица.

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в судебном заседании осуществляли его законные представители по доверенности: юрисконсульт АО «Сахаэнерго» ФИО2, временно исполняющий обязанности директора Верхоянских ЭС АО «Сахаэнерго» - главный инженер ФИО3, которые вину АО «Сахаэнерго» во вмененном правонарушении признали.

Законный представитель юридического лица ФИО2 представила письменный отзыв. Пояснила, что, действительно, 21 июля 2021 года Ленским управлением Ростехнадзора в отношении АО «Сахаэнерго» была проведена проверка и составлены протоколы об административном правонарушении по статье 9.11 КОАП РФ и о временном запрете деятельности дизельной электростанции, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п. Батагай. Государственный инспектор произвел проверку визуально. Никаких технических обследований, исследований, измерений и экспертиз проведено не было. Указанная дизельная электростанция обеспечивает электричеством 2378 потребителей: 25 муниципальных учреждений, в том числе 4 школы, 3 детских сада; 10 республиканских учреждений, в том числе центральную районную больницу; 11 федеральных учреждений, в том числе подразделения ФСБ и МВД; 5 промышленных предприятий, 13 предприятий транспорта и связи; 58 субъектов малого и среднего бизнеса; 2059 бытовых потребителей п. Батагай; 109 бытовых потребителей с. Эсэ-Хая; 88 бытовых потребителей с. Юттях. Административное приостановление деятельности ДЭС п. Батагай может привести к непоправимым последствиям, к чрезвычайным ситуациям республиканского масштаба. АО «Сахаэнерго» впервые привлекается к административной ответственности по данной статье, принимаются меры по строительству нового здания ДЭС. Просит отменить временный запрет деятельности, назначить минимальное наказание в виде административного штрафа.

Законный представитель юридического лица ФИО3 объяснения законного представителя ФИО2 и представленный отзыв поддержал. Пояснил, что в 2017 года было проведено техническое обследование здания ДЭС п. Батагай, даны рекомендации. С 2017 года ежеквартально проводится мониторинг здания, проводят усиление конструкции здания. Конструкция здания в рабочем состоянии. Составили план мероприятий по усилению конструкций здания. Заключили договор на строительство нового здания ДЭС до 01.10.2023.

Выслушав объяснения законных представителей юридического лица, изучив материалы дела об административном правонарушении, представленные доказательства, прихожу к следующим выводам.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации установлена юридическая ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Статья 9.11 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Диспозиция указанной статьи является отсылочной (бланкетной) к требованиям правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей топлива и продуктов его переработки.

Состав правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ, является формальным и не включает в себя наступление вредных последствий.

Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 утверждены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - Правила).

Указанные Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Согласно пункту 1.1.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ред. от 13.02.2019), безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.

В соответствии с пунктом 1.1.10 Правил надзор за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание оборудования и сооружений, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов осуществляют органы государственного контроля и надзора.

В соответствии со статьей 7 главы 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;

2) разрушения всего здания, сооружения или их части;

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

Из представленных законными представителями АО «Сахаэнерго» материалов следует, что 15.05.2017 проведено комиссионное обследование здания ДЭС п. Батагай. 

Из акта обследования от 15.05.2017 следует, что здание ДЭС п. Батагай, двухэтажное, с подвальным помещением, 1953 года постройки, реконструкция производилась в 1964 и 1972 годах. Сваи здания деревянные, фундамент ленточный бутовый по бетонному ростверку. Колонны железобетонные. Стены монолитный крупнопористый бетон толщиной 0,6 м, оштукатурены с двух сторон, перегородки железобетонные толщиной 0,7 м. Под котлами-утилизаторами стена из шлакоблоков, имеет множественные трещины, выбоины. Стена потеряла монолитность, прочность. Внутри здания балки перекрытия опираются на стену. В машинном зале под перекрытием имеются признаки осадки здания: трещины и вспученная штукатурка с кусками бетона от разрушающейся стены. На стенах и перегородках множественные трещины шириной до 10 мм, особенно над дверными проемами и в верхней части здания. Над машинным залом – металлическая ферма, бетонные ребристые плиты, утепленные фибробитуминозными плитами. На уровне 1 этажа перекрытие бетонное по железобетонным балкам, опирающимся с одной стороны на ригель, с другой стороны на стену, на перекрытии размещены котлы-утилизаторы. Кровля рубероидная на битумной мастике. Водоотливные желоба и водосточные трубы частично разрушены. Кровля на ГЩУ профилированный лист, примыкание к стене ДЭС не заделано. Вода при осадках стекает по стене и попадает под профлист, протекая через перекрытие в помещение. Воздухозаборники Д=1,2 м, располагаются на перекрытии машинного зала ДЭС, не имеют колпаков (защиты от осадков). Окна, двери деревянные, в ГЩУ – пластиковые. В производственных помещениях, в подвале полы бетонные, во многих местах отколоты и стерты, в неудовлетворительном состоянии. В кабинете начальника ДЭС, бытовых помещениях – линолеум. Лестница, крыльцо, из бетонных ступеней с металлическим ограждением и деревянными поручнями устарела, имеет сколы, выбоины и потертые ступени. Вдоль машинного зала расположены колонны, на которых расположены рельсы для кран-балки. Наружные и внутренние инженерные сети в удовлетворительном состоянии. В здании ДЭС и подвале стены и потолки побелены известью, панель, окна, двери, ворота окрашены масляной краской. Из-за осадки здания на стенах многочисленные трещины, местами штукатурка висит кусками, потолок и стены сильно закопчены выхлопами. На окнах краска вспучилась. Отделка в неудовлетворительном состоянии. Снаружи штукатурка имеет механические повреждения, имеются трещины от осадки здания, местами штукатурка отсутствует. Из-за стекания по стенам дождевой воды с сажей, которая оседает на крыше, на побеленных стенах здания имеются многочисленные черные потеки. Комиссией дано заключение, что в целом здание в удовлетворительном состоянии. Местами требуется капитальный ремонт. Необходимо проведение экспертизы и комплексного обследования здания ДЭС на предмет работоспособности несущих конструкций и фундамента здания.

По заключению комплексного обследования технического состояния строительных конструкций здания ДЭС п. Батагай к техническому отчету № 6537 от 20.09.2017, проведенного ООО «Подъемник», данное здание признано ограниченно работоспособным. Требуется укрепление свай под зданием ДЭС; усиление несущей стены под котлами-утилизаторами; усиление несущей стены под перекрытием; выравнивание и укрепление балок перекрытия под котлами-утилизаторами; ремонт кровли над бытовой комнатой и кабинетом начальника ДЭС; ремонт примыкания кровли ГЩУ к стене; устройство водоотливных желобов и водосточных труб; устройство колпаков (защита от дождя) над воздухозаборными трубами; ремонт бетонного пола в машинном зале, в бытовом помещении, в токарном цехе и в подвале; смена линолеума; смена освещения.

Технические осмотры и обследования здания ДЭС п. Батагай проводились 05.10.2017, 20.12.2017, 05.04.2018, 30.06.2018, 19.09.2018, 30.04.2019, 03.06.2019, 15.10.2019, 16.12.2019, 12.05.2020, 01.06.2020, 21.10.2020, 15.05.2021, 01.06.2021.

31.05.2021 между АО «Сахаэнерго» и ООО «Гидроэлектромонтаж» заключен энергосервисный договор № 0018 по генерирующему объекту, производящему электрическую энергию (мощность) в целях обеспечения энергоснабжения потребителей в п. Батагай, п. Борулах, п. Суордах, п. Дулгалах, п. Бетенкес, п. Столбы, п. Арылах, п. Сайды, п. Барылас, п. Алысардах, п. Юнкюр Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия). В рамках договора исполнитель принимает на себя обязательство выполнить мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности исполнения заказчиком энергетического ресурса на объекте энергосервиса, в том числе путем его модернизации (реконструкции, технического перевооружения), создания и (или) установки нового оборудования (комплекса оборудования), обеспечивающего снижение расхода энергетического ресурса на производство одного киловатт часа электроэнергии. Плановый срок ввода объекта энергосервиса № 1 п. Батагай в эксплуатацию – не позднее 01.10.2023.

20.07.2021 генеральным директором АО «Сахаэнерго» утвержден план мероприятий на усиление конструкций здания ДЭС п. Батагай Верхоянские ЭС.

ДЭС п. Батагай обеспечивает электричеством потребителей в п. Батагай, п. Эсе-Хая, п. Юттях, в том числе государственные, муниципальные учреждения, в числе которых медицинские учреждения, социальные учреждения, школы, детские сады, промышленные предприятия, предприятия транспорта и связи. 

Факт совершения АО «Сахаэнерго» административного правонарушения по статье 9.11 КоАП подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств: протоколом об административном правонарушении от 21.07.2021 № 04-27/189; протоколом о временном запрете деятельности от 21.07.2021 № 04-27/189/1; распоряжением о проведении проверки от 29.06.2021 № РП-400-256-0; фототаблицей.

При составлении протокола об административном правонарушении и других материалов дела соблюдены требования административного законодательства, каких-либо процессуальных нарушений не допущено.

Изучив представленные доказательства в их совокупности, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывает, прихожу к выводу, что в действиях АО «Сахаэнерго» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Несоблюдение АО «Сахаэнерго» требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части использования здания ДЭС п. Батагай в ограниченно работоспособном состоянии образует состав вмененного административного правонарушения независимо от наличия либо отсутствия иных выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Анализируя представленные доказательства, которые получены уполномоченным должностным лицом, с соблюдением установленного законом порядка и отнесены статьей 26.2 КоАП РФ к числу доказательств по делу об административном правонарушении, не доверять сведениям, указанным в них, оснований не имеется, в связи с чем, их следует признать допустимыми доказательствами и положить в основу постановления.

Каких-либо неустранимых сомнений в виновности юридического лица во вмененном ему административном правонарушении не установлено.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ не истек. 

Оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении, а также освобождения юридического лица от административной ответственности в связи с малозначительностью административного правонарушения, не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, не установлено. 

В силу частей 1, 3 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания АО «Сахаэнерго» учитываю характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с положениями части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, не усматривается. 

В качестве иных смягчающих административную ответственность обстоятельств в соответствии с частью 2 статьи 4.2 КоАП РФ учитываю признание вины законными представителями юридического лица, принятие мер к устранению выявленных нарушений, заключение договора на строительство нового здания ДЭС, ежеквартальный мониторинг здания ДЭС и проведение мероприятий по его усилению, отсутствие сведений о привлечении к административной ответственности за аналогичные правонарушения. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность АО «Сахаэнерго», в соответствии с требованиями статьи 4.3 КоАП РФ, не установлено.

По смыслу части 1 статьи 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг; административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Пунктом 23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 24.05.2005 также разъяснено, что наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абз. 2 ч. 1 ст. 3.12, п. 6 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ).

По нормам части 2 статьи 32.12 КоАП РФ при административном приостановлении деятельности не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса, а также функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения.

ДЭС п. Батагай обеспечивает электричеством потребителей в п. Батагай, п. Эсе-Хая, п. Юттях, в числе которых государственные органы (ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ, войска национальной гвардии РФ, Федеральной службы охраны РФ, медицинские учреждения, государственные учреждения ветеринарии, предприятия связи); организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов; организации воздушного транспорта, относящиеся к категории потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 12.07.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).

С учетом характера совершенного АО «Сахаэнерго» административного правонарушения, наличия смягчающих административную ответственность обстоятельств, отсутствия обстоятельств, отягчающих административную ответственность, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что задачами, установленными статьей 1.2 КоАП РФ является, в том числе защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений, прихожу к выводу о необходимости назначения АО «Сахаэнерго» административного наказания в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ для юридических лиц.

Согласно протоколу № 04-27/189/1 от 21 июля 2021 года главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями ФИО1 установлен временный запрет деятельности - эксплуатации объекта дизельной электростанции АО «Сахаэнерго» п. Батагай, как мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Время фактического прекращения деятельности 10 часов 00 минут 21 июля 2021 года на срок до рассмотрения дела судом. В связи с рассмотрением данного дела и назначением административного наказания в виде административного штрафа, установленный временный запрет деятельности ДЭС п. Батагай подлежит отмене со дня рассмотрения дела, то есть с 27 июля 2021 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

п о с т а н о в и л:

Признать юридическое лицо – акционерное общество «Сахаэнерго» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Саха (Якутия) (Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

ИНН 

<

***>

КПП 143501001

Расчетный счет 

<

***>

Наименование банка: Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) – Банка России//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск

БИК 019805001

Номер счета банка получателя средств 40102810345370000085

ОКТМО 98 701 000

КБК 498 1 16 01091 01 0011 140

УИН 498 1435 2107 0421 1890 6

В силу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

За уклонение от исполнения административного наказания в виде неуплаты административного штрафа в установленный срок, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Временный запрет деятельности, установленный 21 июля 2021 года главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями ФИО1, как мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, отменить со дня рассмотрения дела, то есть с 27 июля 2021 года.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) через Томпонский районный суд Республики Саха (Якутия) (п. Батагай) в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мотивированное постановление составлено «27» июля 2021 года

Судья: Ю.А. Гриценко