дело № 5-80/2017

поступило в суд 03.08.2017 года

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Новосибирский районный суд Новосибирского района

Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Бетонная, д.39

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Новосибирск 01 сентября 2017 года

Судья Новосибирского районного суда Новосибирской области Карпец О.А., с участием заместителя начальника ФИО1 РЭС ФИО2, представителя Сибирского управления Ростехнадзора РГА,

при секретаре Плотниковой Е.М.,

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении заместителя начальника Тогучинского РЭС ФИО2 по ст.9.11 КоАП РФ,

установил:

В ходе проведения административного расследования в отношении АО «РЭС» на основании обращения ЯСК, при проверке эксплуатации электроустановок АО «РЭС» по адресу: 

<

адрес>, главным государственным инспектором Новосибирского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением РГА были выявлены нарушения в области государственного энергетического надзора, а именно: 

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 в пролете опор № 31-32 ветки деревьев касаются неизолированных проводов, что является нарушением п.5.7.16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и п.2.4.8 Правила устройства электроустановок изд. 7.

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 опора № 31 не проверена на загнивание - выпала укосина, что является нарушением п.5.7.16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 опора № 34 имеет механические повреждения ( сгорела на 30%), что является нарушением п.5.7.16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 на опорах № 31, 34, 36 отсутствуют номера, что является нарушением Правил устройства электроустановок п.2.4.7. изд. 7

Заместитель начальника ФИО1 «РЭС» ФИО2 вину признал, был согласен с протоколом.

Представитель Сибирского управления Ростехнадзора РГА в суде поддержал доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении, просил привлечь заместителя начальника ФИО1 «РЭС» ФИО2 к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ.

Выслушав участников судебного разбирательства, изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.

Согласно ст.9.11 КоАП административным правонарушением признается нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергосберегающих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, правил устройства и эксплуатации электроустановок.

Как установлено судом, главным государственным инспектором Новосибирского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением РГА были выявлены нарушения АО «РЭС» правил устройства электроустановок и эксплуатации электроустановок, а именно:

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 в пролете опор № 31-32 ветки деревьев касаются неизолированных проводов, что является нарушением п.5.7.16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и п.2.4.8 Правила устройства электроустановок изд. 7.

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 опора № 31 не проверена на загнивание - выпала укосина, что является нарушением п.5.7.16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 опора № 34 имеет механические повреждения ( сгорела на 30%), что является нарушением п.5.7.16. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 на опорах № 31, 34, 36 отсутствуют номера, что является нарушением Правил устройства электроустановок п.2.4.7. изд. 7

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении №... от ДД.ММ.ГГГГ, пояснениями заместителя начальника ФИО1 «РЭС» ФИО2

Своими действиями заместитель начальника ФИО1 «РЭС» ФИО2 совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ – нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок.

При таких обстоятельствах, учитывая характер совершенного административного правонарушения, смягчающие административную ответственность обстоятельства, суд полагает возможным назначить минимальный размер административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7-29.10 КоАП РФ, суд,

постановил:

Признать должностное лицо заместителя начальника ФИО1 «Региональные электрические сети» ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ.

Подвергнуть должностное лицо административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

Разъяснить заместителю начальника ФИО1 «Региональные электрические сети» ФИО2, что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее следующего дня со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, необходимо представить в суд.

...

... 

...

...

...

...

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд через Новосибирский районный суд в течение 10 дней с момента его вынесения. 

Судья: (подпись)