Дело №5-76/2018 Резолютивная часть оглашена 27.11.2018. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

30 ноября 2018 года г.Новоуральск

Судья Новоуральского городского суда Свердловской области Зараева Н.В., 

при секретаре Синицкой А.Т., 

с участием защитника Общества с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс-УЭХК» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс-УЭХК», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером ХХХ, ИНН ХХХ, юридический адрес: 

<

...> ХХХ, ранее привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородного правонарушения, 

УСТАНОВИЛ:

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания склада лакокрасок, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс-УЭХК» (далее по тексту ООО «АМК-УЭХК», при этом выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ года законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ г. № ХХХ и предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нар_ обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

в нежилом здании склада лакокрасок по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 6 предписания № ХХХ от ХХХ, а именно нее обеспечен минимальный не менее ХХХ предел огнестойкости заполнения проемов противопожарных перегородок тамбур-шлюза 1 типа, отделяющего помещение окрасочной категории А по взрывопожарной и пожарной опасности производственного помещения категории Д по пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 88 ч. 2, 3, 4, 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, п. 7.3 СНиП 31-03-2001, п. 5.14, 7.18 СНиП 21-01-97*,

п. 7 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение окрасочной (категории взрывопожарной и пожарной опасности) здания склада лакокрасок не оборудовано автоматической установкой пожаротушения, чем нарушены требования п. 1.2, п. А.4, п.11 таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требования, чем п. 4, п. 14, п. 11 таблицы 3 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п. 8 предписания № ХХХ от ХХХ - пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах, чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

п. 11 предписания № ХХХ от ХХХ – в помещениях административного и общественного назначения (помещения раздевалок, помещение общего коридора) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников, чем нарушены требования п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

в нежилом здании склада лакокрасок по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ - нежилое здание склада лакокрасок не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования 17 таблицы № 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» устанавливает не более высокие требования, чем п. 20 таблицы № 2, п. 5.1 раздела 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

п. 2 предписания № ХХХ от ХХХ - система автоматической пожарной сигнализации нежилого здания лакокрасок не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, чем нарушены требования п. 7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.3 предписания № ХХХ от ХХХ - автоматическая установка пожарной сигнализации нежилого здания лакокрасок находится в неисправном состоянии, чем нарушены требования п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

п.4 предписания № ХХХ от ХХХ - помещения административного и общественного назначения нежилого здания склада лакокрасок (помещения раздевалок, помещение общего коридора) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1,1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливает не более высокие требования чем п.1. 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и автоматической пожарной сигнализацией».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании № ХХХ столярного участка по ул. А., ХХХ, строение 10:

п.5 предписания № ХХХ от ХХХ - пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах (ПК №№ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16), чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

п.8 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола, в коридоре общего пользования второго этажа административного пристроя здания (у помещений кабинетов №№ 1-5), применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.9 предписания № ХХХ от ХХХ - в помещении коридора второго этажа административного пристроя здания (у помещений №№ 1-5) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, чем нарушены требования п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до 06.09.2018 законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании механомонтажного участка по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 4 предписания № ХХХ от ХХХ - дверной проем в противопожарной перегородке типа отделяющей помещение коридора на первом этаже здания от помещений склада спецодежды № ХХХ категории В2 по пожарной опасности, заполнен металлической дверью ненормируемым пределом огнестойкости, чем нарушены требования ст. 88, ч. 1,2. Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.7 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям» устанавливает не более высокие требования чем п. 5.14, п. 7.4 СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.4 СниП 31-04-2001 «Складские здания», 

п. 8 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола в общем коридоре помещений №№ 18,19 первого этажа здания, применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 10 предписания № ХХХ от ХХХ -в общем коридоре помещений №№ ХХХ первого этажа здания эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, чем нарушены требования п. 42 «Правил противопожарного режима Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

п. 11 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола общего коридора помещений №№ ХХХ первого этажа здания применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст.16 ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

п. 18 предписания № ХХХ от ХХХ - в помещении общего коридора второго этажа здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников, чем нарушены требования п. 42 «правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

п. 20 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола, в коридоре общего пользования второго этажа здания применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

п. 21 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола, в коридоре общего пользования третьего этажа здания применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные и выходы» устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 26 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола в общем коридоре помещений № ХХХ третьего этажа здания применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные и выходы», устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 27 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола в общем коридоре помещений № ХХХ третьего этажа здания применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные н выходы», устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

в нежилом здании механомонтажного участка по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ - автоматическая установка пожарной сигнализации, установка системы оповещения людей о пожаре нежилого здания механомонтажного участка находится в неисправном состоянии, чем нарушены требования п. 61 «Правил противопожарного в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

п.2 предписания № ХХХ от ХХХ - система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, чем нарушены требования п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.3 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение общего коридора первого этажа нежилого механомонтажного участка (административно - общественного назначения), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10, п. 38 таблицы А.ЗСП 5.13130.2009 «Системы пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14, п.38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», 

п.4 предписания № ХХХ от ХХХ - помещения административного и общественного назначения (кабинетов №№ ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ) первого этажа нежилого здания механомонтажного участка оборудованы тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4,14 п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п. 5 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение общего коридора помещений №№ ХХХ первого этажа нежилого здания механомонтажного участка (административно –общественного назначения), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10, п. 38 таблицы А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п. 6 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение общего коридора помещений № ХХХ первого этажа нежилого здания механомонтажного участка (административно – общественного назначения), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливает не более высокие требования, чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п. 7 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение коридора второго этажа нежилого механомонтажного участка (административно - общественного назначения), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, Приложения А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14 п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п. 8 предписания № ХХХ от ХХХ - помещения административного и общественного назначения второго этажа нежилого здания механомонтажного участка (помещения раздевалок, помещение кабинета № ХХХ, помещение № ХХХ, помещение кабинета начальника ОТК) оборудовано тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10 п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Taблицы Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения автоматической пожарной сигнализацией».

п. 9 предписания № ХХХ от ХХХ - помещения административного и общественного назначения (кабинетов № ХХХ) третьего этажа нежилого здания механомонтажного участка оборудованы тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2 Приложение (обязательное) п. А1, A3, А4, А10 п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4 п.38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.10 предписания № ХХХ от ХХХ - общий коридор помещений №№ ХХХ второго нежилого здания механомонтажного участка (административно – общественного назначения), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требованиям п. 1, 3, 4, 14 п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.11 предписания № ХХХ от ХХХ - общий коридор помещений №№ ХХХ второго нежилого здания механомонтажного участка (административно - общественного назначения) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п.1.1, 1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, A3, А4, А10, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требования, чем п. 1, 3, 4, 14 п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.12 предписания № ХХХ от ХХХ - помещения раздевалки и помещение коридора бани, расположенной на перовом этажа нежилого здания механомонтажного участка оборудованы тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, А3, А4, А10 п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требования чем п. 1,3, 4, 14 п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в здании ангара арочного типа поул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 9 предписания № ХХХ от ХХХ - в складских помещениях №№ ХХХ (категории В1 по пожарной опасности) здания ангара арочного типа эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников, чем нарушены требования п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

в здании ангара арочного типа по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ - здание ангара арочного типа (складское, категории Впо взрывопожарной и пожарной опасности) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 17 таблицы № 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», устанавливает не более высокие требования, чем п. 20 таблицы № 2, п. 5.1 раздела 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в ангаре арочного типа по А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 5 предписания № ХХХ от ХХХ - дверной проем, в противопожарной преграде, отделяющий производственную часть здания ангара арочного типа от общего коридора 1 этажа нежилого здания механомонтажного участка (административного и общественного назначения) заполнен деревянными дверьми обитыми железом с ненормируемым пределом огнестойкости (дверная коробка не обита и дверные полотна не плотно прилегают), чем нарушены требования части 1, 2, 3 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Техническийрегламент требований пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 1.24* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания».

в ангаре арочного типа по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ -здание ангара арочного типа не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 17 таблицы № 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», что противоречит п. 20 таблицы № 2, п. 5.1 раздела 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

п. 2 предписания № ХХХ от ХХХ - система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара из ангара арочного типа на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, чем нарушены требования статьи 83 Федерального закона от 22.07.2208 № 123-ФЭ «Технический perламенттребований пожарной безопасности», пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», пункт 4.22 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в складском здании склад-ангара по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п.5 предписания № ХХХ от ХХХ - пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах, чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

в складском здании склад-ангара поул.А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ - склад-ангар защищен тепловыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. А.З приложения ACП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п. 3 Норм пожарной безопасности «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-3.

п. 2 предписания № ХХХ от ХХХ - склад-ангар не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 17 таблицы № 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», что не противоречит п. 20 таблицы № 2, п. 5.1 раздела 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

п.3 предписания № ХХХ от ХХХ - система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара из склад-ангара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, чем нарушены требования ст. 83 Федерального закона от 22.07.2208 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной сигнализации», пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», пункт 4.22 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании компрессорной станции № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 4 предписания № ХХХ от ХХХ - не обеспечен периодический осмотр и проверка углекислотных огнетушителей (порядковый номер ХХХ) расположенных в компрессорной станции № ХХХ, чем нарушены требования п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 №390.

п. 5 предписания № ХХХ от ХХХ - на свинцовых пломбах углекислотных огнетушителей (порядковый номер ХХХ) расположенных в здании компрессорной станции № ХХХ не содержится информация о номере пломбы и даты зарядки, чем нарушены требования п. 477 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 №390.

в нежилом здании компрессорной станции № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ - здание компрессорной станции № ХХХ не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 17 таблицы № 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», что не противоречит п. 20 таблицы № 2, п. 5.1 раздела 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

п. 3 предписания № ХХХ от ХХХ - система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара из здания компрессорной станции № ХХХ на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, чем нарушены требования статья 83 Федерального закона от 22.07.2208 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.14.5 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п 12.48 НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п.4.22 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»,

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в производственном здании № ХХХ по ул.А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 3 предписания № ХХХ от ХХХ - пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах (ПК №№ ХХХ ХХХ), чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарномрежиме»,

п.7 предписания № ХХХ от ХХХ - в административных помещениях (№ХХХ ХХХ) на третьем этаже производственного здания № ХХХ эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), чем нарушены требования подпункта в) пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012г. №390.

п.8 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки пола в общем коридоре третьего этажа (в рядах с Ж-Х в соответствие с планом эвакуации) производственного здания № 21, применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что не противоречит п. 6.25* СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.9 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен в общем коридоре третьего этажа (в рядах ХХХ в соответствие с планом эвакуации) производственного здания № 21 применены материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.1313,0.2009 «Системы пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.10 предписания № ХХХ от ХХХ – для отделки пола в зальном помещении (с массовым пребыванием людей с расчетными посадочными местами на ХХХ человека), расположенного на ХХХ этаже производственного здания № ХХХ в рядах ХХХ, применены горючие материалы (линолеум) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент отребованияхпожарной безопасности», п. 5.4.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

п.11предписания № ХХХ от ХХХ - отсутствует противопожарная дверь, обеспечивающая требуемый (не менее ХХХ) предел огнестойкости, в проёме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющей помещение № ХХХ (помещение хранения документов категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности) от зального помещения на третьем этаже производственного здания № 21, чем нарушены требования ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.4 СНиП 31-04-2001 «Складские здания».

п.12 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен в общем коридоре второго этажа производственного здания № ХХХ применены горючие материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

п. 13 предписания № ХХХ от ХХХ – в административно-бытовых помещениях № ХХХ) на втором этаже производственного здания № ХХХ эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), чем нарушены требования подпункта в)п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012г. №390.

п. 14 предписания № ХХХ от ХХХ - дверной проем, в противопожарной преграде, отделяющий производственную часть производственного здания № ХХХ от общего коридора ХХХ этажа (административно-бытового назначения),заполнен деревянными дверьми с остеклением с не нормируемым пределом огнестойкости, чем нарушены требования части 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Системыпротивопожарнойзащиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 19 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен в общем коридоре первого этажа (в рядах с ХХХ в соответствие с планом эвакуации) производственного здания № ХХХ применены горючие материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной oпасности, чем нарушены требования ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 20 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен в общем коридоре первого этажа (в рядах с ХХХ в соответствие с планом эвакуации) производственного здания № ХХХ применены горючие материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 21 предписания № ХХХ от ХХХ – в административно-бытовых помещениях (№ХХХ, комната отдыха - на производственном участке) на первом этаже производственного здания № ХХХ эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), чем нарушены требования подпункта в) пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25. №390.

п. 22 предписания № ХХХ от ХХХ - дверные проемы (напротив помещений № ХХХ) в противопожарной преграде отделяющий производственную часть производственного здания № ХХХ от общего коридора 1 этажа (административно-бытового назначения), заполненными дверьми с остеклением с ненормируемым пределом огнестойкости, чем нарушены требования части 1, 2, 3 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 23 предписания № ХХХ от ХХХ - дверной проем (напротив помещения № ХХХ)в противопожарной преграде отделяющей производственную часть производственного здания от общего коридора 1 этажа (административно-бытового назначения), заполнен деревянной дверью с ненормируемым пределом огнестойкости, чем нарушены требования части 1,2,3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и активным решениям», что не противоречит п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.25 предписания № ХХХ от ХХХ - в проеме противопожарной перегородки 2-го типа, отделяющей помещение инструментальной кладовой (пом. № ХХХ), по пожарной опасности категории В1, от помещения № ХХХ по пожарной опасности категории Д, установлена и эксплуатируется деревянная дверь обычного исполнения, чем нарушены требования ч. 1, 2, 3, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

п.26 предписания № ХХХ от ХХХ - в противопожарной перегородке 2-го типа, отделяющей помещение инструментальной кладовой (пом. № ХХХ), по пожарной опасности категории В1, от производственного участка по пожарной опасности категории Д, установлены оконные проемы с остеклением, чем нарушены требования ч. 1,2, 3, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочнымконструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

п.27 предписания № ХХХ от ХХХ - в противопожарной перегородке 2-го типа, отделяющей помещение инструментальной кладовой (пом. № ХХХ), по пожарной опасности категории В1, от производственного участка по пожарной опасности категории Д, установлена и эксплуатируется деревянное окно для выдачи инструмента обитое металлом (деревянная коробка окна не обита металлом), чем нарушены требования ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 2-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 31-03-2001 «Производственные здания».

п.29предписания № ХХХ от ХХХ - в проеме противопожарной перегородки 2-го типа, отделяющей помещение склада ХХХ (пом. № ХХХ), по пожарной опасности категории В1, от производственного участка по пожарной опасности категории Д, установлены стеклянные блоки, чем нарушены требования ч. 1, 2, 3ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

п.32 предписания № ХХХ от ХХХ - в противопожарной перегородки 2-го типа, отделяющей помещение склада ХХХ (пом. № ХХХ), по пожарной опасности категории В1, от производственного участка по пожарной опасности категории Д, установлена и эксплуатируется металлическая дверь (дверное полотно неплотно прилегает), чем нарушены требования ч. 1,2, 3 ст. 88 Федерального от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», 

п. 33 предписания № ХХХ от ХХХ – в противопожарной перегородке 2-го типа, отделяющей помещение кладовой чистой спецодежды, по пожарной опасности категории В1 от производственного участка по пожарной опасности категории Д, установлена и эксплуатируется металлическая дверь (дверное полотно неплотно прилегает), чем нарушены требования ч.1,2,3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», 

п. 34 предписания № ХХХ от ХХХ - в комнате мастеров (пом. № ХХХ) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), чем нарушены требования подпункта в) пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 №390, 

п. 35 предписания № ХХХ от ХХХ - в противопожарной перегородке 2-го типа, отделяющей помещение кладовой оснастки (пом. № ХХХ), по пожарной опасности категории В1 от производственного участка по пожарной опасности категории Д, установлены оконные проемы, чем нарушены требования ч. 1, 2, 3, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочнымии конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», 

п. 36 предписания № ХХХ от ХХХ - в противопожарной перегородке 2- го типа, отделяющей помещение кладовой оснастки (пом. № ХХХ), по пожарной опасности категории В1 от производственного участка по пожарной опасности категории Д, установлена и эксплуатируется металлическая дверь (дверное полотно неплотно прилегает), чем нарушены требования ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», 

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до 06.09.2018 законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в производственном здании кузнечно-прессового цеха № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 5 предписания № ХХХ от ХХХ - в проёме противопожарной преграды (стена 2-го типа), отделяющей производственное помещение (кузнечно-прессового цеха) категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности от лестничной клетки на первом этаже административно-бытовой части здания, установлены и эксплуатируются деревянные двери обитые металлом с ненормируемым пределом огнестойкости (дверная коробка не обита и дверное полотно неплотно прилегает), чем нарушены требования ч. 1, 2, 3ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. п.5.14*, 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

в производственном здании кузнечно-прессового цеха № ХХХ по ул.А., ХХХ, строение ХХХ:

п.1 предписания № ХХХ от ХХХ - здание кузнечно-прессового цеха № ХХХ не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п.17 таблицы № 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», что не противоречит п. 20 таблицы № 2, п. 5.1 раздела 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»,

п.2 предписания № ХХХ от ХХХ - административные помещения № ХХХ и коридоры на ХХХ этаже здания кузнечно-прессового цеха № ХХХ не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. А.4, п. 38 таблицы А.З приложения А СП 5.13130.209 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п. 4, п. 38 таблицы 3, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.3 предписания № ХХХ от ХХХ - система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара из здания кузнечно-прессового цеха № ХХХ на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, чем нарушены требования статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», пункт 4.22 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», 

п.4 предписания № ХХХ от ХХХ – административно-бытовые помещения (ХХХ и мужская раздевалка), расположенные на ХХХ этаже здания кузнечно-прессового цеха № ХХХ оборудованы тепловыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. A3, А4, п. 38 таблицы А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п. 4, п. 38 таблицы 3, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в производственном здании гальванического, литейного цеха № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 5 предписания № ХХХ от ХХХ -пожарные рукава, присоединенные к кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах (ПК №№ ХХХ), чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390,

п. 7 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен, в лестничнойклетке административной части литейного цеха, применены горючие материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 8 предписания № ХХХ от ХХХ - в противопожарной перегородке 2-го типа отделяющей помещение участка моделей, по пожарной опасности категории В1 от литейного отделения цветных металлов по пожарной опасности категории Д, на втором этаже установлена и эксплуатируется металлическая дверь (дверное полотно неплотно прилегает), чем нарушены требования ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к планировочными и конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 2 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»

п. 11 предписания № ХХХ от ХХХ – в противопожарной перегородке 2-го типа, отделяющей помещение участка моделей, по пожарной опасности категории В1 от административной части литейного цеха на втором этаже (мужская и женская раздевалка) установлена и эксплуатируется металлическая дверь (деревянная коробка не обита металлом), чем нарушены требования ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

п. 12 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение мастерской моделей категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности на первом этаже не отделено противопожарной перегородкой 2-го типа от коридора соединяющего литейные отделения цветных и черных металлов категории Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности, чем нарушены требования ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», что не противоречит п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.3 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

п. 17 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен, в лестничной клетке (северо-восточная) административно-бытовой части гальванического отделения, применены материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п. 18 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен, в лестничной клетке (юго - восточная) административно-бытовой части гальванического отделения, применены материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.19 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен, коридора второго этажа административно-бытовой части гальванического отделения применены горючие материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, 5, 6, 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.20 предписания № ХХХ от ХХХ - для отделки стен, фойе первого этажа административно-бытовой части гальванического отделения применены горючие материалы (масляная краска) с неустановленными показателями пожарной опасности, чем нарушены требования ст. 1, 6 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, 5, 6,151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», устанавливает не более высокие требования, чем п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.23 предписания № ХХХ от ХХХ -пожарные рукава, присоединенные к пожарным рукавам и пожарным стволам, расположены в кассетах (ПК №№ 3, 4), чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

в производственном здании гальванического, литейного цеха № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п.3 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение шихтовая категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности на ХХХ этаже литейного цеха не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. А.4, п. 38 таблицы А.З приложенияА СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п. 4, п. 38 таблицы 3, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

п.4 предписания № ХХХ от ХХХ - административные помещения № ХХХ на ХХХ этаже административно-бытовой части гальванического отделения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. А.4, п. 38 таблицы А.З приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п. 4, п. 38 таблицы 3, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

п.5 предписания № ХХХ от ХХХ - третий этаж административно-бытовой части гальванического отделения не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людейпри пожаре, чем нарушены требования п. 17 таблицы № 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», что не противоречит п. 20 таблицы № 2, п. 5.1раздела НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в производственном здании № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 7 предписания № ХХХ от ХХХ – в помещении № ХХХ (женская раздевалка) расположенном в административно - общественной пристройке, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, чем нарушены требования п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

п. 9 предписания № ХХХ от ХХХ - пожарные рукава, присоединенные к пожарным кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах, чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

п. 10 предписания № ХХХ от ХХХ – в дверном проёме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющей помещение коридора (административно - общественного назначения, расположенное в административно - общественной пристройке, от производственной части заполнен деревянной дверью с неизвестным пределом огнестойкости, чем нарушены требования ч.1,2,3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, п. 6.1.41 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», устанавливает не более высокие требования чем п. 1.1, п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

в производственном здании № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ -система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара из здания компрессорной станции на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, чем нарушены требования статьи 83 Федерального закона от 22.07.2208 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», пункт 4.22 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»,

п.2 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение № ХХХ (мужская раздевалка), расположенное в административно - общественной пристройке, оборудовано тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, Приложение А (обязательное) п. А1, А.3, А4, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.3 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение № ХХХ (женская раздевалка), расположенное в административно - общественной пристройке, оборудовано тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2 Приложение А (обязательное) п. А1, А.3, А4, 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»устанавливает не более высокие требования, чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.4 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение № ХХХ (кабинет мастера), расположенное в административно - общественной пристройке, оборудовано тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, Приложение А (обязательное) п. А1, А.3, А4, А10, п. 38 таблицы 5. 3130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п. 5 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение коридора (административно –общественного назначения), расположенного в административно - общественной пристройке, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, ПриложениеА (обязательное) п. А1, А.3, А4, А10, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14, п.38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.6 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение № ХХХ (кабинет лаборатории разрушения контроля), расположенное в производственной части, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, Приложение А (обязательное) п. А1, А.3, А4, 38 таблицы А.З СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»устанавливает не более высокие требования, чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

п.7 предписания № ХХХ от ХХХ - административно - общественная пристройка не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 1, п.16 таблица 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» устанавливает не более высокие требования, чем п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 15 таблицы 2. п. 5.1 раздел 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях».

п. 8 предписания № ХХХ от ХХХ - производственная часть здания не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 17, таблица 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» устанавливает не более высокие требования, чем п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 20 таблицы 2, п. 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ № ХХХ и предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании « ХХХ » № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 2 предписания № ХХХ от ХХХ - пожарные рукава, присоединенные кпожарным кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах, чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

в нежилом здании « ХХХ » № ХХХ поул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ - система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара из компрессорной станции на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, чем нарушены требования статьи 83 Федерального закона от 22.07.2208 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п. 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», пункт 4.22 СНиП 2. «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании склада реагентов № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п.1 предписания № ХХХ от ХХХ -здание складского назначения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 1, п.17 таблица 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», устанавливает не более высокие требования чем п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 20 таблицы 2, п. 5.1 раздел 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях. 

п.2 предписания № ХХХ от ХХХ - здание склада (категории В1 по пожарной опасности), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.2, п. А.4, п.4.2 таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», устанавливает не более высокие требования, чем п. 4, п. 14, п. 4.2 таблицы 3, НПБ-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании склада металлов № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

п.7 предписания № ХХХ от ХХХ - здание производственного и складского назначения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 1, п. 17, таблица 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», устанавливает не более высокие требования чем п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 20 таблицы 2, п.5.1 раздел 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до 06.09.2018 законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании стоянки передвижных механизмов № ХХХ по ул. А., ХХХ, строение ХХХ:

3

п.1 предписания № ХХХ от ХХХ -помещение склада № ХХХ (категории В1 по пожарной опасности), расположенное в здании стоянки передвижных механизмов № ХХХ, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.2, п. А.4, п. 4.2 таблицы А.З приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требования, чем п. 4, п. 14, п. 4.2 таблицы 3, НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,

п. 2 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение склада № ХХХ (категории В1 по пожарной опасности), расположенное в здании стоянки передвижных механизмов № ХХХ, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования п. 1.2, п. А.4, п.4.2 таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» устанавливает не более высокие требования, чем п. 4, п. 14, п. 4.2 таблицы 3 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,

п. 3 предписания № ХХХ от ХХХ -здание производственного и складского назначения оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 1, п. 17, таблица 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», устанавливает не более высокие требования чем п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 20 таблицы 2, п. 5.1 раздел 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях».

ХХХ года в ХХХ часов проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - нежилого здания № ХХХ столярного участка, расположенного по адресу: 

<

...> ХХХ, строение ХХХ, правообладателем которого является ООО «АМК-УЭХК», в ходе которой выявлены не выполненные в установленный срок до ХХХ законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор - предписание от ХХХ г. № ХХХ и предписание от ХХХ г. № ХХХ по устранению нарушений обязательных требований пожарной юности, а именно:

в нежилом здании № ХХХ по А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 3 предписания № ХХХ от ХХХ - пожарные рукава, присоединенные к кранам и пожарным стволам, расположены в кассетах, чем нарушены требования п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

в нежилом здании № ХХХ по ул.А., ХХХ, строение ХХХ:

п. 1 предписания № ХХХ от ХХХ - помещение № ХХХ (мужской гардероб), расположенное на первом этаже, оборудовано тепловыми пожарными извещателями при требуемой защите этих помещений дымовыми пожарными извещателями, чем нарушены требования п. 1.1, 1.2, Приложение А (обязательное) п. А1, А.3, А4, А10, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»устанавливает не более высокие требования чем п. 1, 3, 4, 14, п. 38 Таблицы 3 Обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,

п. 2 предписания № ХХХ от ХХХ - производственная часть здания не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены требования п. 1, п.17 таблица 2, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», устанавливает не более высокие требования чем п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 20 таблицы 2, п. 5.1 раздел 5 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

п.3 предписания № ХХХ от ХХХ – система автоматической пожарной сигнализации, расположенная на первом этаже, не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара из здания компрессорной станции на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, чем нарушены требования статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», что не противоречит п.12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», пункт 4.22 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», за что предусмотрена административная ответственность по ст.19.5 ч. 14 КоАП РФ. 

Постановлением о назначении административного наказания от ХХХ юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа. Постановление исполнено ХХХ года.

Защитник юридического лица ФИО1 пояснил, что вину юридического лица признает в полном объеме, просит учесть тяжелое финансовое положение предприятия, принятие мер к частичному устранению выявленных нарушений к моменту рассмотрения дела в суде, применить к юридическому лицу минимальное наказание. 

Составитель протокола – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» Н. пояснил, что при проведении внеплановых выездных проверок объектов защиты по ул.А., ХХХ, которые находятся в собственности юридического лица были выявлены факты неисполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, со сроком исполнения до ХХХ года, в связи с чем в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. С учетом частичного устранения допущенных нарушений, принятия иных мер для недопущения возникновения опасных ситуаций в связи с неисполнением требований предписания просил назначить юридическому лицу штраф. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, документы, представленные в судебное заседание, судья приходит к следующему. 

Частью 12 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч.14 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность юридических лиц за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, и их должностными лицами, установлены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390

В силу положений ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ст.38 указанного Федерального закона собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Учитывая диспозицию ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, одним из обстоятельств, подлежащих выяснению, при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном данной статьей, в соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ является законность предписания, выданного органом государственного надзора и повторность совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.5 КоАП РФ, судья должен выяснять законность вынесенного предписания, имея в виду, что оно должно быть выдано уполномоченным должностным лицом в пределах его компетенции, содержать характеристику допущенных нарушений и требование об устранении нарушений законодательства, но не определять характер необходимых действий, которые должны быть совершены для его выполнения, а также не разрешать правовые споры, подменяя собой судебные органы.

Таким образом, предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке.

Не отмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Из материалов дела следует, что предписания № ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, № ХХХ, № ХХХ, № ХХХ, № ХХХ от ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ от ХХХ были вынесены уполномоченным лицом – государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору П. в пределах его компетенции, с соблюдением порядка их вынесения, в установленном законом порядке предписания не обжаловались, не признаны судом незаконными и не отменены, данные предписания содержат конкретные требования и достаточный срок их выполнения. Обществом совершено повторное нарушение по невыполнению в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, поэтому имеются основания для привлечения ООО «АМК-УЭХК» к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «АМК-УЭХК» не приняты все зависящие от него меры по выполнению требований вышеуказанных предписаний в установленный срок.

Виновность ООО «АМК УЭХК» в совершении правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от ХХХ года № ХХХ, распоряжениями № ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ от ХХХ о проведении внеплановых выездных проверок ООО «АМК-УЭХК», актами проверок органом государственного контроля (надзора) юридического лица № № ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ от ХХХ юридического лица, предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности №№ ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, № ХХХ, № ХХХ, № ХХХ, № ХХХ от ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ от ХХХ, копией постановления о привлечении ООО «АМК-УЭХК» к административной ответственности по ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ от ХХХ года, уведомлением об исполнении наказания в виде штрафа. 

Представленные доказательства являются допустимыми, их достоверность сомнений не вызывает

С учетом изложенного ООО «АМК-УЭХК» подлежит привлечению к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, поскольку им повторно не выполнены в установленный срок законные предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. 

При назначении наказания судья учитывает положения ст. 3.1, 3.5 и ст. 4.1КоАП РФ, обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения и полагает необходимым назначить ООО «АМК-УЭХК» наказание в виде административного штрафа в минимальном размере. 

В силу ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Согласно ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

В данном случае, по мнению судьи, оснований для применения положений ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ не усматривается, так как мера административного наказания в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, является справедливой и соразмерной содеянному, соответствует характеру совершенного административного правонарушения, степени вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его имущественному и финансовому положению.

Доказательств невозможности исполнения Обществом назначенного наказания заявителем не представлено, равно как не представлено и доказательств того, что с учетом конкретных обстоятельств данного дела, наложенный на него административный штраф в размере 150 000 рублей является чрезмерным и может повлечь избыточное ограничение прав юридического лица.

При этом в случае невозможности уплаты административного штрафа в установленный срок, Общество не лишено возможности обратиться в суд, вынесший постановление, с заявлением в порядке ст. 31.5 КоАП РФ, предусматривающей порядок предоставления отсрочки и рассрочки уплаты административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать Общество с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс-УЭХК», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Атоммашкомплекс-УЭХК» наказание в виде административного штрафа в сумме 150000 рублей. 

Штраф должен быть уплачен на счет УФК по Свердловской области (ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»), ИНН 

<

***>; КПП 662901001; ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; р/счет 

<

***>; КБК 177 1 16 07000 01 7000 140; БИК 046577001, ОКТМО 65752000, УИН 0.

Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс-УЭХК», что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. Документ об уплате административного штрафа следует представить в суд, вынесший постановление.

Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс-УЭХК», что в соответствии со ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при неуплате административного штрафа в установленный срок оно подлежит привлечению к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления в Свердловский областной суд через Новоуральский городской суд.

Судья Н.В. Зараева

Согласовано

Судья Н.В. Зараева