Дело № – 2585/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курган 22 сентября 2025 г.

Судья Курганского городского суда Курганской области Чиж Т.О., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Государственное бюджетное учреждение «Курганская областная клиническая больница», 

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ,

УСТАНОВИЛ:

В адрес Курганского городского суда поступил протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении ГБУ «Курганская областная клиническая больница», к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составленный государственным инспектором города Кургана по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области ФИО1

Представители ГБУ «Курганская областная клиническая больница» ФИО2, ФИО3 в судебном заседании указывая на то, что действительно нарушения имеются, лицо, привлекаемое к ответственности признает наличие таких нарушений, раскаивается, вместе с тем привели доводы о том, что отсутствие вины лица, привлекаемого к административной ответственности, в совершении конкретного административного правонарушения является одним из обстоятельств, исключающим производство по делу, в случае если будет установлено, что уполномоченным лицом вносилось или направлялось в соответствии с порядком предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий бюджетного учреждения и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу подлежит прекращению на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ. ГБУ «КОКБ» предприняло все меры для выполнения внесенного предписания, однако причиной неисполнения предписания является не выделение бюджетных ассигнований, что указывает на наличие оснований для применения ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, прихожу к следующему.

В силу ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении выяснению подлежат наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением о проведении выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ГБУ «КОКБ» по адресу: 

<

адрес> проведена внеплановая выездная проверка по итогам которой выдан акт выездной внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ № со сроком устранения до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением о проведении внеплановой выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении юридического лица ГБУ «КОКБ» по адресу: 

<

адрес> проведена внеплановая выездная проверка, по итогам которой выдан акт выездной внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, Предписание от ДД.ММ.ГГГГ № со сроком устранения до ДД.ММ.ГГГГ.

Указанное Решение о проведении внеплановой выездной проверки издано на основании истечения сроков исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №, срок которых истек ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены факты неисполнения пунктов Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

1. Корпус 1:

1. (п.40). На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара), чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. (п.41). В подвальном этаже на пути эвакуации к выходу на лестничную клетку в юго-западной части здания находятся трубы коммуникации, препятствующие свободной --эвакуации людей, чем нарушены требования пп «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3. (п.42). Минимальный расход воды на пожаротушение в здании менее требуемого -2,5 л/с (менее 1,86 л/с), чем нарушены требования ст. 6, ч. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 7.1 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 6.1 Строительные нормы и правила 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

2. Корпус 2

4. (п.20). В подвальном этаже организована мастерская (помещение №76 согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5. (п.21). В подвальном этаже организовано складское помещение №7 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6. (п.22). В подвальном этаже организовано складское помещение №9 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7. (п.23). В подвальном этаже организовано складское помещение №26 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8. (п.24). В подвальном этаже организовано складское помещение №30 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9. (п.25). В подвальном этаже организовано складское помещение №31 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10. (п.26). В подвальном этаже организовано складское помещение №33 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11. (п. 27). В подвальном этаже организовано складское помещение №39 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12. (п. 30). В подвальном этаже организовано складское помещение №80 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

13. (п.28). В подвальном этаже организовано складское помещение в помещении №67 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

14. (п.29). В подвальном этаже организовано складское помещение в помещении №70 (согласно технического паспорта от 14.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

15. (п.32). В корпусе №2 на шестом этаже в кабинете архива звуковое давление СОУЭ колебалось в пределах 40-42 dB(A), что не превышало основной уровень шума (50) на 15 dB (А), чем нарушены требования п. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 6.3, табл. №1 СП51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

16. (п.33). В техническом этаже устроен архив, чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

17. (п.34). Минимальный расход воды на пожаротушение в здании менее требуемого 2,5 л/с (менее 2,27 л/с), чем нарушены требования ст. 6, ч. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 7.1 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 6.1Строительные нормы и правила 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

4. Корпус 3:

18. (п.8). В подвальном этаже организованы складское помещение № 6 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

19. (п.9) В подвальном этаже организованы складское помещение № 36 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

20. (п.10). В подвальном этаже организованы складское помещение № 46 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

21. (п.11). В подвальном этаже организованы складское помещение № 48 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

22. (п.12). В подвальном этаже организованы складское помещение № 52 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

23. (п.13). В подвальном этаже организованы складское помещение № 53 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

24. (п.14). В подвальном этаже организованы складское помещение № 54 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

25. (п. 15). В подвальном этаже организованы складское помещение № 55 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

26. (п. 16). В подвальном этаже организованы складское помещение № 58 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

27. (п. 17). В подвальном этаже организованы складское помещение № 59 (согласно технического паспорта от 05.10.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

28. (п. 18). В подвальном этаже на пути эвакуации из помещений №37, 39, 40, 41, 49 (согласно технического паспорта от 05.10.2006) находятся трубы коммуникации, препятствующие свободной эвакуации людей, чем нарушены требования пп «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

29. (п. 19). Минимальный расход воды на пожаротушение в здании менее требуемого 2,5 л/с (менее 2,27 л/с), чем нарушены требования ст. 6, ч. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 7.1 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 6.1 Строительные нормы и правила 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

4. Корпус 5: 

30 (п.1). В подвальном этаже здания допущено хранение различных предметов, чем нарушены требования «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

31. (п. 2). На первом этаже здания на путях эвакуации (помещения аптеки №67 согласно технического паспорта от 20.09.2006) допущено размещение (хранение) коробок с медицинскими препаратами, чем нарушены требования пп. б. п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

32. (п.3). На первом этаже здания на путях эвакуации (помещения аптеки №61 согласно технического паспорта от 20.09.2006) допущено размещение (хранение) коробок с медицинскими препаратами, чем нарушены требования пп. б. п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

33. (п.4). На первом этаже здания на путях эвакуации (помещения аптеки №53 согласно технического паспорта от 20.09.2006) допущено размещение (хранение) коробок с медицинскими препаратами, чем нарушены требования пп. б. п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

34. (п.5). На первом этаже здания на путях эвакуации (помещения аптеки №54 согласно технического паспорта от 20.09.2006) допущено размещение (хранение) коробок с медицинскими препаратами, чем нарушены требования пп. б. п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

35. (п.6). На первом этаже здания на путях эвакуации (помещения аптеки №47 согласно технического паспорта от 20.09.2006) допущено размещение (хранение) коробок с медицинскими препаратами, чем нарушены требования пп. б. п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

36. (п.7). Минимальный расход воды на пожаротушение в здании менее требуемого 2,5 л/с (менее 1,86 л/с), чем нарушены требования ст. 6, ч. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 7.1 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 6.1 Строительные нормы и правила 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

5. Корпус 6:

37. (п.35). На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (систему пожарной сигнализации и систему оповещения и правления эвакуацией людей в случае пожара), чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

38. (п.36). На техническом этаже устроена типография, чем нарушены требования пп.«б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

39. (п.37). На техническом этаже устроено складское помещение № 3 (согласно технического паспорта от 12.09.2006), чем нарушены требования пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

40. (п.38). На путях эвакуации в коридоре технического этажа (6 этажа) допущено размещение (хранение) различных предметов, чем нарушены требования пп. б. п. 27 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

41. (п. 39). Минимальный расход воды на пожаротушение в здании менее требуемого 2,5 л/с (менее 1,86 л/с), чем нарушены требования ст. 6, ч. 1, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 7.1 Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 6.1 Строительные нормы и правила 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Установлено, что 13.08.2025 юридическое лицо ГБУ «КОКБ» по адресу: 

<

адрес>, повторно не обеспечило выполнение в установленный срок до ДД.ММ.ГГГГ пунктов №№, 32-42 Предписания от ДД.ММ.ГГГГ №.

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором города Кургана по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ГБУ «КОКБ», за повторное неисполнение в установленный срок требования пунктов законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Квалификации по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подлежат действия лица, которое в течение установленного в ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока уже было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или частью 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, квалифицировать административное правонарушение по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях можно в том случае, если оно совершено в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания по ч. 12 или ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В материалы дела представлено постановление Курганского городского суда Курганской области от 22.08.2024 о привлечении ГБУ «КОКБ» к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Данное постановление вступило в законную силу.

По настоящему делу об административном правонарушении ГБУ «КОКБ» вменяется невыполнение предписания № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 21.07.2025.

Поскольку административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.5 КоАП РФ, не является длящимся, оно считается совершенным с момента истечения срока исполнения предписания, в данном случае 22.07.2025.

Недостаточное финансирование не является основанием для невыполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Учитывая изложенное, оснований для применения ст. 24.5 КоАП РФ, не имеется.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность (часть 3 статьи 4.1 названного Кодекса).

Законодатель, установив названные положения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, тем самым предоставил возможность судье, органу, должностному лицу, рассматривающим дело об административном правонарушении, индивидуализировать наказание в каждом конкретном случае.

При этом назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

Согласно ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях.

С учетом изложенного, а также конкретных обстоятельств дела, финансового положения, отсутствием отягчающих обстоятельств, рода деятельности учреждения, в соответствии с указанными положениями ст. 4.1 КоАП РФ полагаю возможным назначить Государственному бюджетному учреждению «Курганская областная клиническая больница» наказание в виде административного штрафа ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, до 75 000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение «Курганская областная клиническая больница» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 руб.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (Главное управление МЧС России по 

<

адрес> л/с 

<

***>) 640006, 

<

адрес>, дата государственной регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, ИНН 

<

***>, КПП 450101001, Банк получателя: Отделение Курган банка России УФК по 

<

адрес>, БИК подразделения Банка России: 043735001, БИК территориального органа Федерального казначейства: 013735150, л/с 

<

***>, р/с 40№, номер казначейского счета 03№, ОКТМО 37701000, КБК 17№, УИН №.

Постановление может быть обжаловано в Курганский областной суд в срок 10 дней с момента получения.

Судья Т.О. Чиж