К делу № 2-305/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

ст. Старощербиновская «19» июня 2018 г.

Щербиновский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Бондаренко О.В.,

при секретаре Горб Е.Н., 

с участием:

представителя истца старшего помощника прокурора Щербиновского района Дудкиной И.А.,

представителя ответчика администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района - главы ФИО1, 

представителя ответчика муниципального казенного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района - директора ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Щербиновского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, муниципальному казенному учреждению культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района об обязании выделить денежные средства и провести необходимые мероприятия,

у с т а н о в и л:

Прокурор Щербиновского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, муниципальному казенному учреждению культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района об обязании выделить денежные средства и провести необходимые мероприятия, указывая, что прокуратурой района с привлечением специалиста отделения надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по заданию прокуратуры Краснодарского края проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, расположенного по адресу: 

<

адрес>. По результатам проведенной проверки установлено, что требования законодательства о пожарной безопасности в МКУК «Екатериновский сельский Дом культуры» не соблюдаются, а именно: двери лестничных клеток здания МКУК «Екатериновский сельский Дом культуры» не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах; огнетушители № (помещение №), № (помещение №), № (помещение №) расположенные в здании учреждения, своевременно не перезаряжены; в учреждении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пожарные шкафы, расположенные в учреждении не опломбированы и выполнены из горючих материалов; не проведен расчет по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения №; на первом этаже учреждения помещения различных классов функциональной пожарной опасности № №, 4, 9, 10, 13, 12, 20, 21, 22, 26, 32, 33, 41, 42, 43 не отделены между собой противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости; учреждением не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; предел огнестойкости несущих элементов лестничной клетки (косауров) менее нормативного; предел огнестойкости и размеры люка, установленного в помещении кинооператоров, не соответствует противопожарным нормам; в подвальных помещениях учреждения осуществляется хранение горючих материалов; проходы небронированных кабелей системы автоматической пожарной сигнализации, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия выполнены с нарушением правил пожарной безопасности; в местах прохода проводов и кабелей системы автоматической пожарной сигнализации через стены, перекрытия или их выхода наружу не обработаны легко удаляемой массой из несгораемого материала зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом); не проведена проверка качества огнезащитной обработки сценической коробки и тканей сцены; система внутреннего противопожарного водоснабжения в здании дома культуры не исправна (не обеспечивает нормируемый расход воды для целей внутреннего пожаротушения), источник наружного противопожарного водоснабжения здания (пожарный водоем) находится в неработоспособном состоянии (отсутствует вода); в проемах портала сцены зрительного зала отсутствует дренчерная система автоматического пожаротушения. Недостаточное финансирование казенного учреждения со стороны собственника имущества не позволяет осуществить работы по устранению выявленных нарушений. Так как собственником имущества является администрация поселения, прокурор просил суд обязать администрацию Екатериновского сельского поселения Щербиновского района после вступления решения суда в законную силу выделить муниципальному казенному учреждению культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района денежные средства для устранения вышеуказанных нарушений, а муниципальное казенное учреждение культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района устранить данные нарушения.

Представитель истца старший помощник прокурора Щербиновского района Дудкина И.А., в судебном заседании поддержала исковые требования в полном объеме, просила суд их удовлетворить по указанным в иске основаниям.

Представитель ответчика администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района - глава ФИО1, в судебном заседании исковые требования признал полностью, не возражал против их удовлетворения. 

<

данные изъяты>

Представитель ответчика муниципального казенного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района - директор ФИО2, в судебном заседании исковые требования признала полностью, не возражала против их удовлетворения. Последствия признания иска ей разъяснены и понятны.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиками, поскольку они совершены добровольно, не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

Представителям ответчика последствия признания иска судом разъяснены и они им понятны.

В силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиками иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении исковых требований.

В связи с тем, что представители ответчиков признали иск и это признание принято судом, исковое заявление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, 

р е ш и л:

Исковое заявление прокурора Щербиновского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, муниципальному казенному учреждению культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района об обязании выделить денежные средства и провести необходимые мероприятия – удовлетворить.

Обязать администрацию Екатериновского сельского поселения Щербиновского района после вступления решения суда в законную силу выделить муниципальному казенному учреждению культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района денежные средства для:

- комплектования дверей лестничных клеток здания МКУК «Екатериновский сельский Дом культуры» приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах; 

- перезарядки огнетушителей № (помещение №), № (помещение №), № (помещение №) расположенных в здании дома культуры;

- комплектования светильников колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;

- установки пожарных шкафов, отвечающих требованиям пожарной безопасности;

- проведения расчета по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения №;

- отделения помещений различных классов функциональной пожарной опасности (№ №, 4, 9, 10, 13, 12, 20, 21, 22, 26, 32, 33, 41, 42, 43) дверью с нормируемым пределом огнестойкости;

- определения порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; 

- обеспечения нормативного предела огнестойкости несущих элементов лестничной клетки (косауров);

- обеспечения нормативного предела огнестойкости и размеров люка, установленного в помещении кинооператоров;

- приведения электропроводки системы автоматической пожарной сигнализации в состояние, отвечающее требованиям пожарной безопасности;

- проведения проверки качества огнезащитной обработки сценической коробки и тканей сцены;

- приведения системы внутреннего противопожарного водоснабжения в здании дома культуры в исправное состояние;

- приведения источника наружного противопожарного водоснабжения здания (пожарный водоем) в работоспособное состояние; 

- установки дренчерной системы автоматического пожаротушения в проемах портала сцены зрительного зала.

Обязать муниципальное казенное учреждение культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района провести следующие мероприятия:

- укомплектовать двери лестничных клеток здания МКУК «Екатериновский сельский Дом культуры» приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;

- провести перезарядку огнетушителей № (помещение №), № (помещение №), № (помещение №);

- укомплектовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;

- установить пожарные шкафы, отвечающие требованиям пожарной безопасности;

- провести расчет по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности помещения №;

- отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности (№ №, 4, 9, 10, 13, 12, 20, 21, 22, 26, 32, 33, 41, 42, 43) дверью с нормируемым пределом огнестойкости;

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;

- обеспечить нормативный предел огнестойкости несущих элементов лестничной клетки (косауров);

- обеспечить нормативный предел огнестойкости и размеров люка, установленного в помещении кинооператоров;

- исключить хранение горючих материалов в подвальных помещениях МКУК «Екатериновский сельский Дом культуры»;

- привести электропроводку системы автоматической пожарной сигнализации в состояние отвечающее требованиям пожарной безопасности;

- провести проверку качества огнезащитной обработки сценической коробки и тканей сцены;

- привести систему внутреннего противопожарного водоснабжения в здании дома культуры в исправное состояние;

- привести источник наружного противопожарного водоснабжения здания (пожарный водоем) в работоспособное состояние; 

- установить дренчерную систему автоматического пожаротушения в проемах портала сцены зрительного зала.

Срок обжалования решения месяц в Краснодарский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Щербиновский районный суд.

Судья: