ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кизилюрт 07 июня 2017 года

Судья Кизилюртовского городского суда Дарбишухумаев З.А., рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ, составленный в отношении юридического лица – Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова расположенного по адресу: ул. Интернатская №1, п.Бавтугай, г. Кизилюрт, РД,

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором г.Кизилюрт и Кизилюртовского района РД по пожарному надзору ФИО1 02 июня 2017 года составлен протокол №126 об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова расположенного по адресу: ул.Интернатская №1, п. Бавтугай, г.Кизилюрт, РД, за допущенные нарушения правил пожарной безопасности.

Согласно протоколу №126 от 02.06.2017 года, в ходе проведения планового мероприятия по надзору в здании общежитии Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова по адресу: ул.Интернатская №1, п.Бавтугай, г.Кизилюрт РД, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами создающие угрозу возникновения пожара с угрозой для жизни и здоровья людей - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности, а именно: здания классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 не выведен сигнал дублирования на пульт пожарной охраны без участия работников объекта. Основание ст.83, ФЭМ123 СП 5.13130.2009; Допускается нахождение более 10 человек где имеется один выход с телезала. п. 25 ППР РФ №390; Двери открываются не по направлению, п. 34 ППР РФ № 390; Лестничные клетки не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением притворах, (п.6.18, СнИП21-01-97); Не осуществлена проверка качества огнезащитной пропитки, п.21 ППР РФ № 390; Допускается нахождение более 10 человек, где имеется один выход со спальных помещений, п. 6.12 СниП 21-01-97*; Ширина эвакуационных дверей менее 1.20м. п. 6.27 СНиП 21-01-97*; Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, не организованна перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу, (п. 57 ППР РФ ППРФ № 390); Пожарная сигнализации находится в не рабочем состоянии, п.61 ППР РФ № 390.. В связи с чем, был наложен временный запрет на здание общежития Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова расположенного по вышеуказанному адресу.

Представитель ОГПН по г. Кизилюрт и Кизилюртовскому району РД ФИО1, подтвердил доводы изложенные в протоколе об административном правонарушении и просил назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности. 

Представитель юридического лица – директор Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова Ахмедов Н.Г., который объяснил, что нарушения указанные в протоколе действительно имеются, и в ближайшее время они будут устранены.

Согласно ч.5 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, влечет административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч.3 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельствами смягчающими административную ответственность юридическому лицу - Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова является признание и раскаяние в совершенном им административном правонарушении.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, суд считает необходимым назначить юридическому лицу - Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова минимальное наказание.

На основании изложенного и руководствуясь ч.5 ст.20.4, ст.ст.29.9-29.11, 32.12 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова расположенного по адресу: ул.Интернатская №1, п.Бавтугай, г.Кизилюрт, РД, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности (эксплуатации) здания общежития Бавтугайской школы интернат им.М.Гамзатова расположенного по адресу: ул.Интернатская №1, п. Бавтугай, г. Кизилюрт, РД сроком на 30 суток с 07.06.2017 года до 01.07.2017 года, включительно, с зачетом срока временного запрета деятельности с 02.06.2017 года до 07.06.2017 года.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Судья Кизилюртовского 

городского суда З.А. Дарбишухумаев