Дело № 5-1247/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Якутск 25 августа 2017 года

Судья Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) Николаева Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Муниципального унитарного предприятия «Пригородная теплосетевая компания» Городского округа «Город Якутск», юридический адрес: Республики Саха (Якутия) город Якутск, 

<

...>, фактический адрес: Республики Саха (Якутия) город Якутск, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

у с т а н о в и л:

Ленским управлением Ростехнадзора при проведении плановой выездной проверки по соблюдении требований безопасности энергетических установок и сетей 11 августа 2017 года в МУП «Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» выявлены нарушения п.1.2.1,2.1.2 2.1.4, 2.1.9, 2.1.34, 2.2.11 «Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей».

В отношении МУП ««Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» 16 августа 2017 года составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ. 

В судебном заседании представитель МУП ««Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» по доверенности ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признала, просила приостановить деятельность в отношении трансформаторной подстанции и кабельных линий котельной «Нижняя», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

...> или снизить размер штрафа, пояснила, что производятся работы по устранению нарушений.

Представитель Ленского управления Ростехнадзора в судебное заседание не явился, извещен.

Судья, выслушав пояснения лица, участвующего при рассмотрении дела, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Из материала дела следует, что МУП Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» нарушило требования Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей, а именно: в котельной «Нижняя» по адресу: РС (Я), 

<

...> выявлено отсутствие подготовленного электротехнического персонала для эксплуатации электроустановок котельной; открыты, не очищаются кабельные каналы электрооборудования подстанции, находящиеся в здании котельной; не ведется контроль за уровнем масла в трансформаторах подстанции, уровень масла недостаточна; на дверях с наружной и внутренней стороны отсутствуют подстанционные номера трансформаторов; отсутствуют предупреждающие знаки; не производится осмотр трансформаторов электроустановок 1 раз месяц; потеки масла с масляных трансформаторов подстанции котельной; не производится надежная работа трансформаторов. 

Таким образом, в действиях МУП Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, то есть нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Отягчающих и смягчающих обстоятельств административной ответственности суд не находит.

Как установлено в судебном заседании, МУП Пригородная теплосетевая компания» ГО «город Якутск» принимает меры по устранению выявленных нарушений.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, а также то, что выявленные нарушения в здании котельной могут повлечь зимой отключение тепла в прилегающих жилых домах, и считает возможным применить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 15 суток. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9 ч.1 п.1 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд 

постановил:

Признать Муниципальное унитарное предприятие «Пригородная теплосетевая компания» Городского округа «Город Якутск», юридический адрес: Республики Саха (Якутия) город Якутск, 

<

...>, фактический адрес: Республики Саха (Якутия) город Якутск, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

Назначить в отношении Муниципального унитарного предприятия «Пригородная теплосетевая компания» Городского округа «Город Якутск» административное наказание в виде административного приостановление деятельности сроком до 15 (двадцать) суток в отношении трансформаторной подстанции и кабельных линий котельной «Нижняя», расположенного по адресу: 

<

...> путем отключения на соединительных зажимах по акту раздела границ с участием представителя местной администрации села Кангалассы, села Тулагино города Якутска Республики Саха (Якутия), для обеспечения достижения цели административного наказания, предупреждения совершения новых правонарушений.

Постановление согласно ч. 1 ст. 32.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подлежит немедленному исполнению.

Исполнение поручить судебным приставам-исполнителям Якутского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия). 

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 дней.

Судья: Л.А.Николаева