Дело № 2-578/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 февраля 2018 года г. Омск

Куйбышевский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Котельниковой О.В., с участием помощника прокурора ЦАО г. Омска ФИО1, при секретаре Кадыровой А.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Омске гражданское дело по иску Прокурора ЦАО г. Омска, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Государственному предприятию Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» о признании действий незаконными, возложении обязанности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор ЦАО г. Омска, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ГП Омской области «СКК им. В. Блинова» о признании действий незаконными, возложении обязанности, в обоснование указав, что по результатам обследования технического состояния конструкций покрытия и стилобата проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства и технического состояния ГПОО «СКК им. В. Блинова», в ходе которой выявлены нарушения законодательства. 

14.07.2017 г. ООО «С выполнено визуальное обследование конструкций покрытия, кровли и стилобата спортивно-концертного комплекса, по результатам которого сделаны выводы о существующей вероятности локального обрушения участка ступеней стилобата и звукопоглощающей панели комплекса. Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания СКК необходимо выполнить качественный ремонт кровли, в связи с чем, 20.11.2017 г. Департаментом строительства Администрации города Омска проведен осмотр здания СКК на предмет его технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выданы рекомендации: выполнить проект реконструкции (капитального ремонта); выполнить ремонт кровли, заменив поврежденные конструкции; восстановить защиту от коррозии металлических конструкций. 

20.11.2015 г. прокуратурой округа генеральному директору ГПОО «СКК им. В. Блинова» вносилось представление об устранении имеющихся на тот момент нарушений, в полном объёме нарушения не были устранены. 

Постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 03.10.2016 г. к предприятию применялись санкции в виде административного приостановления деятельности на 20 суток. 

Поскольку нарушения устранены не были, в декабре 2016 года территориальным отделом надзорной деятельности по ЦАО г. Омска ГУ МЧС России по Омской области был направлен в суд протокол о повторном приостановлении деятельности в рамках ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ. 

Постановлением Куйбышевского районного суда от 28.12.2016 г. производство по делу об административном правонарушении было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

До настоящего времени эксплуатация здания СКК «Иртыш» осуществляется с многочисленными нарушениями противопожарных норм и правил.

Просит признать незаконными действия ответчика по эксплуатации СКК им. В. Блинова (СКК «Иртыш»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, с нарушением норм и правил пожарной безопасности, а также по неустранению нарушений противопожарного законодательства; обязать ГП Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» устранить нарушения норм и правил пожарной безопасности; обязать ответчика выполнить ремонт кровли с заменой поврежденных конструкций СКК им. В. Блинова, расположенного по адресу: 

<

адрес>, восстановить защиту от коррозии металлических конструкций. Возражал против предоставления срока для устранения всех нарушений и проведения ремонта до декабря 2019 года.

В судебном заседании помощник прокурора ЦАО г. Омска ФИО1 заявленные требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении. 

В судебном заседании представитель ответчика ГПОО «СКК им. В. Блинова» ФИО2 (в соответствии с полномочиями доверенности) исковые требования признал, дополнительно пояснил, что в рамках проведенных проверок ГУ МЧС России по Омской области в период с 2013-2017 гг. выявлены нарушения требований пожарной безопасности на объекте здания предприятия, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Часть нарушений было устранено. Однако в течение указанного периода предприятие испытывало финансовые трудности, связанные с наличием задолженности по оплате исполненных обязательств (кредиторская задолженность). Учитывая финансовое состояние, предприятие неоднократно извещало учредителей - Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области о необходимости оказания финансовой помощи, в т.ч. в форме субсидий на выполнение необходимых работ, направленных на устранение существующих нарушений требований пожарной безопасности. Учитывая отсутствие необходимого финансирования, предприятие, изыскивая собственные ресурсы, устранило значительную часть выявленных нарушений, не требующих объемных финансовых затрат. В течение 2017 г. и по настоящее время, предприятие не имело возможности в силу финансового состояния осуществить устранение оставшихся выявленных нарушений. Кроме того, в соответствии с заключением ООО «Стройкой» по результатам визуального обследования технического состояния конструкций покрытия кровли и стилобата, еще выявлена необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ кровли здания и части стилобата. Просил суд о предоставлении срока для устранения нарушений противопожарных норм и правил, а также для выполнения ремонта кровли и восстановления защиты от коррозии до декабря 2019 года.

В судебном заседании представитель третьего лица Министерства имущественных отношений Омской области ФИО3 (в соответствии с полномочиями доверенности) разрешение исковых требований оставила на усмотрение суда, дополнительно пояснив, что здание СКК «Иртыш» закреплено на праве хозяйственного ведения за ГПОО «СКК им. В. Блинова». Ответчик, как самостоятельное юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, обязано самостоятельно устранять допущенные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. В адрес Минимущества от ГПОО «СКК им. В. Блинова» поступило письмо от 19.07.2017 г. в котором сообщалось, что по результатам проведенного инженерами ООО «СтройКон» обследования сделаны выводы, что существует реальная вероятность локального обрушения участка ступеней стилобата и звукопоглащающих панелей. Минимущество, рассмотрев обращение ГПОО «СКК им. В.Блинова» рекомендовало предприятию в максимально короткие сроки исполнить рекомендации, а также обеспечить проведение торгов по поиску подрядчика для выполнения расчетно-проектных работ, связанных с восстановлением кровли здания.

Представитель третьего лица Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области ФИО4 (в соответствии с полномочиями доверенности) в судебном заседании пояснила, что в рамках осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества предприятия в соответствии с заключением по результатам обследования технического состояния конструкций покрытия стилобата от 14.07.2017 г., выданным ООО «СтройКон», Минспортом принято решение о закрытии проходов на лестничных маршах стилобата со стороны фасада здания СКК «Иртыш» и закрытии доступа людей на трибуны в зоны вероятного обрушения звукопоглощающих панелей. Минспортом направлено обращение в Министерство финансов Омской области об увеличении расходов областного бюджета Минспорту для предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере физической культуры и спорта в размере 16 млн. руб. Получение указанной субсидии позволит предприятию осуществить необходимые конкурсные процедуры по проведению инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций здания и выполнению проектно-изыскательских работ на общестроительные работы. Кроме того, Минспорт ведет постоянную работу по поиску инвесторов для стабилизации экономики предприятия ответчика.

Представитель третьего лица ГУ МЧС России по Омской области Мох А.И. (в соответствии с полномочиями доверенности) в судебном заседании настаивала на удовлетворении исковых требований в полном объеме, указав на незаконность возможного предоставления срока для устранения нарушений и проведения ремонта до декабря 2019 года, т.к. здание СКК «Иртыш» находится в крайне аварийном состоянии, его эксплуатация с имеющимися нарушениями и повреждениями здания грозит причинением вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, так как само здание частично продолжает функционировать, используется детьми, посещающими секции, тренерами, работниками предприятия ГПОО «СКК им. В.Блинова», арендаторами и пр. Вероятность обрушения здания очень велика.

Представитель третьего лица Департамента строительства Администрации города Омска в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело без участия представителя, представил отзыв на исковое заявление, согласно которому на основании распоряжения департамента строительства от ДД.ММ.ГГГГ № был проведен визуальный осмотр СКК «Иртыш». ГПОО «СКК им. В. Блинова» было рекомендовано по результатам обследования технического состояния строительных конструкций выполнить проектную документацию на реконструкцию (капитальный ремонт) и работы по ремонту крыльца, кровли и коммуникаций, восстановить защиту от коррозии несущих металлических конструкций. Поскольку в настоящее время установлено, что эксплуатация комплекса осуществляется с нарушением технических регламентов и невыполнение мероприятий по ремонту строительных конструкций и коммуникаций комплекса может привести к нанесению вреда жизни и здоровью граждан, Департамент строительства поддерживает в полном объеме исковые требования прокурора ЦАО города Омска.

Выслушав явившихся лиц, исследовав и оценив имеющиеся доказательства, суд приходит к следующему. 

На основании части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст. 37 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» указанного закона руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

Как следует из ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР № 390) настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Статья 210 ГК РФ устанавливает, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Согласно ч. 4 ст. 214 ГК РФ имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).

На основании ст. 294 ГК РФ государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом.

В силу ст. 216 ГК РФ вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного управления имуществом (статья 296). Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества.

В судебном заседании установлено, что на основании договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ за Омской областью зарегистрировано право собственности на нежилое строение - восьмиэтажное кирпичное строение СКК «Иртыш» с подвалом, с одноэтажной кирпичной пристройкой, литеры А, А1, общей площадью 30636,6 кв.м, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается свидетельством о праве собственности серия 

<

адрес> (л.д. 90).

Как следует из свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом администрации Омской области от ДД.ММ.ГГГГ г. № «Об областном государственном унитарном предприятии» здание «СКК Иртыш» закреплено на праве хозяйственного ведения за ОГУП «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» (л.д. 91).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Омской области от 06.07.2005 г. № 652-0З «Об управлении собственностью Омской области» Минимущество как орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области и Министерство по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области как отраслевой орган исполнительной власти Омской области осуществляют функции учредителя ГПОО «СКК имени Виктора Блинова» в пределах своих полномочий.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Минимуществе, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10.02.2004 года № 26, Минимущество является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Омской области. 

В соответствии с пунктом 1.2 Устава Предприятия Минимущество осуществляет функции учредителя ГПОО «СКК им. В. Блинова» в части наделения его имуществом, находящимся в собственности Омской области, изъятия указанного имущества, осуществления контроля за сохранностью и использованием по назначению имущества.

Согласно пункту 1.5 Устава ГПОО «СКК им. В. Блинова» предприятие является унитарным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других организациях, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения предприятия. Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

В пунктах 1.4-1.7 Устава также закреплено, что предприятие является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по обязательствам Омской области, а Омская область не несет ответственность по обязательствам предприятия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Таким образом, вопросы, касающиеся деятельности ГПОО «СКК им. В. Блинова», исполнения предписаний о допущенных нарушениях законодательства, предприятию необходимо решать самостоятельно.

Судом установлено, что С» выдано заключение от 14.07.2017 г. по результатам обследования технического состояния конструкций покрытия и стилобата указанного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которому выполнено визуальное обследование конструкций покрытия, кровли и стилобата спортивно-концертного комплекса и сделаны выводы о существующей вероятности локального обрушения участка ступеней стилобата и звукопоглощающей панели комплекса. Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания СКК необходимо выполнить качественный ремонт кровли (л.д. 14-17).

Кроме того, на основании распоряжения Департамента строительства от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении осмотра в целях оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>» 20.11.2017 г. был проведен визуальный осмотр комплекса в присутствии представителей ГПОО «СКК им. В. Блинова» (л.д. 79-80).

Как следует из акта № осмотра здания, сооружения от 21.11.2017 г. при осмотре было установлено: поверхность покрытия главного крыльца (стилобатная часть здания) из мозаичного бетона покрыта трещинами шириной более 5 мм, местами имеются перепады высот поверхности стилобата в связи с произошедшими деформациями основания и выкрашивание слоя покрытия на отдельных участках; кровельный ковер здания в связи со снежным покровом осмотреть не представилось возможным, о протекании кровли в многочисленных местах свидетельствуют следы протеканий: в помещении с трибунами на звукопоглощающих панелях (некоторые панели деформированы), покрытии пола, на защитных покрытиях кресел; на отдельных участках несущих металлических конструкций (ферм) видны участки, поврежденные коррозией; в помещениях коридоров и помещений второго этажа в левом и правом крыльях здания на поверхности подвесных потолков; трубопроводы системы канализации в подвале имеют повреждения, имеются следы протечек; трубопроводы системы внутреннего пожарного водопровода повреждены, имеют многочисленные свищи (л.д. 81-82).

Директором Департамента строительства Администрации г. Омска 21.11.2017 г. утверждены рекомендации об устранении выявленных нарушений, согласно которым рекомендуется:

1. При прекращении эксплуатации здания собственник должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на главное крыльцо здания в связи с возможным локальным обрушением конструкций крыльца. По результатам обследования технического состояния строительных конструкций крыльца выполнить проект реконструкции (капитального ремонта) организацией, имеющей соответствующий допуск СРО;

2. Ограничить несанкционированный доступ людей в помещения здания, в которых возможно обрушение строительных конструкций (звукопоглощающей панели, подвесного потолка). Выполнить качественный ремонт кровли, заменить поврежденные конструкции.

3. По результатам обследования технического состояния несущих конструкций принять меры для снижения коррозионного износа конструкций, восстановить защиту от коррозии металлических конструкций

4. Провести ревизию технического состояния инженерных коммуникаций в целях выполнения капитального ремонта коммуникаций.

5. Рекомендуется в дальнейшем журнал эксплуатации здания вести в соответствии с ч. 5, ст. 25.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (л.д. 83-85).

Кроме того, 20.11.2015 г. прокуратурой ЦАО г. Омска генеральному директору ГПОО «СКК им. В. Блинова» вносилось представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, изложенных в 121 пунктах (л.д. 18-25).

Как следует из сообщения ГПОО «СКК им. В. Блинова» от 21.12.2015 г. указанные нарушения по состоянию на 18.12.2015 г. устранены частично (л.д. 26-27).

За нарушение требований пожарной безопасности постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № ГПОО «СКК им. В. Блинова» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности путем прекращения эксплуатации здания ГПОО «СКК им. В. Блинова» на срок 20 суток, с правом осуществления работ по устранению выявленных нарушений.

26.10.2016 г. по истечении срока, установленного в постановлении Куйбышевского районного суда г. Омска от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в рамках проведения проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, было проведено обследование здания ГПОО «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова», в ходе которого установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности, не устранены.

Судом установлено, что предписанием № от 05.09.2017 г. ТОНД и ПР ЦАО г. Омска ГУ МЧС России по Омской области ответчику установлен новый срок - до 10.09.2018 г. для устранения нарушений противопожарных норм и правил в 71 пунктах в процессе эксплуатации здания СКК «Иртыш» (л.д. 28-42).

Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В силу ст. 150 ГК РФ жизнь и здоровье граждан - неотъемлемые нематериальные блага. Несоблюдение прав граждан на безопасное использование и осуществление деятельности в зданиях, сооружениях, влечет возможное причинение вреда их жизни и (или) здоровью.

В соответствии со ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» эксплуатация любого здания должна отвечать требованиям безопасности, поскольку предполагает пребывание там граждан и размещение имущества граждан и организаций.

Согласно нормам ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

Установлено, что до настоящего времени эксплуатация Спортивно-концертного комплекса им. В. Блинова, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществляется с многочисленными нарушениями противопожарных норм и правил, а именно: 

1) здание спортивно-концертного комплекса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 5-го типа (ч. 1 п. 2 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

2) не обеспечен нормативный расход воды для целей внутреннего пожаротушения от пожарных кранов в здании спортивно-концертного комплекса (согласно отчета по испытаниям от 18.08.2017 № 39 системы внутреннего противопожарного водопровода объекта находится в аварийном состоянии) (ч. 1. п. 2 ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4.1.1 таблица 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

3) здание спортивно-концертного комплекса в осях Б-Ф/2-14 (проектной документации) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ч. 1. п. 2 ст. 6, ст. 54, ст. 83 от 22.07.2008 № 123-ФЗ Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. «А» п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

4) кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, спортивно-концертного комплекса не выполнены огнестойкими кабелями, сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) отсутствует исполнительная и проектная документация на установки и системы противопожарной защиты спортивно-концертного комплекса (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре, систему дымоудаления из помещения зала ледовой арены, систему автоматического пожаротушения, смонтированную в помещении столярной мастерской), в здании (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

6) не обеспечен автоматический привод исполнительных механизмов и устройств системы вытяжной противодымной вентиляции в помещении зала ледовой арены при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (ст. 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

7) на путях эвакуации на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, этажах здания не установлены ручные пожарные извещатели на расстоянии не более 50 метров друг от друга для их включения при возникновении пожара (ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.13.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

8) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в подвальном этаже размещены складские помещения, на первом этаже размещены торговые помещения, на первом, втором, третьем этажах здания размещены торговые, офисные, складские помещения) (ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.2, 4.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

9) общественные помещения спортивно-концертного комплекса с вместимостью концертного зала более 800 мест не оборудованы установкой автоматического пожаротушения (ст. 52, ст. 59, ст. 61 ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, табл. А3 п. 30.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

10) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 производственного назначения (поз. № 44,45,48,51,52,53 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

11) помещение для стоянки автомобилей (поз. № 279 литера А1 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 не отделено от спортивно-концертного комплекса Ф 2.1 иного класса функциональной пожарной опасности противопожарными стенами 1-го типа (имеются проемы с окнами с обычным остеклением) (ч. 1, 2 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.11.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

12) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. № 62 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

13) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №58 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

14) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №64 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

15) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. № 148 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №47 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

17) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. № 66 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. № 128 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

19) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения иного класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 складского назначения (поз. № 120 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

20) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения иного класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 складского назначения (поз. № 62 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

21) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности медицинского центра класса функциональной пожарной опасности Ф3.4 (поз. №46,47,49,50 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

22) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности торгово-складского назначения Ф3.1 (поз. № 84-99, 100 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными перегородками 1-го типа (ч. 1,2,3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

23) помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности торгово-складского назначения Ф3.1 (поз. № 79, 101 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными перегородками 1-го типа (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

24) двери выходов из зала ледовой арены с местами для зрителей не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

25) отдельные лестницы, предназначенные для сообщения между подвальным и первым этажом (поз. 214, 232, 269 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (ч. 3 ст. 80, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

26) эвакуационные выходы из подвального этажа (поз. 214, 232, 269 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не выполнены обособленными от общих лестничных клеток здания (ч. 4 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

27) из помещения ледовой арены с местами для зрителей, не предусмотрено устройство эвакуационных выходов непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа (ч. 3 ст. 80, ч. 19 ст. 88, ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123- ФЗ);

28) помещение столярной мастерской класса функциональной пожарной опасности Ф5, расположенное на первом этаже здания (поз. 218, на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не отделено от коридора противопожарными дверями (ч. 1,2,3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

29) ширина эвакуационного выхода из помещения заточки коньков (поз.162 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») менее 0,8 метра, фактически 0,6 метра (ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

30) ширина эвакуационного выхода из кабинета главного бухгалтера на втором этаже менее 0,8 метра, фактически 0,7 метра (ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

31) лестничная клетка на втором этаже (поз. 205 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах (ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

32) лестничная клетка (поз. 153 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах (ч. 1 ст. 6, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

33) на путях эвакуации из помещения ледовой арены на третьем этаже (поз. 29 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») установлены отопительные приборы, выступающие из плоскости стены (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

34) коридоры длиной более 60 метров на 1-м и 2-м этажах здания, предназначенные для эвакуации людей, не разделены на участки не более 60 метров противопожарными перегородками 2-го типа (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

35) высота горизонтального участка пути эвакуации по коридору 1-го этажа (поз. 213 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») менее 2-х метров, фактически 1,85 метра (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

36) допущен перепад высот пола 40 см на путях эвакуации в «ложе прессы» без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

37) лестничные клетки (поз. 214, 269 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не имеют выхода непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

38) лестничная клетка (поз. 33 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не имеет естественного освещения через световые проемы в наружных стенах на каждом этаже площадью не менее 1,2 кв.м. (ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

39) помещение для размещения вентиляционного оборудования (поз. 21 в подвальном этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не обеспечено эвакуационным выходом в соответствии с требованиями норм (ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

40) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров на первом этаже (поз. 19, 65, 123, 127, 146 на поэтажном плане технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (ч. 3 ст. 80, ст. 52, 55, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 «в» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»);

41) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров на втором этаже (поз. 96 на поэтажном плане технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (ч. 3 ст. 80, ст. 52, 55, 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 «в» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»);

42) не предусмотрено устройство не менее шести выходов на кровлю здания спортивно-концертного комплекса, фактически имеется два выхода (ч.1 ст. 6, ч. 1, ч.2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

43) помещение пожарных насосных установок (поз. №159 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не отделено от другого помещения противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30 (ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

44) не обеспечен дистанционный пуск пожарных насосных установок от пусковых кнопок, установленных в пожарных шкафах одновременно с подачей сигнала (светового и звукового) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала (ч. 1 ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.8 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

45) конструкция пожарных клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не обеспечивает исключение резкого перегиба пожарных рукавов при прокладке в любую сторону (ст. 86, ст. 106 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»);

46) дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты грузового лифта на втором этаже (поз. № 22 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не выполнены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 (ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

47) дверные проемы в ограждениях тамбура лифтовой шахты грузового лифта на первом этаже (поз. №187 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

48) междуэтажное перекрытие между подвальным и первым этажом в помещении (поз. № 216 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не имеет требуемого предела огнестойкости REI 45 (имеется проем) (ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

49) склад реквизитов расположенный в подвальном этаже (поз.№24 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудован системой автоматического пожаротушения (ст. 52, 59, 61, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, табл. А3 п.30.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

50) склады для хранения материальных ценностей, расположенные в подвальном этаже (поз. № 32, 39 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудованы системой автоматического пожаротушения (ст. 52, 59, 61 ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, табл. А3 п.30.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

51) для отделки стен в лестничной клетке на первом и втором этажах (поз. № 269 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») применены материалы с показателями пожарной опасности выше чем КМ0, фактически КМ1 (ч. 1 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

52) не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, связанное с изменением объемно-планировочных решений спортивного зала, расположенного на 1-м этаже здания спортивно-концертного комплекса (поз. 258 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

53) произведено изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, в результате которых ограничен доступ к пожарным кранам № 33-36, расположенных на первом этаже (п. 57, 23 «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

54) не выполнен монтаж автоматической установки пожаротушения в торговых помещениях (ч. 1. п. 2 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А п. 36.2 табл. А3 СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

55) несущие металлические конструкции (балки междуэтажного перекрытия) в подвальном этаже не имеют требуемого предела огнестойкости REI 45 (фактически металлические без средств огнезащиты) (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.2 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

56) не выведен сигнал о срабатывании люков дымоудаления в помещение пожарного поста (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

57) уровень звукового оповещения в кабинетах 68-72 Дб при нормальном уровне шума 56-60 Дб, что менее 15 Дб по нормам (ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

58) в помещении арены при высоте помещения 22 м дымовые пожарные извещатели установлены в один ярус на высоте 16,7 м (ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таб. 13.4.1, таб. 13.3, 13.5.4, табл. 13.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

59) при выходах из помещения арены не установлены ручные пожарные извещатели (ИПР) (ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.13.2, таб. Н1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

60) помещение пожарного поста площадью менее 15 кв.м, отсутствуют естественное освещение, естественная и искусственная вентиляция (ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

61) формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками дымоудаления, оповещения и инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя по логической схеме «ИЛИ», а по требованию норм пожарной безопасности должно быть при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» и расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6 СП 5.13130.2009 соответственно ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

62) для формирования команды управления в защищаемом помещении и защищаемой зоне установлено два пожарных извещателя, а по требованиям норм пожарной безопасности должно быть не менее трех пожарных извещателей ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14.3. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

63) на транзитном воздуховоде, пересекающем противопожарные перегородки помещения насосной станции пожаротушения, не установлены противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30 (ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123- ФЗ; п. 6.65СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

64) воздуховод, обслуживающий помещение спортивного зала, проложен транзитом через помещение лестничной клетки на втором этаже (поз. № 153 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») (ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123- ФЗ; п. 6.66 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

65) не обеспечено внутреннее пожаротушение не менее чем от двух пожарных кранов помещения спортивного зала (поз. № 240 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») (ст. 86, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4.1.1. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

66) на путях эвакуации в лестничных клетках (поз. 19 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») для покрытия полов применены материалы (ковровое покрытие), с неисследованными показателями пожарной опасности, в связи с чем, невозможно сделать вывод о его соответствии требованиям пожарной безопасности (ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009» Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

67) в помещении ледовой арены (VIP ложа) для покрытия пола применены материалы (ковровое покрытие), с неисследованными показателями пожарной опасности, в связи с чем, невозможно сделать вывод о его соответствии требованиям пожарной безопасности (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ);

68) не установлены противопожарные двери в помещениях электрощитовых (поз. №194, 196 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») на первом этаже (ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

69) для отделки стен в лестничной клетке на третьем и четвертом этажах (поз. № 2 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») применены материалы с показателями пожарной опасности выше чем КМ0, фактически КМ1 (ч. 1, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

70) выход на кровлю здания не выполнен по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. (ч. 1. ст. 6, ст. 88 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

71) несущие металлические конструкции в гараже для стоянки автомобилей (литера А1) не имеют требуемого предела огнестойкости R90 (ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В соответствии с п. 10 Правил пожарной безопасности Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных Приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 313, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Предприятие ГПОО «СКК им. В. Блинова», как самостоятельное юридическое лицо, обязано самостоятельно устранять допущенные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Подводя итого изложенному следует указать, что судом установлено и лицами, участвующими в деле, не опровергнуто, что спорное здание СКК «Иртыш» принадлежит на праве хозяйственного ведения ответчику, требует капитального ремонта кровли, восстановления защиты от коррозии металлических конструкций здания, а также устранения нарушений противопожарных норм и правил и дальнейшая его эксплуатация без указанных действий (работ) создает реальную угрозу жизни и здоровью пребывающих там граждан.

Суд считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства ответчика о предоставлении решением суда срока для устранения всех указанных недостатков и выполнения ремонтных работ до декабря 2019 г., поскольку эксплуатация спорного здания по его нынешнему назначению в имеющемся состоянии уже создает угрозу жизни и здоровью пребывающих там граждан, и с учетом фактических обстоятельств дела суд приходит к выводу об эффективности оперативного (без предоставления какого-либо срока) применения испрошенной прокурором ЦАО г. Омска меры защиты в виде восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Удовлетворение исковых требований, по мнению суда, направлено на предотвращение возможных негативных последствий от эксплуатации здания СКК «Иртыш», находящегося в ненадлежащем аварийном состоянии.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконными действия Государственного предприятия Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» по эксплуатации здания СКК «Иртыш», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с нарушением норм и правил пожарной безопасности, а также по неустранению нарушений противопожарного законодательства.

Обязать Государственное предприятие Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» устранить нарушения противопожарных норм и правил, выразившиеся в следующем:

1. здание спортивно-концертного комплекса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 5-го типа;

2. не обеспечен нормативный расход воды для целей внутреннего пожаротушения от пожарных кранов в здании спортивно-концертного комплекса;

3. здание спортивно-концертного комплекса в осях Б-Ф/2-14 (проектной документации) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации;

4. кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, спортивно-концертного комплекса не выполнены огнестойкими кабелями, сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;

5. отсутствует исполнительная и проектная документация на установки и системы противопожарной защиты спортивно-концертного комплекса (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре, систему дымоудаления из помещения ледовой арены, систему автоматического пожаротушения, смонтированную в помещении столярной мастерской), в здании;

6. не обеспечен автоматический привод исполнительных механизмов и устройств системы вытяжной противодымной вентиляции в помещении зала ледовой арены при срабатывании автоматической пожарной сигнализации;

7. на путях эвакуации на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, этажах здания не установлены ручные пожарные извещатели на расстоянии не более 50 метров друг от друга для их включения при возникновении пожара;

8. допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (в подвальном этаже размещены складские помещения, на первом этаже размещены торговые помещения, на первом, втором, третьем этажах здания размещены торговые, офисные, складские помещения);

9. общественные помещения спортивно-концертного комплекса с вместимостью концертного зала более 800 мест не оборудованы установкой автоматического пожаротушения;

10. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 производственного назначения противопожарными преградами;

11. помещение для стоянки автомобилей (поз. № 279 литера А1 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 не отделено от спортивно-концертного комплекса Ф 2.1 иного класса функциональной пожарной опасности противопожарными стенами 1-го типа (имеются проемы с окнами с обычным остеклением);

12. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №62 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

13. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №58 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

14. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №64 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

15. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №148 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

16. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной гласности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. №47 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

17. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф 5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. № 66 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

18. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения складского назначения Ф5.2 иного класса функциональной пожарной опасности (поз. № 128 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

19. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения иного класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 складского назначения (поз. № 120 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

20. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещения иного класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 складского назначения (поз. №62 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

21. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности медицинского центра класса функциональной пожарной опасностиФ3.4 (поз. 46, 47, 49, 50 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными преградами;

22. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности торгово-складского назначения Ф 3.1 (поз. №84-99, 100 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными перегородками 1-го типа;

23. помещения спортивно-концертного комплекса класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 не отделено от помещений иного класса функциональной пожарной опасности торгово-складского назначения Ф3.1 (поз. №79, 101 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») противопожарными перегородками 1-го типа;

24. двери выходов из зала ледовой арены с местами для зрителей не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;

25. отдельные лестницы, предназначенные для сообщения между подвальным и первым этажом (поз. 214, 232, 269 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре;

26. эвакуационные выходы из подвального этажа (поз. 214, 232, 269 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не выполнены обособленными от общих лестничных клеток здания;

27. из помещения ледовой арены с местами для зрителей, не предусмотрено устройство эвакуационных выходов непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

28. помещение столярной мастерской класса функциональной пожарной опасности Ф5, расположенное на первом этаже здания (поз. 218, на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не отделено от коридора противопожарными дверями;

29. ширина эвакуационного выхода из помещения заточки коньков (поз. 162 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») менее 0,8 метра, фактически 0,6 метра;

30. ширина эвакуационного выхода из кабинета главного бухгалтера на втором этаже менее 0,8 метра, фактически 0,7 метра;

31. лестничная клетка на втором этаже (поз. 205 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах;

32. лестничная клетка (поз. 153 на втором этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах;

33. на путях эвакуации из помещения ледовой арены на третьем этаже (поз. 29поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») установлены отопительные приборы, выступающие из плоскости стены;

34. коридоры длиной более 60 метров на 1-м и 2-м этажах здания, предназначенные для эвакуации людей, не разделены на участки не более 60 метров противопожарными перегородками 2-го типа;

35. высота горизонтального участка пути эвакуации по коридору 1-го этажа (поз. 213 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») менее 2-х метров, фактически 1,85 метра;

36. допущен перепад высот пола 40 см на путях эвакуации в «ложе прессы» без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех;

37. лестничные клетки (поз. 214, 269 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не имеют выхода непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию;

38. лестничная клетка (поз. 33 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не имеет естественного освещения через световые проемы в наружных стенах на каждом этаже площадью не менее 1,2 кв.м.;

39. помещение для размещения вентиляционного оборудования (поз. 21 в подвальном этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не обеспечено эвакуационным выходом в соответствии с требованиями норм;

40. из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров на первом этаже (поз. 19, 65, 123, 127, 146 на поэтажном плане технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре;

41. из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров на втором этаже (поз. 96 на поэтажном плане технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре;

42. не предусмотрено устройство не менее шести выходов на кровлю здания спортивно-концертного комплекса, фактически имеется два выхода;

43. помещение пожарных насосных установок (поз. №159 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не отделено от другого помещения противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30;

44. не обеспечен дистанционный пуск пожарных насосных установок от пусковых кнопок, установленных в пожарных шкафах одновременно с подачей сигнала (светового и звукового) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала;

45. конструкция пожарных клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе не обеспечивает исключение резкого перегиба пожарных рукавов при прокладке в любую сторону;

46. дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты грузового лифта на втором этаже поз. №22 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не выполнены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30;

47. дверные проемы в ограждениях тамбура лифтовой шахты грузового лифта на первом этаже (поз. № 187 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30;

48. междуэтажное перекрытие между подвальным и первым этажом в помещении поз. № 216 на первом этаже поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр

ТИЗ») не имеет требуемого предела огнестойкости REI 45 (имеется проем);

49. склад реквизитов расположенный в подвальном этаже (поз.№24 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудован системой автоматического пожаротушения;

50. склады для хранения материальных ценностей, расположенные в подвальном этаже (поз. № 32, 39 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») не оборудованы системой автоматического пожаротушения;

51. для отделки стен в лестничной клетке на первом и втором этажах (поз. №269 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») применены материалы с показателями пожарной опасности выше чем KM0, фактически КМ1;

52. не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, связанное с изменением объемно-планировочных решений спортивного зала, расположенного на 1-м этаже здания спортивно-концертного комплекса (поз. 258 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ»;

53. произведено изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, в результате которых ограничен доступ к пожарным кранам №33-36, расположенных на первом этаже;

54. не выполнен монтаж автоматической установки пожаротушения в торговых помещениях;

55. несущие металлические конструкции (балки междуэтажного перекрытия) в подвальном этаже не имеют требуемого предела огнестойкости REI 45 (фактически металлические без средств огнезащиты);

56. не выведен сигнал о срабатывании люков дымоудаления в помещение пожарного поста;

57. уровень звукового оповещения в кабинетах 68-72 Дб при нормальном уровне шума 56-60 Дб, что менее 15 Дб по нормам;

58. в помещении арены при высоте помещения 22 м дымовые пожарные извещатели установлены в один ярус на высоте 16,7 м;

59. при выходах из помещения арены не установлены ручные пожарные извещатели (ИПР);

60. помещение пожарного поста площадью менее 15 кв.м, отсутствуют естественное освещение, естественная и искусственная вентиляция;

61. формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками дымоудаления, оповещения и инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя по логической схеме «ИЛИ», а по требованию норм пожарной безопасности должно быть при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» и расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6 СП 5.13130.2009 соответственно ч.1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

62. для формирования команды управления в защищаемом помещении и защищаемой зоне установлено два пожарных извещателя, а по требованиям норм пожарной безопасности должно быть не менее трех пожарных извещателей;

63. на транзитном воздуховоде, пересекающем противопожарные перегородки помещения насосной станции пожаротушения, не установлены противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30;

64. воздуховод, обслуживающий помещение спортивного зала, проложен транзитом через помещение лестничной клетки на втором этаже (поз. № 153 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ»);

65. не обеспечено внутреннее пожаротушение не менее чем от двух пожарных кранов смещения спортивного зала (поз. № 240 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ»);

66. на путях эвакуации в лестничных клетках (поз. 19 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») для покрытия полов применены материалы (ковровое покрытие), с неисследованными показателями пожарной опасности, в связи с чем, невозможно сделать вывод о его соответствии требованиям пожарной безопасности;

67. в помещении ледовой арены (VIP ложа) для покрытия пола применены материалы (ковровое покрытие), с неисследованными показателями пожарной опасности, в связи с чем, невозможно сделать вывод о его соответствии требованиям пожарной безопасности;

68. не установлены противопожарные двери в помещениях электрощитовых (поз. №194, 196 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») на первом этаже;

69. для отделки стен в лестничной клетке на третьем и четвертом этажах (поз. №2 поэтажного плана технического паспорта ГП «Омский центр ТИЗ») применены материалы с показателями пожарной опасности выше чем KM0, фактически КМ1;

70. выход на кровлю здания не выполнен по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.;

71. несущие металлические конструкции в гараже для стоянки автомобилей (литера А1) не имеют требуемого предела огнестойкости R90.

Обязать Государственное предприятие Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» выполнить ремонт кровли с заменой поврежденных конструкций, восстановить защиту от коррозии металлических конструкций здания СКК «Иртыш», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Взыскать с Государственного предприятия Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» в доход бюджета города Омска госпошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путём подачи жалобы в Куйбышевский районный суд г. Омска в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья О.В. Котельникова

Решение не вступило в законную силу.