Дело № 2-1822\2018 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Рыбинский городской суд Ярославской области в составе:

председательствующего судьи Голубиной Н.Г.,

при секретаре Бушуеве А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Рыбинске Ярославской области 

07 июня 2018 года гражданское дело по исковому заявлению Рыбинского городского прокурора в защиту неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

у с т а н о в и л :

Рыбинский городской прокурор, действующий в защиту неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском (с учетом уточненных исковых требований от 31 мая 2018 г.) к Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности: в срок до 01.09.2018 года в здании по адресу: 

<

адрес>, путем выполнения следующих мероприятий:

1. В разработанной инструкции о мерах пожарной безопасности отразить следующие вопросы: ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 461,

2. В представленной инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 462 пп а), б), в), г), д) е), ж), з), и), к), л), м), н) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 462 пп. а-н), 

3. Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение №2 на 4 этаже согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года). ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42 пп.в), 

4. На лестничной клетке,служащей для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №1 3-его этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 СНиП 23-05-95* п.7.74,

5. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, эвакуационное (аварийное) освещение привести в рабочее состоянии (помещение №4 3-его этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011,СНиП 23-05-95* п.7.78,

6. Запретить размещение на путях эвакуации (помещение №24 2-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года) ведущих на лестничную клетку (помещение №25 2-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года) различных материалов, оборудования. ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 36 пп. б) ППР в РФ (утверждены постанов/гением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 36 пп. б), 

7. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №23 1-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011, СНиП 23-05-95* п.7.74,

8. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №20 1-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 п.7.74 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 СНиП 23-05-95* п.7.74,

9. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №29 1-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011, СНиП 23-05-95* п.7.74,

10. Руководителю организации обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре в помещении холла (перед гардеробом) в котором может одновременно находиться 50 и более человек (помещение № 13 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года) ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.7,

11. Установить эвакуационное (аварийное) освещение на лестничной клетке, служащей для эвакуации людей из здания (помещение №5 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011, СНиП 23-05-95* п.7.74,

12. Обеспечить наличие на дверях комплекса помещений складского назначения обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение №3, помещение №1 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года). ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.20,

13. В помещении для персонала (ранее помещение использовалось как помещение складского назначения) (помещение №36 подвального этажа здания) установить системы автоматической пожарной сигнализации. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.4,

14. Обеспечить наличие на дверях комплекса помещений складского назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещения № 27, № 28, № 30, № 31 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года). ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.20.

Иск обоснован следующим. 

ДД.ММ.ГГГГ Рыбинской городской прокуратурой в рамках рассмотрении гражданского дела по иску Рыбинского городского прокурора, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, проведена повторная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании ООО «ВОЛГА-СТРОИСЕРВИС» (ТЦ «Эпицентр»), расположенном по адресу: 

<

адрес>

В ходе проверки выявлено 14 пунктов нарушений пожарной безопасности, которые истец просит устранить. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной

охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Статьей 38 вышеназванного Федерального закона предусмотрена ответственность руководителей (лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом) организаций за нарушение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390 «О противопожарном режиме» утверждены Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Согласно п.1 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС от 18.06.2003 г. № 313 (ППБ 01-03), требования пожарной безопасности разработаны и действуют в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Данные требования законодательства ответчиком не соблюдаются, его деятельность сопровождается нарушениями требований как указанного Федерального закона, так и указанных выше нормативных документов в области пожарной безопасности.

Таким образом, не осуществляются надлежащим образом мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, по профилактике пожаров, не принимаются первичные меры пожарной безопасности, не соблюдается противопожарный режим.

Вышеназванные факты свидетельствуют о необеспеченности требуемого уровня противопожарной защиты здания развлекательного центра, безопасного нахождения людей в них. Дальнейшая эксплуатация зданий создает предпосылки возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь угрозу жизни и здоровью как работников организации, так и лиц, временно находящихся в нем, в числе которых могут быть несовершеннолетние дети, а также привести к иным тяжким последствиям, в том числе к человеческим жертвам.

Кроме того, возникновение пожара создает угрозу его распространения на соседние здания и сооружения, что в конечном итоге может вызвать неконтролируемое горение на большой площади со значительным выделением вредных и опасных для жизни и здоровья людей, окружающей среды продуктов горения и привести к экологически опасным последствиям для населения.

В статье 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму» (далее Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006 г.) указано, что противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах законности, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина и приоритета мер предупреждения терроризма.

В судебном заседании помощник Рыбинского городского прокурора Волкова Ю.В. иск в уточненной редакции поддержала в полном объеме. 

Представители ответчика ООО «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС» ФИО1, ФИО2, действующие на основании доверенностей, исковые требования в уточненной редакции признали в полном объеме, о чем подали письменное заявление.

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности по г. Рыбинску Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯО, ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебном заседании иск Рыбинского городского прокурора полагала обоснованным.

Заслушав представителей сторон, выслушав представителя третьего лица, изучив материалы дела, суд полагает иск удовлетворить.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требовании должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества; руководители органов местного самоуправления (ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994)

В статье 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» (далее Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006) указано, что противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах законности, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина и приоритета мер предупреждения терроризма.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 противодействие терроризму - это деятельность органов местного самоуправления, юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В силу п. 3, 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности (состоянию защищенности здания, места массового пребывания людей, препятствующему совершению террористического акта) в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Согласно ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах пострадавших.

По делу установлено следующее.

Во исполнение требования Рыбинской городской прокуратуры № помощником прокурора Рыбинской городской прокуратуры Волковой Ю.В. с привлечением в качестве специалистов - заместителя начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области ФИО4, и.о. старшего дознавателя отделения административной практики и дознания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области ФИО5 «30» марта 2018 года была проведена проверка в части соблюдения обязательных требований пожарной безопасности объекта защиты, здания, помещений торгово-развлекательного комплекса «Эпицентр» ООО «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС», расположенного по адресу: 

<

адрес>

На момент проверки в здании по указанному адресу расположен развлекательный центр «Эпицентр», который является, в том числе, местом посещения детей в целях организации детского досуга.

Установлено что, в выходные дни в указанном здании проводятся детские культурно-массовые мероприятия, развлекательные игры. В помещении на первом и втором этажах расположены залы кинотеатра. В соответствии с афишей, в кинотеатре проводятся ежедневные прокаты детских мультсериалов и фильмов для детей разной категории возрастов.

Проверкой, проведенной городской прокуратурой 30.03.2018 с привлечением в качестве специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области, выявлены нарушения требований законов в сфере пожарной безопасности объекта защиты, здания, помещений торгово-развлекательного комплекса «Эпицентр» ООО «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС», расположенного по адресу: 

<

адрес>

В ходе проверки одним из выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности является: п.6 уточненного искового заявления: Допущено размещение на путях эвакуации (помещение № 2 этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № от 05.11.2013 года) ведущих на лестничную клетку (помещение №25 2 этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года) различных материалов, оборудования. ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 36 пп. б)

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" эвакуационный путь (путь эвакуации) - это путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений. В данном случае в здании торгово-развлекательного центра лестничная клетка (Л-7) является безопасной зоной при эвакуации с любого этажа здания, путь, ведущий по направлению к выходам на лестничную клетку (Л-7), является эвакуационным путем. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противо-дымной защиты.

В соответствии с п.4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Таким образом, ширина пути эвакуации должна быть не менее 1,0 м, при этом размещение различных предметов (оборудования, мебели и т.п.) на путях эвакуации в соответствии с п. 36 пп. б) ППР в РФ не допускается.

ДД.ММ.ГГГГ Рыбинской городской прокуратурой в рамках рассмотрении гражданского дела по иску Рыбинского городского прокурора, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, проведена повторная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании ООО «ВОЛГА-СТРОИСЕРВИС» (ТЦ «Эпицентр»), расположенном по адресу: 

<

адрес>

В ходе проверки выявлено 14 пунктов вышеуказанных неустраненных нарушений пожарной безопасности.

Выявленные в ходе проверки нарушения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием граждан способствуют увеличению потенциального количества пострадавших в случае совершения террористического акта, а также создают препятствия для эффективного и оперативного осуществления мероприятий по ликвидации его последствий, что противоречит основным принципам законодательства о противодействии терроризму.

Нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровью работников учреждения, лиц, пребывающих в торговом центре «Эпицентр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также привести к иным тяжким последствиям, в том числе к человеческим жертвам.

В силу ст.39,173 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиками, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Сроки выполнения работ с учетом обстоятельств дела, признания иска ответчиком, имеющегося предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому району № по устранению нарушений пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает установить до ДД.ММ.ГГГГ 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Руководствуясь ст.12 Гражданского кодекса РФ, ст.45, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Рыбинского городского прокурора в защиту неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать ООО «ВОЛГА-СТРОЙСЕРВИС» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, путем выполнения следующих мероприятий:

1. В разработанной инструкции о мерах пожарной безопасности отразить следующие вопросы: ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 461,

2. В представленной инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 462 пп а), б), в), г), д) е), ж), з), и), к), л), м), н) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 462 пп. а-н), 

3. Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (помещение №2 на 4 этаже согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года). ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42 пп.в), 

4. На лестничной клетке,служащей для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №1 3-его этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 СНиП 23-05-95* п.7.74,

5. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, эвакуационное (аварийное) освещение привести в рабочее состоянии (помещение №4 3-его этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011,СНиП 23-05-95* п.7.78,

6. Запретить размещение на путях эвакуации (помещение №24 2-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года) ведущих на лестничную клетку (помещение №25 2-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года) различных материалов, оборудования. ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 36 пп. б) ППР в РФ (утверждены постанов/гением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 36 пп. б), 

7. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №23 1-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011, СНиП 23-05-95* п.7.74,

8. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №20 1-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 п.7.74 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 СНиП 23-05-95* п.7.74,

9. В коридоре, служащем для эвакуации людей из здания, установить эвакуационное (аварийное) освещение (помещение №29 1-ого этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс №11804 от 05.11.2013 года) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011, СНиП 23-05-95* п.7.74,

10. Руководителю организации обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре в помещении холла (перед гардеробом) в котором может одновременно находиться 50 и более человек (помещение № 13 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года) ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.7,

11. Установить эвакуационное (аварийное) освещение на лестничной клетке, служащей для эвакуации людей из здания (помещение №5 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года.) ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011, СНиП 23-05-95* п.7.74,

12. Обеспечить наличие на дверях комплекса помещений складского назначения обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение №3, помещение №1 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года). ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.20,

13. В помещении для персонала (ранее помещение использовалось как помещение складского назначения) (помещение №36 подвального этажа здания) установить системы автоматической пожарной сигнализации. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 2, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.4,

14. Обеспечить наличие на дверях комплекса помещений складского назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещения № 27, № 28, № 30, № 31 подвального этажа согласно технического паспорта на торгово-развлекательный комплекс № 11804 от 05.11.2013 года). ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.20.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Рыбинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Н.Г. Голубина

Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено: 09.06.2018 г.