Дело № 2-242/2019 

27RS0012-01-2019-000307-49 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пос. Чегдомын 22 мая 2019 года

Судья Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края Рябов О.В., 

с участием: старшего помощника прокурора Верхнебуреинского района Хабаровского края Приходько В.М.,

представителя ответчика КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» по доверенности ФИО1,

при секретаре Ковалевой О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению и.о. прокурора Верхнебуреинского района Хабаровского края в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница», Министерству здравоохранения Хабаровского края о понуждении привести в соответствие с пожарно-техническими нормами здания, помещения и профинансировать данное мероприятие,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с данным заявлением, в обоснование заявленных требований указано, что в прокуратуру района поступила информация о систематическом нарушении должностными лицами Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» (далее по тексту – КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ») требований пожарной безопасности. Согласно предписаниям об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы предотвращения пожара Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнебуреинскому муниципальному району (далее по тексту – ОНД и ПР по Верхнебуреинскому муниципальному району): №№ 7/1/1, 7/1/2, 7/1/3, 7/1/4, 7/1/5, 7/1/6, 7/1/7, выданных КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» в 2019 году; №№ 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5, 2/1/6, 2/1/7, выданных КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» в 2018; №№ 1/1/1, 1/1/3, 1/1/4, 1/1/5, 1/1/6, 1/1/7, 1/1/8, выданных КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» в 2018 - руководством указанной организации систематически допускаются следующие нарушения. В здании и территории КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», находящего в 

<

адрес> не обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки; в родильном отделении, в детском отделении, в хирургическом отделении, в операционном блоке, в терапевтическом отделении, в помещения гинекологии, в коридоре между терапевтическим отделением и гинекологией пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (дерево); в помещениях скорой помощи крыльцо запасного эвакуационного выхода из помещения интенсивной терапии (бывшего помещения СМП) эксплуатируется с поврежденными ступенями; в административном корпусе пути эвакуации (пол общего коридора) отделаны горючими материалами, покрыт линолеумом, который не соответствует требование пожарной безопасности к применению строительных материалов; в административном корпусе пути эвакуации (стены общего коридора) окрашены горючей краской; в родильном отделении пути эвакуации (пол общего коридора) отделаны горючими материалами, покрыт линолеумом, который не соответствует требование пожарной безопасности к применению строительных материалов; в клинико-диагностической лаборатории пути эвакуации (пол общего коридора) отделаны горючими материалами, покрыт линолеумом, который не соответствует требование пожарной безопасности к применению строительных материалов; в клинико-диагностической лаборатории пути дверь помещения технического назначения (электрощитовая) не являются противопожарной второго типа; на чердаке над гинекологией и терапией допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. В здании и территории КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», находящего по адресу 

<

адрес> в здании и на территории КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); здание гаража не оборудован автоматической пожарной сигнализацией; помещения гаража не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа; не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши (стропила) гаража; в прачечной помещения, не связанные с влажными процессами, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; в прачечной отсутствует система оповещения людей о пожаре; в прачечной не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши (стропила); в прачечной соединения жил проводов в распределительных коробках выполнены механической скруткой; в инфекционном отделении расположенный на путях эвакуации (в общем коридоре 2 и 1 этажей) линолеум не отвечает требованиям (отсутствует сертификат соответствия); в инфекционном отделении системой пожарной сигнализации не обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Во врачебной амбулатории, находящейся по адресу: 

<

адрес>, не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); на покрытие пола (линолеум) расположенное на путях эвакуации (общий коридор) не представлены сертификаты. В фельдшерско-акушерском пункте, находящимся по адресу: 

<

адрес>, по всему зданию допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пути эвакуации отделаны горючими материалами (окрашены горючей краской); не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); не произведена огнезащитная обработка (пропитывание) деревянных конструкций (стропил) крыши; основной эвакуационный выход менее 0,8 м. В фельдшерско-акушерском пункте, находящимся по адресу: 

<

адрес>, не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); отсутствуют сертификаты на линолеум расположенный на путях эвакуации; помещения ФАПа разделены деревянными перегородками. В фельдшерско-акушерском пункте, находящимся по адресу: 

<

адрес>, помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа; истопником не пройдено обучение пожарно-технического минимума; не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль). В филиале КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», находящимся по адресу: 

<

адрес>, не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций стропил и обрешетки чердачного покрытия здания; лестничный марш с первого на второй этаж с боковой стороны отделан горючими материалами; не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание; эксплуатируется электропроводка, выполненная из проводов и кабелей, разных марок (медные и алюминиевые) соединенные скрутками; эксплуатируется электропровода с поврежденной изоляцией; эксплуатируется электропровода с оголенными жилами; места прохождения электропроводов через стены и перегородки не заделаны огнестойким материалом; пути эвакуации первого и второго этажа отделаны горючими материалами; под горючими панелями МДФ провода АППВ проведены без дополнительной защиты; линолеум, расположенный (постеленный) на путях эвакуации первого и второго этажей не соответствует нормативным требованиям. В филиале КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», находящимся по адресу: 

<

адрес> не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода; системой пожарной сигнализации не обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; линолеум, расположенный (постеленный) на путях эвакуации (в общих коридорах) не соответствует нормативным требованиям; руководителем не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши; в здании гаража не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; в здании гаража не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); административно-бытовые помещения здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; в здании гаража электрокабель, проложенный открытым способом, не является не распространяющими горение. 

Нарушение правил пожарной безопасности в организациях здравоохранения нарушает право граждан на безопасность при оказании медицинской помощи, кроме того уничтожение или повреждение имущества КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» может негативно сказаться на возможности указанной организации оказывать медицинскую помощь. Установление 12 месячного срока для устранения указанных нарушений является разумным и обоснованных с учетом объема необходимых работ, удаленности отдельных фельдшерско-акушерских пунктов, транспортной доступности. Просит (с учетом уточнённых исковых требований): 

- обязать Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края в течении 12 месяцев с момента вступления в силу судебного решения привести в соответствие с пожарно-техническими нормами указанные здания и помещения.

- обязать Министерство здравоохранения Хабаровского края профинансировать указанные мероприятия по приведению в соответствие с пожарно-техническими нормами зданий и помещений, находящиеся: по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>.

В ходе производства по данному гражданскому делу Определение Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края от 22 мая 2019 года в связи с отказом от искового требования, прекращено производство по делу в части обеспечения в филиале КГБУЗ «ВЦРБ» по адресу: 

<

адрес> - дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации системой пожарной сигнализации.

В судебном заседании старший помощник прокурора Верхнебуреинского района Хабаровского края Приходько В.М. поддержал уточненные исковые требования.

В судебном заседании представитель ответчика КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» по доверенности ФИО1 не возражал в удовлетворении исковых требований, пояснив, что учредителем КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» является Министерство здравоохранения Хабаровского края. У КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» отсутствуют денежные средства для проведения мероприятий по устранению указанных нарушений.

Представитель ответчика Министерства здравоохранения Хабаровского края в судебное заседание не прибыл, о времени и месте судебного заседания был извещен надлежащим образом.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие не прибывшего представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Заслушав пояснения старшего помощника прокурора Верхнебуреинского района, представителя КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Из копии предписания № 7/1/1 от 25.03.2019 следует, что ОНД по Верхнебуреинскому району проведена внеплановая проверка здания больницы КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», расположенного по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения. В здании и территории КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» по адресу 

<

адрес> системой пожарной сигнализации не обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м; в родильном отделении, в детском отделении, в помещения гинекологии, в коридоре между терапевтическим отделением и гинекологией пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (дерево). В помещениях скорой помощи крыльцо запасного эвакуационного выхода из помещения интенсивной терапии (бывшего помещения СМП) эксплуатируется с поврежденными ступенями. В административном корпусе пути эвакуации (пол общего коридора) отделаны горючими материалами, покрыт линолеумом, который не соответствует требование пожарной безопасности к применению строительных материалов; пути эвакуации (стены общего коридора) окрашены горючей краской. В родильном отделении пути эвакуации (пол общего коридора) отделаны горючими материалами, покрыт линолеумом, который не соответствует требование пожарной безопасности к применению строительных материалов. В клинико-диагностической лаборатории пути эвакуации (пол общего коридора) отделаны горючими материалами, покрыт линолеумом, который не соответствует требование пожарной безопасности к применению строительных материалов; дверь помещения технического назначения (электрощитовая) не являются противопожарной второго типа. На чердаке над гинекологией и терапией допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. В здании и территории КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», находящего по адресу 

<

адрес> не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); пожарной сигнализацией; помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа; не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши (стропила). В прачечной (по адресу: 

<

адрес>) помещения, не связанные с влажными процессами, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; отсутствует система оповещения людей о пожаре; не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши (стропила); соединения жил проводов в распределительных коробках выполнены механической скруткой. В инфекционном отделении расположенный на путях эвакуации (в общем коридоре 2 и 1 этажей) линолеум не отвечает требованиям (отсутствует сертификат соответствия); системой пожарной сигнализации не обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Данные нарушения необходимо устранить в срок до 20.01.2020 (л.д. 29-32).

Из копии предписания № 7/1/2 от 25.03.2019 следует, что ОНД по Верхнебуреинскому району проведена внеплановая проверка здания больницы КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» амбулатории (п. Алонка), расположенного по адресу: 

<

адрес> В ходе проверки было выявлено, что не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); на покрытие пола (линолеум) расположенного на путях эвакуации (общий коридор) не представлены сертификаты. Данные нарушения необходимо устранить в срок до 20.01.2020 (л.д. 33-34).

Из копии предписания № 7/1/3 от 25.03.2019 следует, что ОНД по Верхнебуреинскому району проведена внеплановая проверка здания больницы КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» ФАП п. Солони, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки было выявлено, что по всему зданию допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пути эвакуации отделаны горючими материалами (окрашены горючей краской; не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); не произведена огнезащитная обработка (пропитывание) деревянных конструкций (стропил) крыши; основной эвакуационный выход менее 0,8 м. Данные нарушения необходимо устранить в срок до 20.01.2020 (л.д. 36-36).

Из копии предписания № 7/1/4 от 25.03.2019 следует, что ОНД по Верхнебуреинскому району проведена внеплановая проверка здания больницы КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» ФАП п. Сулук, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки было выявлено, что не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); - отсутствуют сертификаты на линолеум расположенный на путях эвакуации; помещения ФАПа разделены деревянными перегородками. Данные нарушения необходимо устранить в срок до 20.01.2020 (л.д. 37-38).

Из копии предписания № 7/1/5 от 25.03.2019 следует, что ОНД по Верхнебуреинскому району проведена внеплановая проверка здания больницы КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» ФАП п. Аланап, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки было выявлено, что помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа; истопником не пройдено обучение пожарно-технического минимума; не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль). Данные нарушения необходимо устранить в срок до 20.01.2020 (л.д. 39-40).

Из копии предписания № 7/1/6 от 25.03.2019 следует, что ОНД по Верхнебуреинскому району проведена внеплановая проверка здания больницы КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» - филиал п. Софийск, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки было выявлено, что не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций стропил и обрешетки чердачного покрытия здания; лестничный марш с первого на второй этаж с боковой стороны отделан горючими материалами; не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; не проведены испытания электрозащиты на срабатывание; эксплуатируется электропроводка, выполненная из проводов и кабелей, разных марок (медные и алюминиевые) соединенные скрутками; эксплуатируется электропровода с поврежденной изоляцией; эксплуатируется электропровода с оголенными жилами; места прохождения электропроводов через стены и перегородки не заделаны огнестойким материалом; пути эвакуации первого и второго этажа отделаны горючими материалами; под горючими панелями МДФ провода АППВ проведены без дополнительной защиты; линолеум, расположенный (постеленный) на путях эвакуации первого и второго этажей не соответствует нормативным требованиям. Данные нарушения необходимо устранить в срок до 20.01.2020 (л.д. 41-42).

Из копии предписания № 7/1/7 от 25.03.2019 следует, что ОНД по Верхнебуреинскому району проведена внеплановая проверка здания больницы КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» - филиал п. Тырма, здание гаража, расположенных по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки было выявлено, что не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода; системой пожарной сигнализации не обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; линолеум, расположенный (постеленный) на путях эвакуации (в общих коридорах) не соответствует нормативным требованиям; руководителем не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши; в здании гаража не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования; в здании гаража не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль); административно-бытовые помещения здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; в здании гаража электрокабель, проложенный открытым способом, не является не распространяющим горение. Данные нарушения необходимо устранить в срок до 20.01.2020 (л.д. 43-44).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В судебном заседании было установлено, что при проведении проверок зданий и помещений КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ», находящиеся: по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> - были обнаружены указанные нарушения требований пожарной безопасности.

С учетом приведенных норм закона и установленных по делу обстоятельств, суд считает, что требования прокурора подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования и.о. прокурора Верхнебуреинского района Хабаровского края удовлетворить. 

1. Обязать Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края в течении 12 месяцев с момента вступления в силу судебного решения привести в соответствие с пожарно-техническими нормами здания и помещения, а именно:

1.1. Здание КГБУЗ «ВЦРБ» по адресу: п. Чегдомын, 

<

адрес>:

- обеспечить системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- разделить коридоры длиной более 60 м противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м;

- в родильном отделении, в детском отделении, в хирургическом отделении, в операционном блоке, в терапевтическом отделении, в помещения гинекологии, в коридоре между терапевтическим отделением и гинекологией разместить пожарные шкафы из негорючих материалов;

- в помещениях скорой помощи, на крыльце запасного эвакуационного выхода из помещения интенсивной терапии отремонтировать ступени;

- произвести в административном корпусе по пути эвакуации (пол общего коридора) отделку из негорючих материалов;

- устранить в административном корпусе по пути эвакуации (стены общего коридора) окраску горючей краской;

- произвести в родильном отделении по пути эвакуации (пол общего коридора) отделку негорючими материалами;

- произвести в клинико-диагностической лаборатории по пути эвакуации (пол общего коридора) отделку негорючими материалами;

- в клинико-диагностической лаборатории пути привести в соответствие дверь помещения технического назначения (электрощитовая) противопожарной второго типа;

- на чердаке над гинекологией и терапией устранить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).

1.2. Здание (и территория) КГБУЗ «ВЦРБ» по адресу: п. Чегдомын, 

<

адрес>:

- произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- провести испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль);

оборудовать здание гаража автоматической пожарной сигнализацией;

- оборудовать помещения гаража системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа;

- произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши (стропила) гаража;

- оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения прачечной, не связанные с влажными процессами;

- оборудовать в прачечной систему оповещения людей о пожаре;

- в прачечной произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши (стропила);

- устранить механическую скрутку соединения жил проводов в распределительных коробках в прачечной;

- в инфекционном отделении расположенный на путях эвакуации (в общем коридоре 2 и 1 этажей) установить покрытие пола из негорючих материалов;

- обеспечить дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации системой пожарной сигнализации в инфекционном отделении.

1.3. Во врачебной амбулатории п. Алонка, находящейся по адресу: 

<

адрес>А:

- произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- провести испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль);

- устранить горючее покрытие пола (линолеум) расположенное на путях эвакуации (общий коридор), либо предоставить сертификаты.

1.4. В фельдшерско-акушерском пункте по адресу: п. Солони, 

<

адрес>:

- исключить эксплуатацию по всему зданию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями);

- устранить по пути эвакуации отделку стен горючими материалами;

- произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- провести испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль);

- произвести огнезащитную обработку (пропитывание) деревянных конструкций (стропил) крыши;

- увеличить основной эвакуационный выход до размера - более 80 см.

1.5. В фельдшерско-акушерском пункте по адресу: п. Сулук, 

<

адрес>:

- произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- провести испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль);

- устранить горючее покрытие пола (линолеум) расположенное на путях эвакуации, либо предоставить сертификаты;

- исключить разделение помещений деревянными перегородками.

1.6. В фельдшерско-акушерском пункте по адресу: п. Аланап, 

<

адрес>:

- оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (АПС);

- оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа;

организовать проведение обучения пожарно-технического минимума истопника;

- произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- провести испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль).

1.7. В филиале КГБУЗ «ВЦРБ» по адресу: п. Софийск, 

<

адрес> :

- произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций стропил и обрешетки чердачного покрытия здания;

- устранить отделку горючими материалами лестничного марша с первого на второй этаж с боковой стороны;

- произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- провести испытания электрозащиты на срабатывание;

- исключить эксплуатацию электропроводки, выполненной из проводов и кабелей, разных марок (медные и алюминиевые) соединенные скрутками;

устранить эксплуатацию электропровода с поврежденной изоляцией;

- устранить эксплуатацию электропровода с оголенными жилами;

- заделать места прохождения электропроводов через стены и перегородки огнестойким материалом;

- устранить отделку горючими материалами пути эвакуации первого и второго этажа;

- провести дополнительную защиту проводов АППВ под горючими панелями МДФ;

- установить покрытие пола из негорючих материалов на путях эвакуации первого и второго этажей.

1.8. В филиале КГБУЗ «ВЦРБ» по адресу: п. Тырма, 

<

адрес>:

- провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;

- установить покрытие пола из негорючих материалов на путях эвакуации в общих коридорах;

осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши;

- в здании гаража произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- в здании гаража провести испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль);

- оборудовать автоматической пожарной сигнализацией административно-бытовые помещения здания;

- в здании гаража устранить электрокабель, проложенный открытым способом, который не является не распространяющим горение.

2. Обязать Министерство здравоохранения Хабаровского края профинансировать указанные мероприятия по приведению в соответствие с пожарно-техническими нормами зданий и помещений, находящиеся: по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение одного месяца с момента изготовления мотивированного решения суда, через Верхнебуреинский районный суд.

Мотивированное решение суда изготовлено 24 мая 2019 года.

Судья Рябов О.В.