05RS0032-01-2025-001298-57

Дело № 2-56/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 января 2026 года с. Леваши

Левашинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Ибрагимова А.М., при секретаре судебного заседания Мирзоевой З.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-56/2026 по иску заместителя прокурора 

<

адрес> РД к ФИО1 об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности, и прекращении деятельности,

У с т а н о в и л:

Заместитель прокурор 

<

адрес> РД обратился в суд с иском к ФИО1 об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности, и прекращении деятельности, указывая на то, что прокуратурой района с привлечением специалистов ОНД и ПР № по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства на автогазозаправочной станции «AMG» («Тарли») (далее - АГЗС «AMG»), эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО2.

Установлено, что заочным решением Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено исковое заявление прокуратуры 

<

адрес> к ответчику ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности на АЗС «AMG».

Вместе с тем, по результатам повторной проверки деятельности данной АЗС установлено, что нарушения, выявленные ОНД и ПР № в полном объеме не устранены, а именно:

- МАЗС не оснащена системой громкоговорящей связи (п. 6.34 СП 156.13130.2014, ст. 4 и 6 Технического регламента.

- Помещения, расположенные на территории МАЗС (помещения для технического обслуживания, здание операторской), не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации (п. 6.39 СП 156.13130.2014).

- Резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95% заполнении – автоматическое прекращение наполнение резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014).

- МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (далее – АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ (п. 8.18 СП 156.13130.2014).

- МАЗС не обеспечена необходимым объемом водоснабжения, при этом общая вместимость противопожарных водоемов и резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров (п. 8.49 СП 156.13130.2014).

- Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования (п. 8.50 СП 156.13130.2014 и ст. 4 и ст. 6 Технического регламента).

- Отсутствуют специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны) (далее – АЦ), осуществляющие автоматическое прекращение наполнение резервуара или сигнализацию при неисправности системы (п. 7.35 СП 156.13130.2014).

- Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014).

- На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (ст. 4 Технического регламента и п. 6.32 СП 156.13130.2014).

- Не представлена декларация пожарной безопасности (ст. 64 Технического регламента).

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППРФ №).

- Не предусмотрен дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстояние более 15 м или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости (п. 6.18 СП 156.13130.2014, ст. 4 Технического регламента).

- МАЗС не оснащена необходимым количеством пожарных щитов согласно приложению № (п. 410 ППРФ №).

- Не обеспечено наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента.

- МАЗС не оснащена необходимым количеством первичных средств пожаротушения (п.389 ППРФ №).

- Не представлена утвержденная в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (пункт 2 ППРФ №).

- МАЗС не оборудована молниезащитой в соответствии с требованиями ПУЭ (п. 6.31 156.13130.2014).

- На технологических системах линии рециркуляции паров топлива из резервуара в АЦ, перед узлами подсоединения ее к АЦ и резервуару не установлены огнепреградители (ст. 4 Технического регламента и п. 7.26 СП 156.13130.2014).

- Отсутствует система заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ и резервуаров (ст. 4 Технического регламента и п. 6.32 СП 156.13130.2014).

Вышеуказанные нарушения подтверждаются информацией ОНД и ПР № от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-191-4-14-413.

Бездействие ответчика и дальнейшая эксплуатация АГЗС «AMG», расположенной по адресу: 

<

адрес>, при наличии нарушений законодательства в сфере противопожарной безопасности представляет реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью многочисленного количества людей, наступления аварии или техногенной катастрофы.

Заместитель прокурор 

<

адрес> РД просит:

Признать незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО3, выразившееся в необеспечении соблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «AMG», расположенной по адресу: 

<

адрес>.

2. Приостановить деятельность по реализации топлива и эксплуатации АГЗС «AMG»» расположенной по адресу: 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу.

3. Обязать ФИО3 и иных уполномоченных им лиц по эксплуатации газонаполнительной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности, а именно:

- Оснастить МАЗС системой громкоговорящей связи.

- Помещения, расположенные на территории МАЗС (помещения для технического обслуживания, здание операторской), оборудовать установками автоматической пожарной сигнализации.

- Резервуары для хранения жидкого моторного топлива оборудовать системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95% заполнении – автоматическое прекращение наполнение резервуара.

- МАЗС оборудовать соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (далее – АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ.

- МАЗС обеспечить необходимым объемом водоснабжения, при этом общая вместимость противопожарных водоемов и резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров.

- Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования.

- Установить специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны) (далее – АЦ), осуществляющие автоматическое прекращение наполнение резервуара или сигнализацию при неисправности системы.

- Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ оборудовать сигнализаторами довзрывоопасных концентраций.

- На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, установить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.

- Представить декларацию пожарной безопасности.

- Обязать пройти обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельности на АЗС.

- Предусмотреть дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстояние более 15 м или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости.

- Оснастить МАЗС необходимым количеством пожарных щитов согласно приложению №.

- Обеспечить наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента.

- Оснастить МАЗС необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

- Представить утвержденную в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (пункт 2 ППРФ №).

- Оборудовать МАЗС молниезащитой в соответствии с требованиями ПУЭ.

- На технологических системах линии рециркуляции паров топлива из резервуара в АЦ, перед узлами подсоединения ее к АЦ и резервуару установить огнепреградители.

- Установить систему заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ и резервуаров.

Помощник прокурора ФИО6 в судебном заседании подержал требование просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен.

Представитель третьего лица – ОНД и ПР по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, ФИО8 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела руководства третьего лица извещено.

Согласно части 4 статьи 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав в судебном заседании обстоятельства по представленным истцом доказательствам, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу статьи 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Федеральный закон N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от ДД.ММ.ГГГГ определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 утверждены Правила противопожарного режима в РФ.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" определено, что настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. В соответствии со статьями первой и второй указанного Закона вредное (загрязняющее) вещество - это химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Законодательство Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Статьей 616 Гражданского кодекса РФ установлена обязанность арендатора поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 1673/276-III-ОЗ "О пожарной безопасности в 

<

адрес>" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Статьями 15, 16 и 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" установлено, что в целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, технологии, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, устанавливаются требования охраны атмосферного воздуха. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена. Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов, осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения, осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Юридические лица при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок и граждане при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок должны обеспечивать для таких средств и установок не превышение установленных технических нормативов выбросов.

Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от ДД.ММ.ГГГГ N 199 утверждены Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.

ДД.ММ.ГГГГ Министерством транспорта РФ утверждена методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), согласно которой основными источниками выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу являются дыхательные патрубки резервуаров, баки автомашин при заправке автомобилей. При заправке автотранспортных средств и сливе топлива (проливах) в резервуары в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: углеводороды предельные С1 - С5, углеводороды предельные С6 - С10, амилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, сероводород. Источниками выбрасываются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид, сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, углеводороды предельные С1 - С5, С6 - С10, пентилены (амилены - смесь изомеров), бензол, диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о -, м -, п -), метилбензол (толуол), этилбензол, бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод).

Пункт третий Технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ", утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 609, определяет, что "выбросы" - это выбросы вредных (загрязняющих) веществ, которыми являются отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода (CO), углеводороды (CH), оксиды азота (NO) и дисперсные частицы.

В силу ст. 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения, либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.

Эксплуатация объекта капитального строительства допускается лишь после подтверждения в установленном порядке его соответствия требованиям безопасности. Надлежащим доказательством такой безопасности является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Отсутствие такого разрешения является достаточным основанием для запрета эксплуатации объекта.

Согласно ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

Судом установлено, что ответчик ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и в предпринимательских целях использует автозаправочную станцию «AMG», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

<

адрес> с привлечением специалистов ОНДиПР№ по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскомурайонам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства на автогазозаправочной станции «AMG» («Тарли») (далее - АГЗС «AMG»), эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ФИО1

Установлено, что заочным решением Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено исковое заявление прокуратуры 

<

адрес> к ответчику ФИО1 об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности на АЗС «AMG».

Вместе с тем, по результатам повторной проверки деятельности данной АЗС установлено, что нарушения, выявленные ОНД и ПР № в полном объеме не устранены, а именно:

- МАЗС не оснащена системой громкоговорящей связи (п. 6.34 СП 156.13130.2014, ст. 4 и 6 Технического регламента.

- Помещения, расположенные на территории МАЗС (помещения для технического обслуживания, здание операторской), не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации (п. 6.39 СП 156.13130.2014).

- Резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95% заполнении – автоматическое прекращение наполнение резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014).

- МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (далее – АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ (п. 8.18 СП 156.13130.2014).

- МАЗС не обеспечена необходимым объемом водоснабжения, при этом общая вместимость противопожарных водоемов и резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров (п. 8.49 СП 156.13130.2014).

- Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования (п. 8.50 СП 156.13130.2014 и ст. 4 и ст. 6 Технического регламента).

- Отсутствуют специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны) (далее – АЦ), осуществляющие автоматическое прекращение наполнение резервуара или сигнализацию при неисправности системы (п. 7.35 СП 156.13130.2014).

- Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций (п. 8.40 и 8.41 СП 156.13130.2014).

- На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (ст. 4 Технического регламента и п. 6.32 СП 156.13130.2014).

- Не представлена декларация пожарной безопасности (ст. 64 Технического регламента).

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППРФ №).

- Не предусмотрен дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстояние более 15 м или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости (п. 6.18 СП 156.13130.2014, ст. 4 Технического регламента).

- МАЗС не оснащена необходимым количеством пожарных щитов согласно приложению № (п. 410 ППРФ №).

- Не обеспечено наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента.

- МАЗС не оснащена необходимым количеством первичных средств пожаротушения (п.389 ППРФ №).

- Не представлена утвержденная в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (пункт 2 ППРФ №).

- МАЗС не оборудована молниезащитой в соответствии с требованиями ПУЭ (п. 6.31 156.13130.2014).

- На технологических системах линии рециркуляции паров топлива из резервуара в АЦ, перед узлами подсоединения ее к АЦ и резервуару не установлены огнепреградители (ст. 4 Технического регламента и п. 7.26 СП 156.13130.2014).

- Отсутствует система заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ и резервуаров (ст. 4 Технического регламента и п. 6.32 СП 156.13130.2014).

Вышеуказанные нарушения подтверждаются информацией ОНД и ПР № от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-191-4-14-413.

Бездействие ответчика и дальнейшая эксплуатация АГЗС «AMG», расположенной по адресу: 

<

адрес>, при наличии нарушений законодательства в сфере противопожарной безопасности представляет реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью многочисленного количества людей, наступления аварии или техногенной катастрофы.

Суд приходит к выводу о том, что до устранения выявленных нарушений норм пожарной безопасности эксплуатация АЗС создает опасность причинения вреда в будущем, что является основанием для запрета ее деятельности до устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковое заявление заместителя прокурора 

<

адрес> РД к ФИО1 об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности и прекращении деятельности, удовлетворить.

Признать незаконным бездействие индивидуального предпринимателя ФИО3, выразившееся в не обеспечении соблюдения требований противопожарной безопасности при эксплуатации автогазозаправочной станции «AMG», расположенной по адресу: 

<

адрес>.

2. Приостановить деятельность по реализации топлива и эксплуатации АГЗС «AMG»» расположенной по адресу: 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности со дня принятия решения по делу.

3. Обязать ФИО3 и иных уполномоченных им лиц по эксплуатации газонаполнительной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, устранить выявленные на объекте нарушения законодательства о противопожарной безопасности, а именно:

- Оснастить МАЗС системой громкоговорящей связи.

- Помещения, расположенные на территории МАЗС (помещения для технического обслуживания, здание операторской), оборудовать установками автоматической пожарной сигнализации.

- Резервуары для хранения жидкого моторного топлива оборудовать системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90% заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95% заполнении – автоматическое прекращение наполнение резервуара.

- МАЗС оборудовать соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (далее – АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ.

- МАЗС обеспечить необходимым объемом водоснабжения, при этом общая вместимость противопожарных водоемов и резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 кубических метров.

- Для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования.

- Установить специализированные автоматизированные устройства заземления для контроля заземления автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (автоцистерны) (далее – АЦ), осуществляющие автоматическое прекращение наполнение резервуара или сигнализацию при неисправности системы.

- Технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ оборудовать сигнализаторами довзрывоопасных концентраций.

- На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, установить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.

- Представить декларацию пожарной безопасности.

- Обязать пройти обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельности на АЗС.

- Предусмотреть дополнительный эвакуационный выход из здания операторской на расстояние более 15 м или в противоположную сторону от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости.

- Оснастить МАЗС необходимым количеством пожарных щитов согласно приложению №.

- Обеспечить наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента.

- Оснастить МАЗС необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

- Представить утвержденную в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (пункт 2 ППРФ №).

- Оборудовать МАЗС молниезащитой в соответствии с требованиями ПУЭ.

- На технологических системах линии рециркуляции паров топлива из резервуара в АЦ, перед узлами подсоединения ее к АЦ и резервуару установить огнепреградители.

- Установить систему заземления и защиты от статического электричества на площадках АЦ и резервуаров.

Меры по обеспечению иска, наложенные определением судьи от ДД.ММ.ГГГГ, в виде запрета ответчикам и иным лицам по договору с ним вести деятельность, связанную с реализацией жидкого моторного топлива и СУГ на АГЗС, «AMG» (Тарли) расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. Х ФИО4, 

<

адрес>, сохранить до исполнения решения суда.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд РД через Левашинский районный суд в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Резолютивная часть объявлена 14.01.2026 года.

Мотивированное решение составлено 19.01. 2026 года.

Председательствующий А.А.Магомедов