Дело № 2- 234/2019 

поступило в суд 

26.12.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 февраля 2019 года р.п. Коченево

Коченевский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи: Ильченко Е.Н.

с участием прокурора: Минтуса В.И.

при секретаре: Малей Л.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Коченевского района Новосибирской области, действующего в защиту неопределенного круга лиц к администрации Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, о проведении системы наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства, 

установил :

Прокурор Коченевского района Новосибирской области, действующий в защиту неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, о проведении системы наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства.

В обоснование требований указывает, что прокуратурой Коченевского района проведена проверка соблюдения Администрацией Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области законодательства о пожарной безопасности.

Проверкой установлено следующее, что на территории муниципального образования Совхозного сельсовета Коченевского района, не должным образом соблюдаются требования законодательства о пожарной безопасности, а, именно, выявлены нарушения на территории следующих населенных пунктов: 

- 

<

адрес> Совхозного сельсовета Коченевского арйона Новосибирской области не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». На пожарные гидранты, установленные в населенном пункте,акты приема в эксплуатацию в ПСЧ-62 ФГКУ « 8 отряд ФПС по Новосибирской области» не представлены, в связи с чем отсутствует возможность оценить их достатрочность;

- 

<

адрес> Совхозного сельсовета сельсовета Коченевского арйона Новосибирской области не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- 

<

адрес> Совхозного сельсовета сельсовета Коченевского арйона Новосибирской области не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- 

<

адрес> Совхозного сельсовета сельсовета Коченевского арйона Новосибирской области не в полном объёме обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно: на территории населенного пункта установлены 1 пожарный гидрант, 1 водонапорная башня, предназначенные для забора воды пожарными подразделениями для целей пожаротушения. При этом расстояния от источников водоснабжения, до любых зданий, сооружений, при необходимом расходе воды не менее 15 литров в секунду, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, составляет более 400 метров, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».;

- 

<

адрес> Совхозного сельсовета сельсовета Коченевского арйона Новосибирской области не в полном объеме обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно: на территории населенного пункта установлены 1 пожарный гидрант, 1 водонапорная башня предназначенные для забора воды пожарными подразделениями для целей пожаротушения. При этом расстояния от источников водоснабжения, до любых зданий, сооружений, при необходимом расходе воды не менее 15 литров в секунду, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, составляет более 400 метров, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, законных интересов неопределенного круга лиц. Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее исковое заявление, непостоянна и изменчива, поэтому, данное исковое заявление направляется в интересах неопределенного круга лиц. Непринятие мер по соблюдению Правил противопожарного режима угрожает жизни и здоровью граждан.

В силу п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Истец просит обязать администрацию Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, привести систему наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями законодательства.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме, просил удовлетворить заявленные требования, указав срок исполнения решения до 31 декабря 2019 года.

Представитель ответчика Глава администрации Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области ФИО1 в судебное заседание не явился, просил дело рассмотреть в его отсутствие, исковые требования признал в полном объеме, о чем суду предоставил заявление.

Ст. 12 ГК РФ предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как признание иска. 

Суд, принимает, признание иска ответчиком считает, что оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы третьих лиц и отсутствует угроза жизни и здоровью граждан.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Коченевского района Новосибирской области - удовлетворить.

Обязать администрацию Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области в срок до 31 декабря 2019 года устранить нарушения требований законодательства пожарной безопасности, привести систему наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями законодательства.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Коченевский районный суд Новосибирской области.

Председательствующий: Е.Н.Ильченко