ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 июля 2018 года г. Иркутск

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего судьи Матвиенко О.А., при секретаре Шмыревой Н.А., с участием представителя истца помощника прокурора Октябрьского района г. Иркутска Руды Н.Н., действующей на основании доверенности от Дата, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2043/2018 по иску Прокурора Аларского района в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Приангарье» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований указано, что при проведении проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, об охранной деятельности, градостроительного законодательства в здании торгового центра «Эй-Би», расположенного по адресу: Адрес прокуратурой Аларского района установлено следующее.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в РФ.

В соответствии с п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее по тексту - Правила) на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

В нарушение п. 12 Правил на объекте не обеспечено наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

Пунктом 43 Правил предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В нарушение п. 43 Правил знаки пожарной безопасности на объекте отсутствуют.

В соответствии с п. 61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В нарушении п. 61 Правил на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Согласно п. 39 Правил ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

В нарушение ст. 39 Правил в здании ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены к половому покрытию.

Подпунктом «б» п. 36 Правил предусмотрено, что при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В нарушение п. 36 Правил на первом и втором этажах объекта допускается загромождение путей эвакуации товаром и мебелью. На эвакуационном выходе из здания имеется порог, проложена труба.

В соответствии с п. 21 Правил руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

В нарушение п. 21 Правил огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения объекта не проводилась.

Согласно п.24 Правил руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

В нарушение п. 24 Правил наружная противопожарная лестница находится в неисправном состоянии (не закреплена к несущей стене магазина).

В соответствии с п. 7.105 СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение», утвержден Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 783 освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:

в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;

в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

в зоне каждого изменения направления маршрута;

при пересечении проходов и коридоров;

на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

перед каждым эвакуационным выходом;

перед каждым пунктом медицинской помощи;

в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;

в местах размещения первичных средств пожаротушения;

в местах размещения плана эвакуации.

В нарушении вышеуказанных норм на объекте не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации на случай отключения электроснабжения в темное время суток.

В соответствии с п.61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

В нарушение п. 61 Правил на объекте автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и эвакуации людей из здания неисправна, дымовые пожарные извещатели в торговом зале не работают.

Согласно п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержденного Приказом МЧС России от Дата № в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

В нарушение вышеуказанных норм на объекте на путях эвакуации отделка стен выполнена из горючих материалов (ПВХ панели).

Подпункт «а» п. 83 Правил предусматривает, что при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.

В нарушение п.п. «а» п. 83 Правил при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

Согласно п.п. «з» п. 83 Правил при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

В нарушение п.п. «з» п. 83 Правил котельная установка объекта, работающая на твердом топливе, эксплуатируется без искрогасителя на дымовой трубе.

В соответствии с п. 88 Правил руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

В нарушение п. 88 Правил руководитель объекта не обеспечил побелку дымовой трубы отопительной печи.

Согласно п. 4 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-03)", утвержденных Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 315 в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.

В нарушение п. 4 вышеуказанных норм, в помещении котельной, в складском помещении отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре.

В соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В нарушение вышеуказанной нормы проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию отсутствует.

В ходе проверки установлено, что согласно сведениям из ЕГРП собственником вышеуказанного здания является ООО «Приангарье».

Выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности могут повлечь нарушения фундаментального права неопределенного круга лиц, на защиту жизни и здоровья, предусмотренного Конституцией РФ.

Просит суд обязать ООО «Приангарье» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании ТЦ «Эй-Би», расположенном по адресу: Адрес путем: обеспечения наличия инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; обеспечения исправного состояния знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; обеспечения наличия исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта; закрепления ковровых дорожек на эвакуационных путях на половом покрытии; устранения загромождения путей эвакуации товаром и мебелью на первом и втором этажах здания; обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания; обеспечения исправного состояния наружной противопожарной лестницы; обеспечения аварийного освещения на путях эвакуации на случай отключения электроснабжения в темное время суток; обеспечения наличия исправной автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей из здания; демонтажа отделки стен из горючих материалов на путях эвакуации; устранения препятствий на эвакуационном выходе из здания (порога, трубы); исключения допуска к работе лиц на котельную, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; установки искрогасителя на дымовую трубу котельной; обеспечения побелки дымовой трубы котельной; установки в складском помещении автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; разработки проектной документации на автоматическую пожарную сигнализацию в срок до Дата.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Октябрьского района г. Иркутска Руды Н.Н. исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчик ООО «Приангарье» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, причины неявки не известны.

Представитель третьего лица ОНД И ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу УНД ГУ МЧС России по Иркутской области в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, причины неявки не известны.

Суд, с согласия представителя истца, рассматривает дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства (ст.ст. 233-237 ГПК РФ). При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд исследует доказательстве представленные истцом (ст.ст. 56, 60, 234 ГПК РФ).

Выслушав доводы представителя истца, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В качестве способа защиты гражданского права ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

П. 1 ст. 209 ГК РФ предусмотрено, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в РФ.

В соответствии с п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее по тексту - Правила) на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

Пунктом 43 Правил предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В соответствии с п. 61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Согласно п. 39 Правил ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Подпунктом «б» п. 36 Правил предусмотрено, что при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В соответствии с п. 21 Правил руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

Согласно п.24 Правил руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

В соответствии с п. 7.105 СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение», утвержден Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 783 освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:

в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;

в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

в зоне каждого изменения направления маршрута;

при пересечении проходов и коридоров;

на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

перед каждым эвакуационным выходом;

перед каждым пунктом медицинской помощи;

в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;

в местах размещения первичных средств пожаротушения;

в местах размещения плана эвакуации.

В соответствии с п.61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Согласно п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Подпункт «а» п. 83 Правил предусматривает, что при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.

Согласно п.п. «з» п. 83 Правил при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

В соответствии с п. 88 Правил руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

Согласно п. 4 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-03)", утвержденных Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 315 в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.

В соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В соответствии со ст.56 ГПК Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п.3 ст.123 Конституции Российской Федерации и ст.12 ГПК Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что Прокуратурой Аларского района и должностными лицами Отдела надзорной деятельности и ПР по УОБО УНД ГУ МЧС России по Иркутской области, Черемховского районного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» проведена проверка соблюдения мер противопожарной безопасности в здании ТЦ «Эй-Би», расположенном по адресу: Адрес, принадлежащего на праве собственности ООО "Приангарье".

В ходе проверки выявлены нарушения правил пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 12 Правил на объекте не обеспечено наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; в нарушение п. 43 Правил знаки пожарной безопасности на объекте отсутствуют; в нарушение п. 61 Правил на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта; в нарушение ст. 39 Правил в здании ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены к половому покрытию; в нарушение п. 3.6 Правил на первом и втором этажах объекта допускается загромождение путей эвакуации товаром и мебелью. На эвакуационном выходе из здания имеется порог, проложена труба; в нарушение п. 21 Правил огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения объекта не проводилась; в нарушение п. 24 Правил наружная противопожарная лестница находится в неисправном состоянии (не закреплена к несущей стене магазина); на объекте не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации на случай отключения электроснабжения в темное время суток; в нарушение п. 6.1 Правил на объекте автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и эвакуации людей из здания неисправна, дымовые пожарные извещатели в торговом зале не работают; в нарушение вышеуказанных норм на объекте на путях эвакуации отделка стен выполнена из горючих материалов (ПВХ панели); в нарушение п.п. «а» п. 83 Правил при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; в нарушение п.п. «з» п. 83 Правил котельная установка объекта, работающая на твердом топливе, эксплуатируется без искрогасителя на дымовой трубе; в нарушение п. 88 Правил руководитель объекта не обеспечил побелку дымовой трубы отопительной печи; в нарушение п. 4 вышеуказанных норм, в помещении котельной, в складском помещении отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре; в нарушение вышеуказанной нормы проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию отсутствует.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки от Дата, заключением специалиста – государственного инспектора Усть-Ордынского Бурятского округа по пожарному надзору Н.А.А. от Дата, протоколом осмотра объекта ТЦ «Эй-Би», составленного Черемховским районным отделением «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности могут повлечь нарушения фундаментального права неопределенного круга лиц, на защиту жизни и здоровья, предусмотренного Конституцией РФ.

Вышеуказанные обстоятельства ответчиком не оспариваются, как и не оспариваются правомочия выполнявших проверку лиц.

Согласно п. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Анализируя установленные по делу обстоятельства, собранные доказательства, суд приходит к выводу, что ответчиком были допущены нарушения требований пожарной безопасности в здании ТЦ «Эй-Би», расположенном по адресу: Адрес, доказательств устранения данных нарушений согласно положениям ст. 56 ГПК РФ, ответчиком суду представлено не было.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что со стороны ответчика имело место уклонение от устранения допущенных нарушений, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Ч. 2 ст. 206 ГПК РФ предусмотрено, что в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, разъяснениями, содержащимися в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», с ответчика подлежит взысканию в бюджет муниципального образования «город Иркутск» государственная пошлина в размере 6000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Аларского района в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Приангарье» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании ТЦ «Эй-Би», расположенном по адресу: Адрес путем: обеспечения наличия инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; обеспечения исправного состояния знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; обеспечения наличия исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта; закрепления ковровых дорожек на эвакуационных путях на половом покрытии; устранения загромождения путей эвакуации товаром и мебелью на первом и втором этажах здания; обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания; обеспечения исправного состояния наружной противопожарной лестницы; обеспечения аварийного освещения на путях эвакуации на случай отключения электроснабжения в темное время суток; обеспечения наличия исправной автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей из здания; демонтажа отделки стен из горючих материалов на путях эвакуации; устранения препятствий на эвакуационном выходе из здания (порога, трубы); исключения допуска к работе лиц на котельную, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; установки искрогасителя на дымовую трубу котельной; обеспечения побелки дымовой трубы котельной; установки в складском помещении автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; разработки проектной документации на автоматическую пожарную сигнализацию в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ООО «Приангарье» в бюджет муниципального образования «город Иркутск» государственную пошлину в размере 6000 руб.

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме Дата.

Ответчик вправе в течение 7 дней подать в Октябрьский районный суд г. Иркутска заявление об отмене заочного решения, представив суду доказательства, подтверждающие, что неявка его представителя в судебное заседание имела место по уважительным причинам, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание принятого решения.

Судья О.А. Матвиенко