Районный суд Немецкого национального района Алтайского края

658870, Алтайский край, с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 6 

Дело № 5-16/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

23 августа 2017 года с. Гальбштадт 

Судья районного суда Немецкого национального района Алтайского края Мишина Н.Л., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», юридический адрес: 

<

...>, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее - ПАО «МРСК Сибири») государственным инспектором составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившемся в том, что на воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, диспетчерское наименование Л-22-4, расположенной по 

<

адрес>, участок воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ Л-22-4 от опоры № до комплектной трансформаторной подстанции КТП № проходит по территории МБОУ «Орловская СОШ», чем нарушен п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России ДД.ММ.ГГГГ №. 

Представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 в судебном заседании согласился с правонарушением. 

Должностное лицо в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежаще. 

Выслушав пояснения участника процесса, изучив письменные материалы дела об административном правонарушении и, оценив представленные доказательства в совокупности, прихожу к следующему. 

В соответствии со статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки – 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно п. 2.5.216 Приказа Минэнерго Российской Федерации от 20 мая 2003 года № 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5») прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ПАО «МРСК Сибири» является действующим юридическим лицом, имеющим филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», что подтверждается свидетельством о постановке на учет российской организации, Уставом Общества (л.д. 22, 23-25). 

Представитель ПАО «МРСК Сибири» подтвердил факт принадлежности Обществу воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ Л-22-4 от опоры № до комплектной трансформаторной подстанции КТП №, указав, что указанная линия тупиковая, находится под напряжением, но не снабжает электроэнергией социально значимые объекты. 

Данное обстоятельство подтверждается фототаблицей, где на трансформаторной подстанции КТП № указано ОАО «МРСК Сибири» (л.д. 4-5), поопорной схемой ВЛ-10 кВ Л-22-4, где указан филиал ПАО «МРСК Сибири» Алтайэнерго (л.д. 20, 20 оборот). 

Прохождение воздушной линии по территории школы не отвечает требованиям безопасной эксплуатации и представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ составлен в присутствии представителя ПАО «МРСК Сибири» ФИО2 (л.д. 1-2, 3, 6-7, 8-12), копия которого направлена в адрес ПАО «МРСК Сибири» почтой (л.д. 1-2). 

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, форма вины, тот факт, что филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ранее не привлекался к административной ответственности по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обнаруженные нарушения представляют угрозу причинения вреда здоровью граждан, на момент рассмотрения дела не представлены достоверные доказательства, свидетельствующие об устранении выявленных недостатков, линия электропередачи напряжением 10 кВ Л-22-4 от опоры № до комплектной трансформаторной подстанции КТП № не снабжает электроэнергией социально значимые объекты в 

<

адрес>, и представитель юридического лица просил назначить наказание в виде приостановления деятельности.

С учетом всех обстоятельств полагаю возможным определить наказание в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.12, 4.1, 4.2., 23.1, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ Л-22-4 от опоры № до комплектной трансформаторной подстанции КТП №, проходящей по территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Орловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», сроком на 30 (тридцать) суток, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. 

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через районный суд Немецкого национального района Алтайского края в течение 10 дней со дня получения копии постановления.

Взыскатель: Сибирское Управление Ростехнадзора, адрес взыскателя: 656037, 

<

...>. 

Судья Н.Л. Мишина