Дело №2-214/2018 г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июля 2018 года г. Льгов

Льговский районный суд Курской области в составе: 

председательствующего судьи Умеренковой Е.Н., 

при секретаре Волобуевой Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Льговского межрайонного прокурора Курской области в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО3 о возложении обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности,

установил:

Льговский межрайонный прокурор Курской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО3 о приостановлении деятельности торгового центра ИП «ФИО3», указав, что в результате проверки исполнения градостроительного законодательства, строительных норм и правил при реконструкции, перепланировке, вводе в эксплуатацию зданий и помещений, а также соблюдения требований пожарной безопасности во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ от 02.04.2018 г., задания прокуратуры Курской области от 10.04.2018 г. №7-14-2018 Льговской межрайонной прокуратурой Курской области в торговом центре ИП ФИО3, расположенном по адресу: 

<

...>, были выявлены ряд нарушений, а именно: в нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделомXVIII настоящих Правил, в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) работниками не пройдено обучение мерам пожарной безопасности, в нарушение п. 4 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, в нарушение п. 6 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в здании отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, в нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, в нарушение п.14 таблица 1 п.7.2 НПБ 110-03 здание не вполном обьеме оборудовано системой АСПС, в нарушение п.5.1 таблица 2 п.1 НПБ 104-03 здание не вполном обьеме оборудовано системой СОУЭ, в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) произведен частичный демонтаж внутреннего противопожарного водопровода установленного в правом крыле здания, не произведена проверка исправности и работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода установленного в здании, в нарушение п. 55, 57 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.), НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования; не произведена перекатка пожарных рукавов (не реже 1раза в год), отсутствует акт, не обеспечено обозначение имеющихся пожарных кранов, размещенных в пожарных шкафах, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода установленные в лестничной клетке правого крыла здания не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, в нарушение п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) на 3 этаже здания (у помещения магазина "Терминал") на путях эвакуации, у выхода на кровлю, размещены горючие материалы, в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, в нарушение п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) руководителем торгового центра здание не обеспечено в соответствии с нормами положенности огнетушителями, в нарушение п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) не обеспечено наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, атакже своевременную перезарядка огнетушителей. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется не своевременно, в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, в нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) Не разработан и не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в нарушение ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пути эвакуации 2,3 этажей, лестничных клеток отделаны материалами с более высокой пожарной опасностью, чем указаны в требованиях нормативного документа, в нарушение Пункт 4.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"(утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст)(ред. от 14.12.2011) планы эвакуации разработаны не в соответствии с нормативным документом, в нарушение п. 23 п.п. Б Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в техническом этаже выполнена мастерская, в нарушение п. 23 п.п. К Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в лестничной клетке 1 этажа напротив центрального входа выполнено торговое помещение, в нарушение п. 36 п.п. Б Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) у центрального входа в здание выполнено торговое помещение, в нарушение п. 42 п.п. А Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции в распределительной коробки в коридоре 3 этажа напротив кабинета "Гарантия Плюс", в нарушение п. 42 п.п. В Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в здании торгового центра допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов ( подвальное помещение, помещение магазина "Магнит", 2 этаж помещение сапожной мастерской), а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.6 СП 1.13130.2009 в магазине "Магнит" запасной эвакуационный выход устроен через разгрузочное помещение, в нарушение п. 8.11 СНиП 21-01-97* отсутствуют ограждения на кровле, что указывает об опасности причинения вреда жизни, здоровью, имущества граждан и может привести к человеческим жертвам. Просил приостановить деятельность торгового центра ИП ФИО3, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности и градостроительного законодательства.

С учетом уточнений исковых требований от 11.07.2018 г. просил обязать ИП ФИО3 в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу в торговом центре ИП ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: разработать планы эвакуации в соответствии с пункт 4.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст); в магазине "Магнит" обеспечить запасной эвакуационный выход согласно п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.6 СП 1.13130.2009; установить ограждение на кровле в соответствии с п. 8.11 СНиП 21-01-97*.

В судебном заседании прокурор Колупаев И.М. уточненные 11.07.2018 г. исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении, пояснив, что большая часть первоначально выявленных нарушений градостроительных норм и правил, требований пожарной безопасности в настоящее время ответчиком устранена, ответчиком принимаются меры к устранению указанных в уточненном иске недостатков, на что необходимо время, указанное в уточненном исковом заявлении. 

Ответчик – ИП ФИО3 в судебном заседании уточненное исковое заявление от 11.07.2018 г. признал в полном объеме, о чем представил суду соответствующее заявление, пояснив, что данное заявление сделано им добровольно.

Представители третьих лиц- ОНД и ПР по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, а также Государственной инспекции строительного надзора Курской области, будучи надлежащим образом уведомленными о дате, месте, времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении судебного заседания не представили. В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Выслушав стороны, изучив представленные в суд документы в их совокупности, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что ФИО3 принадлежит 20/100 в праве общей долевой собственности на нежилое здание с подвалом, общей площадью 2959 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Из акта от 10.04.2018 г. проверки соблюдения требований противопожарного и градостроительного законодательства в магазине «Дом быта», принадлежащем ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, следует, что в данном магазине выявлены следующие нарушения: в нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделомXVIII настоящих Правил, в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) работниками не пройдено обучение мерам пожарной безопасности, в нарушение п. 4 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, в нарушение п. 6 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в здании отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, в нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, в нарушение п.14 таблица 1 п.7.2 НПБ 110-03 здание не вполном обьеме оборудовано системой АСПС, в нарушение п.5.1 таблица 2 п.1 НПБ 104-03 здание не вполном обьеме оборудовано системой СОУЭ, в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) произведен частичный демонтаж внутреннего противопожарного водопровода установленного в правом крыле здания, не произведена проверка исправности и работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода установленного в здании, в нарушение п. 55, 57 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.), НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования Не произведена перекатка пожарных рукавов (не реже 1раза в год), отсутствует акт, не обеспечено обозначение имеющихся пожарных кранов, размещенных в пожарных шкафах, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода установленные в лестничной клетке правого крыла здания не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, в нарушение п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) на 3 этаже здания (у помещения магазина "Терминал") на путях эвакуации, у выхода на кровлю, размещены горючие материалы, в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, в нарушение п. 70 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) руководителем торгового центра здание не обеспечено в соответствии с нормами положенности огнетушителями, в нарушение п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) не обеспечено наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, атакже своевременную перезарядка огнетушителей. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется не своевременно, в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, в нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) Не разработан и не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в нарушение ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пути эвакуации 2,3 этажей, лестничных клеток отделаны материалами с более высокой пожарной опасностью, чем указаны в требованиях нормативного документа, в нарушение Пункт 4.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"(утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст)(ред. от 14.12.2011) планы эвакуации разработаны не в соответствии с нормативным документом, в нарушение п. 23 п.п. Б Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в техническом этаже выполнена мастерская, в нарушение п. 23 п.п. К Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в лестничной клетке 1 этажа напротив центрального входа выполнено торговое помещение, в нарушение п. 36 п.п. Б Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) у центрального входа в здание выполнено торговое помещение, в нарушение п. 42 п.п. А Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции в распределительной коробки в коридоре 3 этажа напротив кабинета "Гарантия Плюс", в нарушение п. 42 п.п. В Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) в здании торгового центра допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов (подвальное помещение, помещение магазина "Магнит", 2 этаж помещение сапожной мастерской), а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.6 СП 1.13130.2009 в магазине "Магнит" запасной эвакуационный выход устроен через разгрузочное помещение, в нарушение п. 8.11 СНиП 21-01-97* отсутствуют ограждения на кровле.

Постановлением № государственного инспектора г. Льгова, Льговского и Конышевского районов по пожарному надзору ФИО1 от 25.04.2018 г. и.о. директора магазина «Дом быта» ФИО2 был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 6000 рублей.

Согласно акту проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности от 03.07.2018 г. при обследовании торгового центра ИП «ФИО3» выявлены следующие нарушения: работниками не пройдено обучение мерам пожарной безопасности, в нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.) (не представлено подтверждающих документов о том, что организация имеет соответствующую аккредитацию); не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, в нарушение п. 4 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.); произведен частичный демонтаж внутреннего противопожарного водопровода установленного в правом крыле здания п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.); не произведена проверка исправности и работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода установленного в здании, в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.); не обеспечено ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.); планы эвакуации разработаны не в соответствии с нормативным документов пункт 4.5 ГОСТ 12.2.143-2009. Национальный стандарт Росийской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 г. №260-ст в ред. от 14.12.2011 г.); в лестничной клетке 1 этажа напротив центрального входа выполнено торговое помещение, в нарушение п. 23 п.п. «К» Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.); в здании допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение п. 42 п.п. В Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (в ред. ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г.); в магазине «Магнит» запасной эвакуационный выход устроен через разгрузочное помещение п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.6 СП 1.13130.2009; отсутствуют ограждения на кровле п. 8.11 СНиП 21-01-97*.

Согласно акту проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности от 06.07.2018 г. при обследовании торгового центра ИП «ФИО3» выявлены следующие нарушения: планы эвакуации разработаны не в соответствии с пунктом 4.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст); в магазине "Магнит" запасной эвакуационный выход устроен через разгрузочное помещение п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.6 СП 1.13130.2009; отсутствуют ограждения на кровле в соответствии с п. 8.11 СНиП 21-01-97*.

Данные обстоятельства не оспаривались ответчиком, который пояснил, что предпринимает все меры к устранению выявленных прокуратурой нарушений противопожарного и градостроительного законодательства, большая часть нарушений устранена, на устранение оставшихся, отраженных в акте от 06.07.2018 г., также направлены необходимые усилия, заключен соответствующий договор.

В силу ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В соответствии с ч.3 ст. 173 ГПК РФ признание ответчиком иска и принятие его судом является основанием к удовлетворению иска. ИП ФИО3 уточненные 11.07.2018 г. исковые требования Льговского межрайонного прокурора Курской области признал в полном объеме, согласившись с уточненными исковыми требованиями, это является его добровольным волеизъявлением, не противоречащим действующему законодательству, не нарушающим прав и законных интересов сторон, суд считает возможным принять признание иска ответчиком. 

В соответствии с ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При таких обстоятельствах суд считает, что оснований для отказа в удовлетворении исковых требований не имеется.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче заявления, государственная пошлина в размере 300 рублей подлежит взысканию с ответчика. Размер госпошлины установлен ст. 333.19 п. 1 НК РФ. На основании ст. ст. 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса РФ госпошлина подлежит зачислению в бюджет муниципального образования «город Льгов».

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Льговского межрайонного прокурора Курской области в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО3 о возложении обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать ИП ФИО3 в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу в торговом центре ИП ФИО3 («Дом быта»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения требований пожарной безопасности:

- разработать планы эвакуации в соответствии с пункт 4.5. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст) 

- в магазине "Магнит" обеспечить запасной эвакуационный выход согласно п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.6 СП 1.13130.2009

- установить ограждение на кровле в соответствии с п. 8.11 СНиП 21-01-97*

Взыскать с ИП ФИО3 в бюджет г. Льгова государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Курского областного суда через Льговский районный суд Курской области в течение 1 месяца со дня его вынесения в окончательной форме. 

Председательствующий судья: Е.Н. Умеренкова