№ 5-16/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года с. Газимурский Завод 

Судья Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края Цыбенова Д.Б., 

с участием: представителей юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, ГУЗ «КЦМР Ямкун» ФИО1, ФИО2 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 КоАП РФ, в отношении Государственного учреждения здравоохранения «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной должностными лицами Забайкальского управления Ростехнадзора в отношении Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун» (далее по тексту - ГУЗ «КЦМР Ямкун») выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее по тексту -ПТЭТЭ). По указанному факту, 17.05.2019 года государственным инспектором Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями ФИО3 был составлен протокол об административном правонарушении №67/07-20-2019.

Собранные материалы по факту совершения ГУЗ «КЦМР Ямкун» административного правонарушения в соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ представлены на рассмотрение в судебном порядке. 

В судебном заседании представители КЦМР Ямкун ФИО1, ФИО2 вину в совершенном правонарушении признали, с вменёнными нарушениями требований законодательства согласны, просили назначить наказание в виде приостановления деятельности в связи с наличием угрозы жизни и здоровья людей - пациентов и работников Центра. Наличие многочисленных нарушений объяснили отсутствием должного контроля со стороны прежних руководителей государственного медицинского учреждения.

Должностное лицо Забайкальского управления Ростехнадзора, составившее протокол об административном правонарушении, ФИО3 просил рассмотреть дело в его отсутствие в связи с отдаленностью места нахождения государственного органа. 

Препятствий для рассмотрения дела в отсутствие должностного лица не установлено.

Выслушав представителей юридического лица, исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ признает административным правонарушением такое противоправное и виновное действие, за которое данным Кодексом или законами субъектов РФ установлена ответственность.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, на основании распоряжения Забайкальского управления Ростехнадзора от 18 апреля 2019г. N265 в отношении ГУЗ «КЦМР Ямкун» проведена внеплановая выездная проверка, в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора на тепло и электроустановках, находящихся в эксплуатации ГУЗ «КЦМР Ямкун», по результатам которой выявлены нарушения: правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил технической эксплуатации энергопотребляющих установок и правил по охране труда при эксплуатации энергоустановок, а именно: 

1) в нарушение п. 2.8.1 ПТЭТЭ отсутствует нормативно-техническая документация на тепловые энергоустановки (проектная документация, акты приемки оборудования в эксплуатацию, акты пусконаладки и испытаний, исполнительные чертежи тепловых энергоустановок, технические паспорта тепловых энергоустановок); 

2) в нарушение п. 2.4.2 ПТЭТЭ не проведен допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок органам государственного энергетического надзора;

3) в нарушение п. 2.5.1 ПТЭТЭ не обеспечена эффективная эксплуатация тепловых энергоустановок: отсутствуют нормативные энергетические характеристики по показателям - расход топлива, расход сетевой воды, расход электроэнергии, перепад давления; постоянный контроль за соблюдением нормативных энергетических характеристик; своевременная оценка технического состояния тепловых энергоустановок;

4) в нарушение п. 3.2.1 ПТЭТЭ здание котельной «Центральная» находится аварийном техническом состоянии. Имеют место сквозные трещины в несущих стенах. Одна из железобетонных плит перекрытия не опирается на несущую балку. Кровля перекрытия имеет множественные протечки. Дверные и оконные проемы находятся в неудовлетворительном состоянии;

5) в нарушение п. 5.3.26 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» отсутствуют предохранительные клапаны на котле №1;

6) в нарушение п. 5.3.26 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» на котле №2 установлен один предохранительный клапан вместо двух. На установленном предохранительном клапане отсутствует устройство для его принудительной проверки на исправность;

7) в нарушение технологической схемы котельной в котельной «Центральная» отсутствует резервный дымосос;

8) в нарушение п. 2.2.7 ПТБпЭТОЭиТС («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97») в котельной «Центральная» отсутствуют защитные кожухи на муфтах сетевых насосов;

9) в нарушение п.п. 2.6.1- 2.6.7 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» превышен нормативный срок эксплуатации котлов – 2 штук (более 10 лет). Техническое освидетельствование насосов не проводилось;

10) в нарушение п.п. 2.6.1- 2.6.7 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» превышен нормативный срок эксплуатации сетевых насосов. Техническое освидетельствование насосов не проводилось;

11) в нарушение п.п. 2.6.1- 2.6.7 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» трубопроводы имеют видимый сильный физический износ – сильная наружная коррозия. Техническое освидетельствование трубопроводов не проводилось;

12) в нарушение п. 2.9.4 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» на котлах и насосах установлено недостаточное количество манометров и термометров;

13) в нарушение п. 2.8.3 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» отсутствуют диспетчерские надписи на оборудовании (наименование, номера согласно оперативных схем);

14) в нарушение п. 2.8.3. ПТЭТЭ в котельной «Центральная» отсутствуют схемы и производственные инструкции на рабочих местах;

15) в нарушение п. 2.8.9 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» отсутствует перечень оперативной документации на рабочем месте;

16) в нарушение п. 4.3.4 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» не работают золоуловительные установки; 

17) в нарушение п. 5.1.12 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» не обеспечена подпитка котлов и тепловых сетей химически очищенной, деаэрированной водой;

18) в нарушение п. 5.1.8 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» не обеспечено автоматическое поддержание давления в системе отопления;

19) в нарушение п. 5.3.4 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» на щите управления отсутствуют режимные карты котлов;

20) в нарушение п. 5.3.24 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» не проводятся инструментальные определения присосов воздуха в котлы не реже 1 раза в месяц, а также до и после капитальных ремонтов;

21) в нарушение п. 5.3.34 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» имеет место оставление работающих котлов без надзора. Машинисты-кочегары привлекаются к ремонтным работам;

22) в нарушение п. 5.3.63 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» в оперативном журнале записи ведутся не в полном объеме;

23) в нарушение п. 5.3.64 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» не ведутся суточные ведомости (журнал режимов работы оборудования);

24) в нарушение ст. 13 Закона 261-ФЗ от 23.11.2009 в котельной «Центральная» отсутствует узел учёта тепловой энергии;

25) в нарушение п. 3.2.1 ПТЭТЭ здание котельной «Ванный корпус» находится в аварийном техническом состоянии. Имеют место сквозные трещины в несущих стенах. Кровля перекрытия имеет множественные протечки. Дверные и оконные проемы находятся в неудовлетворительном состоянии;

26) в нарушение п. 5.3.26 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» предохранительный клапан на котле №2 не имеет устройств для его принудительной проверки на исправность;

27) в нарушение п. 2.2.7 ПТБпЭТОЭиТС в котельной «Ванный корпус» отсутствуют защитные кожухи на муфтах сетевых насосов;

28) в нарушение п.п. 2.6.1- 2.6.7 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» превышен нормативный срок эксплуатации котла №1 (более 10 лет). Техническое освидетельствование котла не проводилось. Имеет место сильная накипь в экранных трубах котлов, много прогоревших труб;

29) в нарушение п.п. 2.6.1- 2.6.7 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» превышен нормативный срок эксплуатации сетевых насосов. Техническое освидетельствование насосов не проводилось;

30) в нарушение п.п. 2.6.1- 2.6.7 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» трубопроводы имеют видимый сильный физический износ – сильная наружная коррозия. Техническое освидетельствование трубопроводов не проводилось;

31) в нарушение п. 2.9.4 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» на котлах и насосах установлено недостаточное количество манометров и термометров;

32) в нарушение п. 2.8.3 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» отсутствуют диспетчерские надписи на оборудовании (наименование, номера согласно оперативных схем);

33) в нарушение п. 2.8.3. ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» отсутствуют схемы и производственные инструкции на рабочих местах;

34) в нарушение п. 2.8.9 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» отсутствует перечень оперативной документации на рабочем месте;

35) в нарушение п. 4.3.4 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» не работают золоуловительные установки - циклоны; 

36) в нарушение п. 5.1.12 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» не обеспечена подпитка котлов и тепловых сетей химически очищенной, деаэрированной водой;

37) в нарушение п. 5.3.4 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» на щите управления отсутствуют режимные карты котлов;

38) в нарушение п. 5.3.24 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» не проводятся инструментальные определения присосов воздуха в котлы не реже 1 раза в месяц, а также до и после капитальных ремонтов;

39) в нарушение п. 5.3.34 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» имеет место оставление работающих котлов без надзора. Машинисты-кочегары привлекаются к ремонтным работам;

40) в нарушение п. 5.3.63 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» в оперативном журнале записи ведутся не в полном объеме;

41) в нарушение п. 5.3.64 ПТЭТЭ в котельной «Ванный корпус» не ведутся суточные ведомости (журнал режимов работы оборудования);

42) в нарушение ст. 13 Закона 261-ФЗ от 23.11.2009 в котельной «Центральная» отсутствует узел учёта тепловой энергии;

43) в нарушение п. 5.3.66 ПТЭТЭ в котельных не проводится ежесменная проверка исправности действия предохранительных клапанов методом «подрыва»;

44) в нарушение п. 6.1.29 ПТЭТЭ, п.5.1 ПБЭПиВК (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии) котельные не оснащены в достаточном количестве приборами контроля параметров: нет манометров и термометров на обратке, не на каждом котле стоят манометры и термометры, отсутствуют манометры на насосах, отсутствуют манометры и термометры в контрольных точках тепловой сети;

45) в нарушение п.п. 5.3.3., 5.3.4 ПТЭТЭ в котельных не проведены режимно-наладочные испытания, на котлах отсутствуют режимные карты;

46) в нарушение п. 5.3.25 ПТЭТЭ на предохранительных клапанах отсутствуют таблички с надписями (давление срабатывания клапана, срок последнего испытания, срок следующего испытания);

47) в нарушение п. 6.2.1 ПТЭТЭ на насосах отсутствуют обратные клапаны;

48) в нарушение п. 5.1.4 ПТЭТЭ в котельной «Центральная» оттяжки на дымовых трубах находятся в неудовлетворительном состоянии: имеют место провисы;

49) в нарушение п. 9.3.17 ПТЭТЭ в системе отопления не обеспечен равномерный и достаточный прогрев всех отопительных приборов у потребителей. Имеют место жалобы потребителей на плохое качество теплоснабжения;

50) в нарушение п. 9.3.24 ПТЭТЭ организацией не проводятся тепловые испытания системы отопления перед началом отопительного сезона;

51) в нарушение п. 2.3.15 ПТЭТЭ не проводится очередная проверка знаний для персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки;

52) в нарушение п. 2.3.15 ПТЭТЭ не проводится очередная проверка знаний не реже 1 раза в год для лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей;

53) в нарушение п. 2.7.10 ПТЭТЭ в организации отсутствует документация по приемке из ремонта тепловых энергоустановок и оценке качества их ремонта;

54) в нарушение п. 2.7.14 ПТЭТЭ изменения, произведенные во время ремонтов, не вносятся в технические паспорта, схемы, чертежи;

55) в нарушение п. 2.10.2 ПТЭТЭ в организации не проводятся испытания средств защиты, применяемых при обслуживании тепловых энергоустановок;

56) в нарушение п. 3.3.4 ПТЭТЭ отсутствует распорядительный документ о назначении руководителем организации смотровой комиссии и установления сроков проведения обязательных осмотров зданий и сооружений тепловых энергоустановок;

57) в нарушение п. 3.3.4 ПТЭТЭ не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок 2 раза в год (весной и осенью) смотровой комиссией. Отсутствуют акты осмотров, утверждённые руководителем организации;

58) в нарушение п. 3.3.9 ПТЭТЭ не проводится техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций для тепловых энергоустановок 1 раз в 5 лет;

59) в нарушение п. 3.3.10 ПТЭТЭ не проводится инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы ежегодно;

60) в нарушение п. 3.3.10 ПТЭТЭ не производится измерение температуры уходящих газов в дымовой трубе не реже 1 раза в месяц;

61) в нарушение п. 3.3.10 ПТЭТЭ не проводятся периодические наблюдения за осадкой фундамента дымовых труб и газоходов нивелированием реперов 1 раз в 5 лет;

62) в нарушение п. 3.3.10 ПТЭТЭ не проводится не проводятся наблюдения за вертикальностью дымовых труб инструментальным способом не реже 1 раза в 5 лет;

63) в нарушение п. 3.3.17 ПТЭТЭ не проводятся наблюдения за осадками фундаментов зданий и оборудования котельных 1 раз в 5 лет с фиксацией результатов в технических паспортах;

64) в нарушение п. 3.3.20 ПТЭТЭ не проводятся наблюдения с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и т.д.;

65) в нарушение п. 3.3.10 ПТЭТЭ в журнал технического состояния зданий и сооружений не заносятся сведения об обнаруженных дефектах с установлением сроков их устранения;

66) в нарушение п. 4.2.21 ПТЭТЭ отсутствуют протоколы испытаний заземляющих устройств, устройств молниезащиты;

67) в нарушение п. 4.3.14 ПТЭТЭ отсутствует распорядительный документ по созданию комиссии под руководством лица, ответственного за технический и технологический контроль, для проведения контроля за состоянием золоуловителей;

68) в нарушение п. 5.2.1 ПТЭТЭ отсутствует распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов из числа ИТР;

69) в нарушение ПТЭТЭ прил.5 отсутствуют технические паспорта на трубопроводы;

70) в нарушение п. 5.3.8 ПТЭТЭ отсутствуют утвержденные программа растопки и остановки котлов в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;

71) в нарушение п. 5.3.37 ПТЭТЭ не проводится консервация котлов и тепловых сетей после окончания отопительного сезона;

72) в нарушение п. 5.3.68 ПТЭТЭ отсутствуют инструкции по аварийному останову котлов;

73) в нарушение п. 6.2.5 ПТЭТЭ не обеспечено доведение информации об изменениях в схемах, чертежах, инструкциях до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих документов;

74) в нарушение п. 6.2.9 ПТЭТЭ не обеспечено проведение испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с фиксацией результатов в паспортах тепловых сетей после завершения реконструкции, текущего ремонта с заменой участков, капитального ремонта с заменой участков;

75) в нарушение п. 6.2.17 ПТЭТЭ отсутствуют акты о проведении промывок трубопроводов;

76) в нарушение п. 6.2.26 ПТЭТЭ отсутствует журнал обходов тепловых сетей с выявленными замечаниями и отметками об их устранении;

77) в нарушение п. 6.2.65 ПТЭТЭ отсутствует утверждённый график проведения противоаварийных тренировок;

78) в нарушение п. 6.2.65 ПТЭТЭ не проводятся противоаварийные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом не реже 1 раза в квартал;

79) в нарушение п. 12.14 ПТЭТЭ не проводятся периодические чистки водогрейных котлов при удельной загрязнённости поверхности нагрева 1000 г/м2;

80) в нарушение п.12.14 ПТЭТЭ не проводятся вырезки контрольных образцов труб до и после очистки;

81) в нарушение п. 38 ПОТТЭ (Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок) отсутствуют журналы учета нарядов-допусков;

82) в нарушение п.п.36, 38, 40 ПОТТЭ не соблюдается нарядно-допускная система производства работ на тепловых энергоустановках;

83) в нарушение п. 41 ПОТТЭ отсутствует утверждённый перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам;

84) в нарушение п. 44 ПОТТЭ нее проводятся целевые инструктажи при допуске к работам, производимым без оформления наряда-допуска с фиксацией в специальном журнале;

85) в нарушение п. 18 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии; 

86) в нарушение п. 18 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности, утвержденный руководителем; 

87) в нарушение п.п. 12,13, 20, 24 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору отсутствуют протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение аттестации в области безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

88) в нарушение п. 2.11 ПБЭПиВК (Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии) в газоходах отсутствуют шиберы;

89) в нарушение п. 4.9 ПБЭПиВК в котельных отсутствует аварийное освещение;

90) в нарушение п.4.25 ПБЭПиВК котельные не оснащены первичными средствами пожаротушения;

91) в нарушение п. 4.26 ПБЭПиВК в котельных отсутствует искусственная вентиляция;

92) в нарушение п. 5.4.12 ПБЭПиВК не проведена ежегодная проверка манометров;

93) в нарушение п. 5.6.1 ПБЭПиВК на запорной арматуре отсутствуют диспетчерские надписи: диаметр условного прохода, условное давление и температура среды, направление движения потока среды, направление вращения «открыто», «закрыто»;

94) в нарушение п. 6.3 ПБЭПиВК не производится периодическая чистка котлов при достижении толщины накипи 0,5 мм.;

95) в нарушение п.2.6.1-2.6.7 ПТЭТЭ не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования);

96) в нарушение п.2.7.9 ПТЭТЭ не соблюдается система технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок: подготовка техобслуживания и ремонтов, вывод оборудования в ремонт, оценка технического состояния и подготовка дефектной ведомости, проведение техобслуживания и ремонта, приемка оборудования из ремонта, контроль и отчетность;

97) в нарушение п.2.8.1 ПТЭТЭ в котельных отсутствует оперативная документация: оперативный журнал, оперативная схема котельной и тепловых сетей, журнал обходов тепловых сетей, журнал дефектов и неполадок, журнал распоряжений, пьезометрические графики, режимные карты, журналы учета и состояния инструментов и приспособлений;

98) в нарушение п.6.1.31 ПТЭТЭ на трубопроводах тепловой сети отсутствует тепловая и защитная изоляция. Вместо тепловой и защитной изоляции трубопроводы засыпаны древесными опилками;

99) в нарушение п.6.2.13 ПТЭТЭ не проводятся периодические гидравлические испытания тепловых сетей;

100) в нарушение п.6.2.17 ПТЭТЭ не проводится гидропневматическая промывка тепловых сетей;

101) в нарушение п.6.2.31 ПТЭТЭ подпиточные узлы не оборудованы приборным учетом расхода подпиточной воды;

102) в нарушение п.6.2.60 ПТЭТЭ не разработаны гидравлические режимы для тепловых сетей.

Данные нарушения зафиксированы в Акте проверки №08/07-20-2019 от 17.05.2019 (л.д. 16-31).

По результатам проверки 17.05.2019 государственным инспектором Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями ФИО3 был составлен протокол №67/07-20-2019 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ;

Факт совершения административного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: протоколом об административном правонарушении №67/07-20-2019 от 17.05.2019; распоряжением Забайкальского управления Ростехнадзора от 18.04.2019 №265 о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ГУЗ «КЦМР Ямкун»; актом проверки №08/07-17/2019 от 17.05.2019; предписанием об устранении выявленных нарушений, требований 08/07-17/2019 от 17.05.2019; иными доказательствами, в том числе пояснениями и.о.главного врача ГУЗ «КЦМР Ямкун» ФИО1, которые оценены на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

Оснований не доверять представленным доказательствам не имеется, они согласуются между собой и являются достаточными для установления вины индивидуального предпринимателя в совершении инкриминируемого административного правонарушения.

Действия ГУЗ «КЦМР Ямкун» квалифицируются по ст. 9.11 КоАП РФ.

Состав правонарушения сформулирован как формальный и заключается в нарушении соответствующих правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, которое может быть совершено путем как действия, так и бездействия. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В ходе рассмотрения административного материала документального подтверждения отсутствия нарушений, указанных в протоколе, представлено не было. При этом фактические обстоятельства дела и наличие события административного правонарушения представителями юридического лица в ходе рассмотрения дела не оспаривались. 

Учитывая, что факт совершения административного правонарушения подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, ГУЗ «КЦМР Ямкун» подлежит привлечению к административной ответственности. 

При назначении наказания, учитывая характер совершенного правонарушения, степень общественной опасности содеянного, финансовое положение государственного учреждения здравоохранения, объем подлежащих проведению работ, требующих финансирования вышестоящими органами, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягощающих административную ответственность, а также то обстоятельство, что несоблюдение требований законодательства при эксплуатации тепло- и электроустановок, то есть источников повышенной опасности, могут повлечь создание аварийных ситуаций, несчастных случаев, повлечь причинение вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, полагаю необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, расположенное по адресу: 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ.

Подвергнуть Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун» административному наказанию в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации котельной «Центральная» и котельной «Ванный корпус», принадлежащих ГУЗ «КЦМР Ямкун», расположенных по адресу: 

<

адрес>, сроком на 90 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Исполнение постановления возложить на службу судебных приставов.

Разъяснить представителю ГУЗ «КЦМР Ямкун» право обращения в суд, назначивший наказание с ходатайством о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в случае устранения обстоятельств послуживших основанием для назначения данного административного наказания до окончания срока назначенного наказания.

Постановление подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд через Газимуро-Заводский районный суд Забайкальского края в течение 10 дней со дня получения копии постановления. 

Судья Цыбенова Д.Б.