Дело № 5-31/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Крутиха 20 августа 2019г.

Судья Крутихинского районного суда Алтайского края Торопицына И.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» по ст.9.11 КоАП РФ, 

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири»), в ходе эксплуатации принадлежащей ему воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ Л-33-5 пролет опор № 34/3 и № 34/4, расположенной по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с.Долганка, в 15 м от жилого дома, расположенного по ул. Советская, 63, направлением на северо-восток, пересекающей автомобильную дорогу ул. Советская с.Долганка Крутихинского района Алтайского края, допустило нарушение Правил устройства электроустановок, глава 2.5, утв.Приказом Минэнерго России 20.05.2003 № 187, п. 2.5.114, а именно, в пролете воздушной линии элекстропередачи с неизолированным алюминиевым проводом А-50, ГОСТ 839-80 (ВЛ 10 кВ Л-33-5) в пролете опор № 34/3 и 34/4 имеет место соединение нижнего провода, чем совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 действующий на основании доверенности, вину в совершении инкриминируемого обществу правонарушения признал в полном объеме, пояснил, что данное нарушение намерены устранить в течение 3 дней.

Заинтересованное лицо государственный инспектор ФИО2, в судебном заседании пояснил, что обществу вменяется нарушение п.2.5.114 Правил устройства электроустановок, поскольку в данном случае соединение на провод не допустимо.

Суд, выслушав пояснение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п. 2.5.114 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 20.05.2003 №187 В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод и трос.

В пролетах пересечения ВЛ с улицами (проездами), инженерными сооружениями, перечисленными в 2.5.231 - 2.5.268, 2.5.279, водными пространствами одно соединение на провод (трос) допускается: при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 кв. мм и более независимо от содержания стали; при сталеалюминиевых проводах с отношениям А/С 

<

= 1,49 для любой площади сечения алюминия; при стальных тросах с площадью сечения 120 кв. мм и более; при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 кв. мм и более.

Не допускается соединение проводов (тросов) в пролетах пересечения ВЛ между собой на пересекающих (верхних) ВЛ, а также в пролетах пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов.

Таким образом, своими действиями ПАО «МРСК Сибири» совершило административное правонарушение, которое следует квалифицировать по ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях как нарушение Правил устройства электроустановок.

Вина ПАО «МРСК Сибири», подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении №17-23361 от 23.07.2019 года в отношении ПАО «МРСК Сибири», составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением, пояснениями представителя ПАО «МРСК Сибири», который вину в совершении правонарушения признал в полном объеме, фототаблицей к протоколу об административном правонарушении и справкой ПАО «МРСК Сибирь» о том, что ВЛ-10кВ 33-5 инвентарные номера Б000036189, Б000036190, Б000036191, Б000036192, Б000036193, Б000036194, находится на балансе ПАО «МРСК Сибири».

Указанные выше нарушения Правил устройства электроустановок до настоящего времени Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» не устранены. 

Данные нарушения Правил устройства электроустановок не исключают возможность аварии, пожаров, электротравм, представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Учитывая характер совершенного правонарушения, суд считает необходимым назначить наказание ПАО «МРСК Сибири» в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ 10кВ, Л-33-5 пролет опор № 34/3 и № 34/4 по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Долганка в 15 метрах от жилого дома по ул. Советская, 63, направлением на северо-восток, так как менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания и выполнение всех мероприятия по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, указанных в протоколе об административном правонарушении. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.6, 29.9, 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, 

постановил:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности воздушной линии электропередачи - ВЛ 10кВ, Л-33-5 пролет опор № 34/3 и № 34/4 по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Долганка в 15 метрах от жилого дома по ул. Советская, 63, на 3 суток, исчисляя начало срока с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» для обеспечения исполнения назначенного наказания устранить нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от 23.07.2019 Правил устройства электроустановок – устранить имеющее место соединение нижнего провода в пролете воздушной линии электропередачи с неизолированным алюминиевым проводом А- 50 ГОСТ 839-80 (ВЛ 10 кВ Л-25-6) пролет опор №34/3 и №34/4.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда через Крутихинский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья И.А. Торопицына