Дело №...а-3066/2024

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОСИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 ноября 2024 года ...

Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Мустафиной З.З.,

при секретаре Шафиковой Г.А, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному исковому заявлению прокурора ... РБ действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа д. Абдульмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан, Администрации муниципального района ... Республики Башкортостан об обязании устранить нарушения пожарной безопасности и нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

УСТАНОВИЛ:

прокурор ... РБ Ёлкин А.В., действующий в порядке ст. 39 КАС РФ (в интересах неопределенного круга лиц), обратился в Белорецкий межрайонный суд с иском к Администрации муниципального района ... Республики Башкортостан, Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа д. Абдульмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан об обязании устранить нарушения пожарно безопасности и нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В обоснование иска указано, что ... во исполнение указания прокурора Республики Башкортостан от ... №... «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка исполнения законодательства об образовании в части безопасности пребывания детей в образовательных организациях, в том числе исполнение требований градостроительного законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации зданий и сооружений, и законодательства о противодействии терроризму. Просил обязать администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан обеспечить финансирование проведения МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства.

Обязать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований (в здании Кильдигуловского филиала, расположенного по адресу: РБ, ..., д.Кильдигулово, ...ёжная, ...): 

на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства РФ от ... №... (далее - Правила противопожарного режима);

руководителем при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) до их замены в установленном порядке. Фактически документация изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (АПС, СОУЭ) о сроке службы и возможности дальнейшей эксплуатации отсутствует, не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) объекта защиты, не организовано ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п.17, п.54, п.56 Правил противопожарного режима, п.6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию»;

в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, что является нарушением п. 10 Правил противопожарного режима;

чердак объекта защиты (здание школы и здание детского сада) не оборудован автоматической пожарной сигнализацией, не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что является нарушением ст.ст. 4-6 54, 83, 91 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от ... №...), п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от ... №...), п. 3.1, п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 4.4 СП 486.1311500.2020; 

формирование сигнала на управление систем противопожарных защиты осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя без процедуры перезапроса, чем не обеспечивается защита от ложных срабатываний, что является нарушением ст.ст. 4-6, Федерального закона от ... № 123-ФЗ, п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

здание котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что является нарушением ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А. 4, п. 7.2 табл. А.1, А2, А3 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от ... №...); п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от ... №..., п.3.1, табл. 2 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от ... №...);

помещение пищеблока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, что является нарушением ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А. 4, п. 7.2 табл. А.1, А2, А3 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от ... №...), п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от ... №...);

не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре). Фактически пульт приемно-контрольный пожарный неисправен, что является нарушением ч. 4 ст. 83 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима;

формирование сигнала на управление систем противопожарных защиты осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя без процедуры перезапроса, чем не обеспечивается защита от ложных срабатываний, что является нарушением ст.ст. 4-6 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

высота эвакуационных выходов из учебных помещений менее 1,9 м. (фактическая 1,70 м.), что является нарушением 6.16 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 4.2.5 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. ..., СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России №... от ...;

высота эвакуационных выходов из помещения спортзала менее 1,9 м. (фактическая 1,70 м.), что является нарушением 6.16 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 4.2.5 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. ..., СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России №... от ...;

система пожарной сигнализации, смонтированная на объекте, не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, что является нарушением ч. 7 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от ... «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.4 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания (спортзал), что является нарушением п. ... СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от ... №...), п. ... СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»,

ширина горизонтального участка пути эвакуации в направлении основного эвакуационного выхода со здания школы непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактически – 1,1 м., 0,8 м) п. 6.27 СНиП 21-01-97*» Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасности зданий и сооружений», п. 4.2.3, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России №... от ...; 

высота горизонтального участка пути эвакуации в направлении основного эвакуационного выхода со здания школы непосредственно наружу составляет менее 2 м (фактически - 1,7 м), что является нарушением п. 6.27 СНиП 21-01-97*"Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасности зданий и сооружений», п. 4.3.2, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России №... от ...;

в помещении котельной электрическая проводка проложена по горючему основанию, что является нарушением п. 35 (з) Правил противопожарного режима;

на территории школы не предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения. п. 2.11 СНиП ...-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», что является нарушением п. 5.2 таблица №... СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от ... №...), п. 5.2 таблица №... СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, п. 1 ст. 62 Федерального закона №123-ФЗ от ... «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

полы в учебных кабинетах, коридоре, спортивном зале имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2 СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

отсутствует горячее водоснабжение в кабинетах начальных классов, что является нарушением п. ... СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

отделка стен в учебных кабинетах, коридоре, спортивном зале не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

отделка потолка в учебных кабинетах, коридоре, спортивном зале имеет дефекты и не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. ... СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в столовой над технологическим оборудованием, являющимся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов (электроплита) не оборудована локальной вытяжной системой вентиляции, что является нарушением п.2.13СанПиН 2.3/...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, допускаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов, и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.3/...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

внутренняя отделка производственного и санитарно-бытового помещения общественного питания не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет повреждения, что является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

В здании Кулганинского филиала (адрес: РБ, ..., д.Кулганино, ...):

на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства РФ от ... №... (далее - Правила противопожарного режима);

руководителем при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) до их замены в установленном порядке. Фактически документация изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (АПС, СОУЭ) о сроке службы и возможности дальнейшей эксплуатации отсутствует, не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) объекта защиты, не организовано ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п.17, п.54, п.56 Правил противопожарного режима, п.6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию»;

в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, что является нарушением п. 10 Правил противопожарного режима;

чердак объекта защиты (здание школы и здание детского сада) не оборудован автоматической пожарной сигнализацией, не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что является нарушением ст.ст. 4-6 54, 83, 91 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от ... №...), п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от ... №...), п. 3.1, п. 14 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 4.4 СП 486.1311500.2020; 

формирование сигнала на управление систем противопожарных защиты осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя без процедуры перезапроса, чем не обеспечивается защита от ложных срабатываний, что является нарушением ст.ст. 4-6, Федерального закона от ... № 123-ФЗ, п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

здание котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что является нарушением ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А. 4, п. 7.2 табл. А.1, А2, А3 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от ... №...); п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от ... №..., п.3.1, табл. 2 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от ... №...);

на территории школы не предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением п. 2.11 СНиП ...-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 5.2 таблица №... СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения, «Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от ... №...) п.5.2 таблица №... СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 1 ст. 62 Федерального закона №123-ФЗ от ... «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

противопожарное расстояние между зданием школы (V степени огнестойкости) и зданием котельной (V степени огнестойкости) составляет менее 15 м., (фактическое расстояние 4,8 м.), что является нарушением Табл. 1 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013);

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии. При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя в коридоре здания, на приемно-контрольное устройство сигнал поступил. Система оповещения и управления эвакуацией включилась. Световые оповещатели «Выход» включились, перешли в режим мерцания. Речевое оповещение в коридоре здания школы не включилось, что является нарушением ст.ст. 4-6, 54, 83, 84, 91 Федерального закона Российской Федерации от ... № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима; ч.1 ст. 6, ч.ч. 3, 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3.3, п. 4.1 п. 4.2, п. 4.3, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

ширина эвакуационных выходов из помещения спортзала наружу менее 1,2 м. (фактическая 0,95 м. и 0,8 м.), что является нарушением 6.16 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила российской федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 4.2.5 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. ..., СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России №... от ...;

полы в учебных кабинетах, коридоре имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2 СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

отсутствует горячее водоснабжение в кабинетах начальных классов, что является нарушением п. ... СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

отделка стен в учебных кабинетах, коридоре не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

отделка потолка в учебных кабинетах, коридоре имеет дефекты и не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. ... СП ...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, допускаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов, и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.3/...-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В судебном заседании представитель прокуратуры ... заявленные требования поддержал, просит административное исковое заявление удовлетворить.

Административный ответчик представитель Администрации муниципального района ... Республики Башкортостан ФИО1, директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан административный иск признают, просят дать срок для устранения нарушений до начала следующего учебного года, то есть до ....

Изучив материалы административного дела, приходит к следующему.

Согласно статье 46 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично (часть 3).

Суд не принимает признание административным ответчиком административного иска, если это противоречит настоящему Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации, другим федеральным законам или нарушает права других лиц (часть 5).

Признание ответчиком искового заявления судом принимается, так как это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 157 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, изложенные в письменной форме заявление об отказе от административного иска или о признании административного иска и условия соглашения о примирении сторон приобщаются к административному делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания.

При таких обстоятельствах, суд находит административные исковые требования прокурора ... РБ, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к Администрации муниципального района ... Республики Башкортостан, Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан об обязании устранить нарушения пожарно безопасности и нарушений санитарно-эпидемиологических требований, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

административное исковое заявление прокурора ... РБ, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан, Администрации муниципального района ... Республики Башкортостан об обязании устранить нарушения пожарной безопасности и нарушения санитарно-эпидемиологических требований удовлетворить.

Обязать Администрацию муниципального района ... Республики Башкортостан обеспечить финансирование проведения МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства.

Обязать Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района ... Республики Башкортостан устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, установить срок для устранения нарушений до ....

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан. 

Судья: З.З. Мустафина