КОПИЯ

Дело № 2-87/2025

56RS0038-01-2021-000725-22

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

с.Сакмара 04 февраля 2025 года 

Сакмарский районный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Ерюковой Т.Б., 

при секретаре Кудрявцевой Т.В.,

с участием представителя истца старшего помощника прокурора Сакмарского района Оренбургской области – Васильева В.А., представителя ответчика – ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Сакмарского района Оренбургской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Администрации муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес>, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Сакмарского района 

<

адрес> обратился в суд с вышеуказанным иском, в обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. В ходе проверки установлено, что в МБОУ «Дмитриевская СОШ» выявлены нарушения действующего законодательства, а именно:

- эвакуационный выход из подвального этажа школы в лестничной клетке 1-го этажа не имеет обособленного выхода наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. (ст. 89 ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Раздел В, глава 11, параграф 2, п. 18 СНиП часть II 1954 г., п.4.2.2 СП 1.131.30 2020 г.);

- со второго этажа здания школы отсутствует второй эвакуационный выход. (ст. 89 ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", раздел В, глава 11, параграф 2, п. 9 СНиП часть II 1954 г., п. 4.2.9 СП 1.131.30 2020 г.);

- ширина эвакуационного выхода из средней группы в раздевалку 2-го этажа менее 1,2 м (фактически 1, 038) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 г.);

- ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа из средней группы 2-го этажа шириной менее 1,2 м (фактические 1,059) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020г.);

- ширина эвакуационного выхода из старшей группы в раздевалку 2-го этажа менее 1,2 м (фактически 1, 035) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 г.);

- ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа из средней группы 2-го этажа шириной менее 1,2 м (фактические 1,050) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020г.);

- ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку 1-го этажа рядом с разновозрастной группой менее 1,2 м (фактические 0,83) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020г.);

- ширина эвакуационного выхода 1-го этажа из разновозрастной группы наружу менее 1,2 м (фактические 0,860) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 г.);

- ширина эвакуационного выхода 1-го этажа из резервной группы на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,86) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 г.);

- ширина эвакуационного выхода 1-го этажа из подготовительной группы на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,86) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020г.); 

- ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку 1-го этажа от коридора менее 1,2 м (фактически 0,830) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 г.);

- эвакуационный выход из подвального этажа второго корпуса в лестничной клетке 1-го этажа не имеет обособленного выхода наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (ст. 89 ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.2 СП 1.13130.2020г., п. 2.12 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады часть II, раздел Л глава 3);

- ширина эвакуационного выхода из физкультурного зала на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 1,1) (ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 г., п. 5.1.2, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 г.).

На основании изложенного, просит суд обязать администрацию муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес>, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01.09.2025 года устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности путем приведения эвакуационных выходов в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», СНиП.

Определением суда от 04 декабря 2024 года к участию в деле в качестве соответчика привлечено МУ "Отдел образования администрации МО Сакмарский район", в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Министерство образования 

<

адрес>.

Старший помощник прокурора Сакмарского района 

<

адрес> Васильев В.А. в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске. Просил суд их удовлетворить. На удовлетворении исковых требований об оборудовании со второго этажа здания школы второго эвакуационного выхода не настаивал. Отказ от иска в этой части не заявлял. 

Представитель ответчика МБОУ «Дмитриевская СОШ» ФИО1 в судебном заседании не возражала относительно удовлетворения иска прокурора, не оспаривала факт нарушения требований пожарной безопасности. Пояснила, что в настоящее время МБОУ «Дмитриевская СОШ» в ходе капитального ремонта провела работы по выведению коммуникаций из подвального помещения, электрощитовая перенесена на первый этаж, подвальное помещение законсервировано, пожарной нагрузки нет, также со второго этажа вывели эвакуационный выход. До 01.09.2025 указанные нарушения будут устранены.

Представители ответчиков администрации муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес>, муниципального учреждения Отдела образования администрации муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес>, представитель третьего лица Министерства образования 

<

адрес> в судебном заседании не присутствовали, извещены надлежащим образом. Сведениями об уважительности причин неявки суд не располагает.

Выслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, изучив и оценив доказательства в совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В силу пунктов 2, 3 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (часть 7 статьи 28 Закона).

На основании п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно пп. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) положения данного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при эксплуатации объектов защиты.

В п. 15 ст. 2 Технического регламента определено, что объектами защиты являются государственное или муниципальное имущество, а также здания, сооружения к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

На основании ч. 1 ст. 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Статьёй 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрены требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, согласно которым:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:

1) из помещений первого этажа наружу:

а) непосредственно;

б) через коридор;

в) через вестибюль (фойе);

г) через лестничную клетку;

д) через коридор и вестибюль (фойе);

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого:

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Эвакуационными выходами считаются также:

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д в помещения категорий В1 - В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.

В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения.

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения.

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте.

Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 настоящей статьи.

Требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам также изложены в Приказе МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")

Согласно п. 4.2.2 СП 1.13130.2020, эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам E и I.

В соответствии с п. 4.2.9 СП 1.13130.2020, не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, предназначенные для одновременного пребывания не более 500 человек, не менее трех - от 501 до 1000 человек и не менее четырех - более 1000 человек.

Пунктами 5.1.2, 5.1.4 СП 1.13130.2020 предусмотрено, что ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.,, минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.

Как установлено судом и следует из материалов дела, по результатам проверки, установлено, что требования законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Дмитриевская СОШ» при организации учебного процесса исполняются не в полном объеме.

Как следует из акта инспекционного визита Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в зданиях МБОУ «Дмитриевская СОШ» установлены нарушения требований пожарной безопасности, указанные в иске. 

В связи с установленными нарушениями МБОУ «Дмитриевская СОШ» выдано предписание об устранении в срок до 01,10.2023 нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно представленного в материалы дела ответу Главного управления МЧС России по 

<

адрес> от 03.02.2025 № ИВ-166-2-8-25 по состоянию на 30.01.2025 в ходе дополнительного обследования здания МБОУ «Дмитриевская СОШ» не устранено одно нарушение требований пожарной безопасности, эвакуационный выход из подвального этажа школы в лестничной клетке 1-го этажа не имеет обособленного выхода наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, а в здании детского сада, юридическим лицом которого является МБОУ «Дмитриевская СОШ» одиннадцать, а именно: ширина эвакуационного выхода из средней группы в раздевалку 2-го этажа менее 1,2 м (фактически 1, 038); ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа из средней группы 2-го этажа шириной менее 1,2 м (фактические 1,059); ширина эвакуационного выхода из старшей группы в раздевалку 2-го этажа менее 1,2 м (фактически 1, 035); ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа из средней группы 2-го этажа шириной менее 1,2 м (фактические 1,050); ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку 1-го этажа рядом с разновозрастной группой менее 1,2 м (фактические 0,83); ширина эвакуационного выхода 1-го этажа из разновозрастной группы наружу менее 1,2 м (фактические 0,860); ширина эвакуационного выхода 1-го этажа из резервной группы на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,86); ширина эвакуационного выхода 1-го этажа из подготовительной группы на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,86); ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку 1-го этажа от коридора менее 1,2 м (фактически 0,830); эвакуационный выход из подвального этажа второго корпуса в лестничной клетке 1-го этажа не имеет обособленного выхода наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; ширина эвакуационного выхода из физкультурного зала на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 1,1).

С момента выявленных прокуратурой района нарушений МБОУ «Дмитриевская СОШ» устранено только одно нарушение норм законодательства о пожарной безопасности, со второго этажа здания школы выведен второй эвакуационный выход. Доказательств устранения иных выявленных нарушений норм законодательства о пожарной безопасности стороной ответчика в судебное заседание не представлено.

Учитывая, что соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, в котором проводится обучение детей, существенно нарушает права как самих обучающихся, так и иных лиц, создает реальную угрозу их безопасности, при этом с 2022 года нарушения требований пожарной безопасности не соблюдены, что свидетельствует о неисполнении МБОУ «Дмитриевская СОШ» возложенных на нее обязанностей по созданию безопасных условий воспитания и образования, за указанный период устранено лишь одно нарушение, суд приходит к выводу, что требования прокурора Сакмарского района об обоснованности заявленных требований прокурора и считает их подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии со статьей 204 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае, если суд устанавливает срок исполнения решения суда, на это указывается в резолютивной части решения.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о возложении на МБОУ «Дмитриевская СОШ» обязанности устранить выявленные нарушения пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ «Дмитриевская СОШ» является муниципальное образование «Сакмарский район» 

<

адрес>. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес> осуществляет муниципальное учреждение районный отдел образования Сакмарского района 

<

адрес>. За указанным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности учредителем на праве оперативного управления закреплены объекты права собственности (здания, сооружения), в том числе, здания МБОУ «Дмитриевская СОШ».

Частью 3 статьи 215 Гражданского кодекса РФ установлено, что имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение. Бремя содержания имущества лежит на собственнике имущества.

В связи с чем, суд приходит к выводу о возложении обязанности по обеспечению финансирования указанных выше мероприятий на Администрацию муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес>

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Сакмарского района 

<

адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Администрации муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес> Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности удовлетворить частично.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01 сентября 2025 года устранить требования законодательства о пожарной безопасности, а именно:

оборудовать эвакуационный выход из подвального этажа здания школы МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» в лестничной клетке 1-го этажа обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода из средней группы в раздевалку 2-го этажа не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа из средней группы 2-го этажа шириной не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода из старшей группы в раздевалку 2-го этажа не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа из средней группы 2-го этажа шириной не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода в лестничную клетку 1-го этажа рядом с разновозрастной группой не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода 1-го этажа из разновозрастной группы наружу не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода 1-го этажа из резервной группы на лестницу 3-го типа не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода 1-го этажа из подготовительной группы на лестницу 3-го типа не менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода в лестничную клетку 1-го этажа от коридора менее 1,2 м;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать эвакуационный выход из подвального этажа второго корпуса в лестничной клетке 1-го этажа обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

в здании детского сада МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать ширину эвакуационного выхода из физкультурного зала на лестницу 3-го типа менее 1,2 м.

На Администрацию муниципального образования Сакмарский район 

<

адрес> возложить обязанность обеспечить финансирование указанных выше мероприятий.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд через Самарский районный суд 

<

адрес> в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме. 

Судья подпись Т.Б. Ерюкова

Мотивированное решение составлено 18 февраля 2025 года.