№5-373/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

12 ноября 2019 года г. Уфа

Судья Уфимского районного суда РБ Моисеева Г.Л., по адресу: 

<

адрес>, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО Санаторий «Юматово», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ,

Установил:

ООО Санаторий «Юматово» привлекается к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, по тем основаниям, что ДД.ММ.ГГГГ. в 11.00 час. по результатам внеплановой проверки, на объекте защиты – здания и сооружения ООО Санаторий «Юматово», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> нарушило ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности « №69-ФЗ от 21 декабря 1994 года, а именно: не выполнило в установленный законом срок законное предписание № от ДД.ММ.ГГГГ (срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ): 

№ п/п

Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

1

2

3

общие нарушения 

Здания и помещения находятся вне зоны прибытия пожарного подразделения 

ст. 76 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Не обеспечено исправное содержание (в любое время года) подъезда к зданию с доступом пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение (проезд по периметру здания перекрыт забором). ( корпус№)

П. 75. Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 (Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам) 

ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приложение 1. п. 2*. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. 

Не обеспечено устройство молниезащиты здания корпусов №,№, административно-бытового корпуса, столовой

п.4 ч. 1 ст. 50 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. «Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:… 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования».

В зданиях корпусов №,№, административно-бытового корпуса, столовой отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система, выполненная в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

В электрощитовых зданий отсутствует система пожаротушения 

СП 5.13130.2009 таблица А10, таблица А4 

Не произведен расчет расхода воды на пожаротушение.

ст. 4, ст. 62 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; пп. 2, 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

Отсутствуют сводные планы эвакуации 

ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

Не предоставлены акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений зданий корпусов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).

ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 21. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.); Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 п. 10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4)

Коридоры, переходы в корпуса без естественного освещения не оборудованы аварийным освещением 

ст.53 п.2 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п.7.62. СНиП 23-05-95

В холлах-накопителях корпусов №, № на путях эвакуации устроены непроектные перегородки с устройством торговых точек, при которых ухудшились условия безопасной эвакуации людей 

статья 53 п.2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. п.4.3 СНиП 21-01-97*

Отсутствует ограждение кровли зданий корпусов №,№, административно-бытового корпуса со столовой в соответствии с ГОСТ 25772 

статья 90 п.16 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

Хозблок, конюшня, гараж, котельная не оборудованы системой пожарной сигнализации 

статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008., п.4 НПБ 110-03

Двери, ведущие в переходы между корпусами, в столовую, водогрязелечебницу не выполнены противопожарными 2-го типа, не обеспечен предел огнестойкости стен зданий в местах примыкания перехода 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., СП 4.13130.2009 п.5.1.6 

Не обеспечен предел огнестойкости дверей выхода на кровлю, люков выхода на чердак (кроме 3 корпуса, АБК)

статья 59 п.1, статья 87 п.3 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. п.6.8.19 СП 2.13130.2009, п.1.82* СНиП 2.08.02-89*

Не обеспечен предел огнестойкости транзитных коробов вентиляции, в местах пересечения ими противопожарных преград отсутствуют противопожарные клапана

статья 59 п.5 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

прим.1 к п.7.11.1,.7.11.11. СНиП 41-01-03.

В пространстве за подвесными потолками в общих коридорах отсутствует огнезащита транзитных коробов вентиляции, в местах пересечения ими противопожарных преград отсутствуют противопожарные клапана 

статья 59 п.5 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

прим.1 к п.7.11.1. п.7.11.11. СНиП 41-01-03.

Не обеспечено наружное противопожарное водоснабжение объекта. При испытании пожарного гидранта возле корпуса № выявлено, что давление в сети составляет 

<

данные изъяты> атм., при установке пожарного ствола с диаметром насадка 

<

данные изъяты> мм, давление составило 

<

данные изъяты> атм. Расход воды с пожарного ствола диаметром насадка 

<

данные изъяты> мм составляет приблизительно 

<

данные изъяты> л/с, при норме не менее 

<

данные изъяты> л/с. 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п.2.13 табл.6 СНиП 2.04.02-84* 

Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны.

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по ДД.ММ.ГГГГ в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;»

Не исполнены п.п. 2.1, 2.3, 2.10, разд. 2.5, 2.6, 4 (4.2) Специальных технических условий

СТУ от 2017 г. «ГУП Санаторий «Юматово» расположенное РБ, 

<

адрес> им. 

<

адрес>, 

<

адрес>, согласованного письмом УНДиПр ГУ МЧС России по РБ от 16.05.2017 № 4707-2-2-2

На 

<

данные изъяты> этаже 

<

данные изъяты> корпуса отверстия между балконами не заделаны негорючими материалами 

(звено № бригады №)

п. 22 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390

Ширина эвакуационного выхода на первом этаже менее 

<

данные изъяты> м (по факту 

<

данные изъяты> м)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;

0,8 м - во всех остальных случаях.

отсутствует система дымоудаления 

пп. ж) п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирования»

помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией. 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4, 14, таб. 1 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.(В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток).

помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

трубы коммуникаций выступают из плоскости стен по высоте менее 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> м от пола

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.6.32* СНиП 21.01.97* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

Отверстия между помещениями (на высоте 

<

данные изъяты> м) не заделаны негорючими материалами (звено № бригады №) 

п. 22 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями».

Высота прохода дверного проема, менее 

<

данные изъяты> м (по факту 

<

данные изъяты> м)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;0,8 м - во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

в складском помещении установлены холодильные установки 

п. 349. Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

стены коридоров отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (масляная краска)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25* СНиП 21.01.97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Часть здания не отделена от помещения склада ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. 

ст. 4, 88 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны. 

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;»

Части здания различной функциональной пожарной опасности не отделены от помещения в здании ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в хлебном цехе устроен лифт)

ст. 4, 88 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны. 

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по ДД.ММ.ГГГГ в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;»

Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система, выполненная в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

перегорожен световой карман в коридоре здания, выполнены непроектные перегородки на 4 этаже 6 корпуса 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме":п.23. На объектах запрещается: е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

ширина проема двери эвакуационного выхода менее 

<

данные изъяты> м. (

<

данные изъяты> корпус 

<

данные изъяты> этаж установлена дверь шириной 

<

данные изъяты> м, ширина коридора 

<

данные изъяты> м) 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в п. 6.29 Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Дверь выходящая на лестничную клетку, в открытом положении уменьшает расчетную ширину лестничной площадки.

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о ребованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.31* Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

Части здания различной функциональной пожарной опасности не отделены от помещения с котлами ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (карман на 

<

данные изъяты> этаже зимнего сада 

<

данные изъяты> сообщающихся этажа, на втором этаже два сообщающихся этажа)

ст. 4, 88 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. (Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

Лестница, ведущая в цокольный этаж не огорожена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008

ст.88 п.2 таблица № приложения

В перекрытиях по периметру проемов, образующих атриум, отсутствуют плотные (не пропускающие дым) вертикальные ограждающие конструкции с пределом огнестойкости не менее EI 45 в виде штор, завес, экранов и др., опускающихся при пожаре к полу

п.2.2 СТУ 28/12 от 25.12.2013

«ГУП Санаторий «Юматово» расположенное в 

<

адрес> РБ»

В помещениях складов в цоколе без естественного освещения отсутствуют устройства дымоудаления 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п.8.2 з СНиП 41-01-2003.

Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания

статья 53 п.1 ФЗ № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. п.4.2.6. СП 1.13130.2009

В лестничной клетке, в которой отсутствует зазор шириной 

<

данные изъяты> мм между маршами лестниц и между поручнями ограждений лесничных маршей не предусмотрены сухотрубы с устройством поэтажных кранов и выведенными наружу патрубками с соединительными головками 

п.2.8 СТУ 28/12 от 25.12.2013

«ГУП Санаторий «Юматово» расположенное в 

<

адрес> РБ»

Двери, отделяющие коридоры от лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах 

статья 52, 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008П.4.2.7. СП 1.13130.2009, п.6.18* СНиП 21-01-97*

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток остеклены неармированным стеклом

Ст.53 п.2 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.п.4.2.7 СП 1.13130.2009., п.36 е Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № 

На дверях разделяющие лестничную клетку от коридора установлены стекла обычного исполнения

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.,п. 6.18* СНиП 21-01-97*.

На одном из участков на пятом этаже ширина прохода в коридоре составляет 

<

данные изъяты> м, при норме 

<

данные изъяты> м (при одностороннем открывании двери ширина дверного полотна составляет 

<

данные изъяты> м). На одном из участков на пятом этаже ширина прохода в коридоре составляет 

<

данные изъяты> м, при норме не менее 

<

данные изъяты> м (при двустороннем открывании двери ширина дверного полотна составляет 

<

данные изъяты> м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.27* СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке размещена система отопления, выступающая из плоскости стен по высоте менее 

<

данные изъяты> м от пола, на высоте 

<

данные изъяты> см, установлен шкаф пожарного крана выступающий из плоскости стены 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.6.32* СНиП 21.01.97* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

Лестницы, ведущие в цокольный этаж не огорожены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008

ст.88 п.2 таблица № приложения

На переходе между № и № корпусом лестничный марш выполнен криволинейным в плане 

статья 53 п.1 ФЗ № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. СП 1.13130.2009

п. 5.3.9

Произведена перепланировка помещений с устройством непроектных перегородок ухудшающих условия безопасной эвакуации людей 

статья 53 п.2 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. п.4.3 СНиП 21-01-97*

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток остеклены неармированным стеклом

Ст.53 п.2 Федеральный закон № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.п.4.2.7 СП 1.13130.2009. п.36 е ППР в РФ от 25.04.2012

Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению движения наружу из здания: 

-дверь ведущие из лечебного блока в здание корпуса № на первом этаже; -в подвальном помещении дверь; -дверь на лестничную клетку из цокольного этажа на первый этаж; -дверь на лестничную клетку из цокольного этажа на первый этаж

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.17* СНиП 21-01-97*

На дверях разделяющие лестничную клетку от коридора установлены стекла обычного исполнения

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.18* СНиП 21-01-97*

Во второй лестничной клетке размещена система отопительная выступающая из плоскости стена на высоте 

<

данные изъяты> см

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.32 СНиП 21-01-97*

Двери, отделяющие коридоры от лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах 

статья 52, 53 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.п.4.2.7. СП 1.13130.2009

На № № этаже здания отсутствуют двери на лестничных клетках

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

имеющаяся лестничная клетка не отделан от путей эвакуации (коридора)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СНиП 21.01.97* п. 6.24 6.24* Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли; по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением случая, указанного в 6.9.

Не обеспечен предел огнестойкости R60 косоуров лестничных маршей 

статья 57 п.1 Федеральный закон № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. 

таблица 21

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток остеклены неармированным стеклом

п.36 е Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. №. 

На дверях лестничной клетки отсутствует приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. На дверях разделяющих лестничную клетку от коридора установлены стекла обычного исполнения

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.18* СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке имеются ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке между корпусом № и корпусом № ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97*

Ширина марша лестницы с торца здания менее 1,35 м ( по факту 1м.)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* п. 6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

На первом этаже устроено торговое помещение из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.23 о) Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток остеклены неармированным стеклом

ст.53 п.2 Федеральный закон № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

Двери, отделяющие коридоры от лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах 

статья 52, 53 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.п.4.2.7. СП 1.13130.2009, п.6.18* СНиП 21-01-97*

Дверь корпуса № открывается не по направлению выхода из здания

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.17 СНиП 21-01-97*

В коридоре на первом этаже, в коридоре на проходе в сторону корпуса № имеется перепад высот, не оборудованный пандусом либо тремя ступенями

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28 СНиП 21-01-97*

В коридоре на третьем этаже имеется перепад высот, не оборудованный пандусом 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28 СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см

ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 6.28 СНиП 21-01-97* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

Над дверью запасного эвакуационного выхода из 4-го этажа не установлено световой указатель «Выход».

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.11 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях. (Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке)

В здании отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции 

пп. ж) п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирования»

Помещение сауны не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную

ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5 СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны.

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по ДД.ММ.ГГГГ в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения»

На сцене устроены непроектные деревянные перегородки 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ст. 80, п.3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Не обеспечена мойка планшета сцены водным раствором, содержащим огнезащитный состав.

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ ВППБ 13-01-94 Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации: «мойка планшета сцены должна производиться водным раствором, содержащим огнезащитный состав».

В здании не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючие декорации, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

пп. 21, 108 Постановления правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме»:

Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

В помещениях складов в цоколе без естественного освещения отсутствуют устройства дымоудаления 

п.8.2 з СНиП 41-01-2003.

Ступени лестничных маршей на путях эвакуации выполнены разной высоты, разной ширины 

статья 53 п.2 Федеральный закон № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п.4.4.2 СП 1.13130.2009.

Лестница, ведущие в цокольный этаж не огорожена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008

ст.88 п.2 таблица № приложения

Двери, отделяющие коридоры от лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах 

статья 52, 53 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.п.4.2.7. СП 1.13130.2009, п.6.18* СНиП 21-01-97*

Второй выход из корпуса № через лестничную клетку ведет в подвальное помещение и наружу здания, что не соответствует требованиям безопасной эвакуацией 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.9 СНиП 21-01-97*

Дверь на лестничную клетку из коридора открывается по не направлению выхода из здания

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.,п. 6.17 СНиП 21-01-97*

На двери разделяющей лестничную клетку от коридора установлено стекло обычного исполнения

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.18* СНиП 21-01-97*

С первого по третий этаж отсутствуют двери, разделяющие лестничную клетку с коридором

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.18* СНиП 21-01-97*

не оборудованы пандусом перепады высот в полу: на эвакуационном проходе на лестничной клетке (перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см), на первом этаже перед выходом (перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см), на эвакуационном проходе первого этажа около кабинета № (перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см), на эвакуационном проходе третьего этажа (перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см), перед вторым выходом (перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см), на эвакуационном проходе к второму корпусу (перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см)

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке с подвального помещения ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см. Во второй лестничной клетке ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см. 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97*

Зазор между маршами лестниц во второй лестничной клетке составляет менее 

<

данные изъяты> мм (по факту 

<

данные изъяты> мм)

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п.8.9. СНиП 21-01-97*

Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система выполненная, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ:

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

В коридоре первого этажа имеется перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см, не оборудованный пандусом

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97*

На лестничной площадке между первым и вторым имеется перепад высот на одну ступень высотой 15 см, не оборудованный пандусом

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке ступени с различной шириной проступи: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см, 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97* «В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки».

На переходе в корпус № ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 6.28* СНиП 21-01-97*

На лестнице высотой 

<

данные изъяты> см отсутствует ограждение

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п.8.11 СНиП 21-01-97*

Имеющаяся входная дверь с торца здания открывается не по ходу эвакуации 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* п. 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.

трубы коммуникаций выступают из плоскости стен по высоте менее 

<

данные изъяты>. от пола

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.6.32* СНиП 21.01.97* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

Стены путей эвакуации отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной опасности 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

В электрощитовой размещен горючий материал (закрыта деревянной крышкой) 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 п. 42. Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

Помещение вентиляционной камеры, складского помещения, склада белья не отделены от общего коридора противопожарными перегородками 

с нормируемыми пределами огнестойкости

ст. 4, ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СНиП 21-01-97* п. 5.14* Пожарная безопасность зданий и сооружений (Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3).

В коридоре здания перекрытие не соответствует степени огнестойкости здания (выполнено из дерева)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 4.13130.2009 п..2.2.1 При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 дополнительно к требованиям настоящего свода правил следует руководствоваться положениями нормативных документов по пожарной безопасности. п. 5.2.2.2 Спальные помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны быть размещены в блоках или частях здания, отделенных: - в зданиях I и II степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа; - в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом для спальных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны.

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по ДД.ММ.ГГГГ в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;»

В помещении электрощитовой, в коридорах зданиях на первом этаже здания произведено перегораживание непроектными перегородками

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ст. 80, п.3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

На третьем этаже в музеи, зальном помещении на полу постелен ковролин с неизвестными показателями огнестойкости 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

На третьем этаже расстояние от пожарного извещателя от потолка более 

<

данные изъяты> см 

СП 5.13130.2009 п. 13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) складов не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери)

ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.14* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3».

Вентиляционные каналы в здании не выведены за кровлю здания.

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.10 п/п «г» СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование; п. 5.11 п/п «г» Для противодымной защиты следует предусматривать выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из горючих или трудногорючих материалов. Допускается выброс дыма на меньшей высоте с защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Над шахтами при естественном побуждении воздуха следует предусматривать установку дефлекторов. Выброс дыма в системах с искусственным побуждением следует предусматривать через трубы без зонтов;

Двери эвакуационных выходов - из лестничной клетки административной части, из обеденного зала столовой открываются не по направлению выхода из здания 

статья 53 п.1 ФЗ № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. п.4.2.6. СП 1.13130.2009

на лестничной клетке устроены проступи с различной шириной и высотой 

ст. 4, ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СНиП 21-01-97* п. 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

В фойе подвесной потолок установлен на горючем основании (деревянные бруски)

ст. 4, ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СНиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Стены путей эвакуации отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной опасности 

ст. 4, ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СНиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Расстояние до пожарных извещателей более 

<

данные изъяты> м от стены ( по факту 

<

данные изъяты> м)

СП 5.13130.2009 п.13.4.1 Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.

В фойе перед столовой имеющаяся лестница не имеет поручней 

ст. 4, ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СНиП 21-01-97* п. 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

На двери помещений кладовых, серверной, теплового узла не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.

п. 20 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

Предел огнестойкости элементов балок потолочного перекрытия в здании не соответствуют требуемым пределам огнестойкости (несущие металлические элементы не покрыты огнестойким составом)

ч.19 ст. 88 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений, строений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами), ч.2 ст. 58 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону), п. 5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*)

помещения над потолком клуба, детской комнате не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией. 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4, 14, таб. 1 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток).

помещения над потолком клуба не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции в актовом зале, детской комнате не предусмотрены противопожарные клапаны.

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по ДД.ММ.ГГГГ в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;»

Стены и полы помещений покрыты материалами с неизвестными показателями пожарной опасности 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25* СНиП 21.01.97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой), устроены непроектные пластиковые перегородки 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.23 о) Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390);

При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ст. 80, п.3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

произведено изменение объемно-планировочного решения- устроены непроектные пластиковые перегородки

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 "О противопожарном режиме":п.23. На объектах запрещается: е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

На 

<

данные изъяты> этаже, № и № корпусе помщения не отделены от лифтового холла противопожарными перегородками с нормируемыми пределами огнестойкости 

ст. 4, ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СНиП 21-01-97* п. 5.14* Пожарная безопасность зданий и сооружений (Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3).

№ этаж стены, полы отделаны материалами с неизвестными материалами пожарной опасности 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система, выполненная в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

Стены лестничной клетки на № этаже отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной опасности 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, 

<

адрес>, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, 

<

адрес>, Т3 или Г2, В3, 

<

адрес>, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, 

<

адрес>, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;В2, РП2, 

<

адрес>, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Стены путей эвакуации коридора здания отделаны материалами с неизвестными материалами пожарной опасности (панели ПВХ, пластик)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25* СНиП 21.01.97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Стены помещений на первом и втором этажах отделаны материалами с неизвестными материалами пожарной опасности ( пластик)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25* СНиП 21.01.97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Отсутствует второй запасной эвакуационный выход из помещений 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; * СНиП 21.01.97* п. 6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф3; Ф4; Ф 1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20; Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел. В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2

Помещения зрительного зала отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной опасности

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25* СНиП 21.01.97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

На пути эвакуации через запасной выход со сцены допущен перепад высот менее 

<

данные изъяты> см. 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.28* СНиП 21.01.97* * В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

Расстояние до стен от пожарных извещателей 

<

данные изъяты> метра при высоте № метров до потолка 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 5.13130.2009 п.13.4.1 Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.

Нет автоматической пожарной сигнализации над фальшпотолком

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 5.13130.2009 п.13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.

Предел огнестойкости элементов сценической коробки и зрительного зала не соответствуют требуемым пределам огнестойкости (несущие металлические элементы (косоуры) лестницы не покрыты огнестойким составом)

ч.19 ст. 88 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений, строений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами), ч.2 ст. 58 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону), п. 5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*)

В здании отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции 

пп. ж) п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирования»

Отсутствует аварийное освещение в коридорах здания 

ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.74 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение «Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; в производственных помещениях без естественного света».

На пути эвакуации со второго этажа здания администрации устроен кабинет директора (второй выход со второго этажа ведет через помещение приемной, кабинет директора и через лестничную клетку наружу здания)

статья 53 п.2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 п.6.13 СНиП 21-01-97*

Деревянные полы эстрады в концертном зале не подвергнуты огнезащитной обработке

статья 59 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.5.3.19 СП 4.13130.2009

Стены, потолки в общих коридорах административной части, в холлах перед концертным залом на путях эвакуации, тамбур центрального выхода из здания администрации на путях эвакуации - отделаны горючим материалом – пластиковыми панелями с неизвестными показателями пожарной опасности 

статья 138 п.6 таблицы 27, 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

Ступени лестничных маршей на путях эвакуации лестничный марш лестницы 3-го типа из столовой выполнены разной высоты

статья 53 п.2 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008., п.4.4.2 СП 1.13130.2009.

Отсутствует ограждение лестничного марша лестницы 3-го типа из столовой 

п.53 п.2 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008., п.4.3.4, 4.4.2 СП 1.13130.2009

В концертном зале полы на путях эвакуации отделаны горючим материалом – ковралином 

статья 138 п.6 таблицы 27, 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

На путях эвакуации в зрительном зале устроен перепад высот в полу перед сценой 

статья 53 п.2 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008.п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.

На выходе из диетического зала столовой лестничный марш выполнен криволинейным в плане 

статья 53 п.1 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008. СП 1.13130.2009

п. 5.3.9

Отсутствует площадка размером 

<

данные изъяты> ширины двери на эвакуационном выходе из диетического зала столовой

статья 53 п.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. п.5.2.3 СП 1.13130.2009.

Эвакуационные выходы в зрительном зале расположены не рассредоточенно

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.15

СНиП 21-01-97

Ширина выхода из зала столовой в холл составляет 

<

данные изъяты> м, при норме не менее 

<

данные изъяты> м 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.16

СНиП 21-01-97*.

Двери эвакуационных выходов открываются по не направлению выхода из здания: 

-дверь из помещения столовой (желтый зал);

-на первом этаже дверь с коридора в лестничную клетку в административном корпусе;

-на третьем этаже дверь с коридора в лестничную клетку в административном корпусе;

-в коридоре столовой на первом этаже летняя дверь;

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.17 СНиП 21-01-97*.

На дверях разделяющие коридоры с лестничными клетками отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.18* СНиП 21-01-97*.

На одном из участков в административном корпусе ширина прохода в коридоре около выхода со сцены составляет 

<

данные изъяты> м, при норме не менее 

<

данные изъяты> м (при одностороннем открывании двери ширина дверного полотна составляет 

<

данные изъяты>)

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.27* СНиП 21-01-97*

На одном из участков в административном корпусе на третьем этаже ширина прохода в коридоре составляет 

<

данные изъяты> м, при норме не мене 

<

данные изъяты> м (при одностороннем открывании двери ширина дверного полотна составляет 

<

данные изъяты>)

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.27* СНиП 21-01-97*

На одном из участков ширина коридора из помещения кухни составляет 

<

данные изъяты> м, при норме не менее 

<

данные изъяты> м (при одностороннем открывании двери ширина дверного полотна составляет 

<

данные изъяты>) 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.27 СНиП 21-01-97*.

На одном из участков ширина коридора на первом этаже составляет 

<

данные изъяты> м, при норме не менее 

<

данные изъяты> м

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.27 СНиП 21-01-97*

В лестничных клетках административного корпуса установлены системы отопления (отопительные батареи) выступающие из плоскости стен на высоте 

<

данные изъяты> м

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.27 СНиП 21-01-97

Перед основным выходом из столовой имеется перепад высот на одну ступень, не оборудованный пандусом

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.28 СНиП 21-01-97*.

В лестничной клетке около основного входа административного корпуса ступени с различной шириной проступи: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см. Во второй лестничной клетке административного корпуса ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, и 

<

данные изъяты> см. В лестничной клетке около столовой ступени с различной высотой: 

<

данные изъяты> см, 

<

данные изъяты> см и 

<

данные изъяты> см. При норме должны быть одинаковыми. 

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.28 СНиП 21-01-97*

Зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей во второй лестничной клетке административного корпуса составляет 

<

данные изъяты> см, зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей около столовой составляет 

<

данные изъяты> см. При норме не менее 

<

данные изъяты> см

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 8.9 СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке административного корпуса перед основным выходом на высоте 

<

данные изъяты> см выступает из плоскости стен система отопительная. Во второй лестничной клетке административного корпуса выступает из плоскости стен на высоте 

<

данные изъяты> см система отопительная. В лестничной клетке около столовой на высоте 

<

данные изъяты> см выступает из плоскости стен система отопительная.

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.32* СНиП 21-01-97*

Части здания различной функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной дверью (не обеспечен предел огнестойкости двери выхода из комплекса с бассейном)

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п.7.1 СНиП 21-01-97*

Перед дверным проемом в переходе имеется перепад высот на одну ступень высотой 

<

данные изъяты> см, не оборудованный пандусом

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.28 СНиП 21-01-97*

На двери эваковыхода установлено стекло обычного исполнения 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.18 СНиП 21-01-97*

Ширина дверного проема между водолечебницей и бассейном составляет 

<

данные изъяты> м, а высота 

<

данные изъяты> м, при норме не менее 

<

данные изъяты> м х 

<

данные изъяты> м 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.16 СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке ширина проступи различная

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.28 СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке дверь открывается по не направлению выхода из здания

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.17 СНиП 21-01-97*

Ширина площадки лестницы в лестничной клетке составляет 

<

данные изъяты> м, при ширине марша 

<

данные изъяты> м

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.31 СНиП 21-01-97*

В лестничной клетке на высоте 

<

данные изъяты> м выступает из плоскости стен система отопления 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., п. 6.32 СНиП 21-01-97*

Коридор здания длиной более 

<

данные изъяты> не перегорожен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП ДД.ММ.ГГГГ, но не должна превышать 

<

данные изъяты> м (по факту длина 

<

данные изъяты> м)

.ч 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008., СНиП 21-01-97* п.6.26* В коридорах, указанных в 6.9 за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП ДД.ММ.ГГГГ, но не должна превышать 60 м. Двери в этих перегородках должны соответствовать требованиям 6.18. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двухстороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.

В правом крыле не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями 

п. 22 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №

Помещение сауны в бассейне не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную

ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5 СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

Ширина всех дверей в бассейне менее 

<

данные изъяты> м. (по факту 

<

данные изъяты>.)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в п. 6.29 Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Отсутствует площадка размером 

<

данные изъяты> ширины двери на входной группе эвакуационного выхода 

статья 53 п.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. п.5.2.3 СП 1.13130.2009.

Входная группа запасного эвакуационного выхода не обеспечена ограждением высотой 

<

данные изъяты> м 

ст.53 п.2 ФЗ № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п.4.3.4, 4.4.2 СП 1.13130.2009

Коридор здания отделан материалами с неизвестными показателями пожарной опасности 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.25* СНиП 21.01.97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Не обеспечено нераспространение пожара от здания конюшни до складского здания

п.1 статьи 69 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008

Здание и помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией. 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4, 14, таб. 1 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток).

Здание и помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания административного корпуса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 21. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.); Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 п. 10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4)

Помещение дизельной электростанции не защищено автоматической установкой пожаротушения

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., табл. 4, п.5 НПБ 110-03

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией. 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4, 14, таб. 1 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.(В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток).

Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 "О противопожарном режиме" п.20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении поста охраны площадью № м2, при норме не менее № м2, в помещении поста охраны отсутствует искусственная вентиляция

ч. 2 ст. 4 Федеральный

закон 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., п. 12.55 НПБ 88-2001

Кабинет директора, цех закваски, помещения готовки кумыса, тарное помещение, переходы возле комнаты созревания кумыса, складских помещений не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией. 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4, 14, таб. 1 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.(В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; 

лестничных клеток).

Кабинет директора, цех закваски, помещения готовки кумыса, тарное помещение, переходы возле комнаты, складских помещений созревания кумыса не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны.

ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование «На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по ДД.ММ.ГГГГ в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;»

Извещатели пожарной сигнализации в помещении бытовки установлены по 

<

данные изъяты> шт. 

СП 5.13130.200913.3.1. Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени - и по контролируемой площади оборудования. п. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Примечание - В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20% от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра.

имеющие вторые двери запасных эвакуационных выходов из общего коридора, цехов открываются не по ходу эвакуации 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* п. 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.

Допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) В цехе закваски установлены непроектные перегородки из пластика 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.23 о) Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений В цехе закваски установлены непроектные перегородки из пластика 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ст. 80, п.3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В цехе закваски установлены непроектные перегородки из пластика (непроектные перегородки из горючих материалов)

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.23 о) Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390);

В помещениях приготовления кумыса установлены автоматы блока управления системой обогрева помещений 

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ст. 80, п.3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23 о) Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390);

Складские, производственные помещения, помещения цеха хранения, сушки кумыса, холодильной камеры, не отделены от общего коридора противопожарными перегородками с нормируемыми пределами огнестойкости

ст. 4, ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СНиП 21-01-97* п. 5.14* Пожарная безопасность зданий и сооружений (Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3).

имеющиеся пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации установлены на расстоянии более 

<

данные изъяты> м. 

СП 5.13130.2009 п.13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. В случае применения аспирационных извещателей допускается Устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.

Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания административного корпуса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 21. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.); Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 п. 10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4)

На здании отсутствует обозначение направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения

ст. 4 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 55. Правил противопожарного режима в РФ, Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

продуктовый склад

аппараты отключения электроэнергии установлены внутри склада 

ст. 4, ст. 80 п.3 № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 349 о) Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390); Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

В судебном заседании представитель ООО Санаторий «Юматово» - ФИО1 вину ООО Санаторий «Юматово» в административном правонарушении полностью признал, пояснил, что большая часть нарушений устранены. 

Представители ГУ МЧС России по РБ – ФИО2, ФИО3 в судебном заседании просили признать виновным ООО Санаторий «Юматово» к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Суд, выслушав участвующих по делу лиц, изучив и оценив материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно статье 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

Аналогичное положение содержится в пункте 8 Административного регламента министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 г. N 644.

Часть 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки установлено, что ООО Санаторий «Юматово» по адресу: РБ, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> нарушило ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности « №69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: не выполнило в установленный законом срок законное предписание № от ДД.ММ.ГГГГ (срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ). 

Ранее, ДД.ММ.ГГГГ, за не выполнение предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, ООО Санаторий «Юматово» привлекалось к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием от № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные доказательства соответствуют положениям ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в силу которой доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Суд квалифицирует действия ООО Санаторий «Юматово» по ч. 14 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации.

Оснований для признания правонарушения малозначительным и освобождения ООО Санаторий «Юматово» от административной ответственности не усматриваю. 

При определении вида и меры наказания ООО Санаторий «Юматово» учитываю в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, опасность нарушений для здоровья человека, в связи с чем считаю справедливым назначение наказания в виде административного штрафа.

руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать ООО Санаторий «Юматово» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере 200000,00 руб. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 10 дней с момента вручения копии постановления. 

Судья Г.Л. Моисеева