УИД 03RS0045-01-2025-000058-34 

№2-93/2025

Решение

Именем Российской Федерации

12 марта 2025 года с. Верхнеяркеево 

Илишевский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Миннебаевой Л.Я., 

при секретаре Нигматьяновой Г.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Илишевского района Республики Башкортостан в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, третьему лицу Дюртюлинскому межрайонному ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Илишевского района РБ в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд к Администрации муниципального района Илишевский район РБ, МБУ «Культурно-досуговый центр» муниципального района Илишевский район РБ, третьему лицу Дюртюлинскому межрайонному ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ с иском об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В обоснование исковых требований указал на то, что во исполнение поручения прокуратуры Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении проверки соблюдения прав граждан на получение доступных и качественных услуг в сфере бытового обслуживания», проведена проверка исполнения МБУ «Культурно-досуговый центр» МР Илишевский район РБ законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ГОСТ Р 55842-2013, СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2020, ГОСТ Р 59641-2021, ГОСТ 34428-2018. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой района 12.07.2024 в адрес директора МБУ «Культурно-досуговый центр» муниципального района Илишевский район РБ внесено представление об устранении нарушений.

Между тем по состоянию на 09.12.2024 действенных мер, направленных на устранение выявленных нарушений, не принято.

Согласно Уставу МБУ «Культурно-досуговый центр» МР Илишевский район РБ, источником финансового обеспечения учреждения являются: субсидии из бюджета МР Илишевский район РБ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; субсидии из бюджета муниципального района Илишевский район РБ на иные цели.

Основываясь на изложенное, прокурор просит обязать администрацию муниципального района Илишевский район РБ и МБУ «Культурно-досуговый центр» МР Илишевский район РБ в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить выявленные нарушения, а именно: 

- провести перезарядку, освидетельствование и своевременную замену огнетушителей и внести информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать порядок информирования зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

- произвести огнезащитную обработку сгораемых конструкций кровли здания кинотеатра;

- установить автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях кинотеатра;

- обеспечить наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

- установить указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- провести проверку внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- произвести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в пределах сценической коробки огнезащитными составами в здании кинотеатра;

- провести проверку исправности состояния внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организована перекатка пожарных рукавов, (отсутствует маховик (барашек) к вентилю пожарного крана), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- нанести на огнетушители, установленные на объекте, порядковые номера, на корпусы огнетушителей;

- установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в помещениях и здании кинотеатра;

- устранить нарушения, выразившиеся в применении материалов с неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия пола (ковров), стен зрительного зала, натяжных потолков (установленных на пути эвакуации в коридоре первого этажа);

- убрать горючие материалы, находящиеся подсобном помещении на первом этаже здания под лестничным маршем;

- установить одну высоту на лестничной клетке на пути эвакуации со второго до первого этажа;

- установить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения;

- установить знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;

- на втором этаже расположить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра;

- установить на путях эвакуации аварийное освещение;

- установить ограждение на кровле знания кинотеатра;

- устранить перепад высоты на полу 1-го этажа здания (перед эвакуационным выходом);

- установить выходы из здания в чердачное помещение через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам, либо по пожарной лестнице с наружной стороны здания;

- установить выход на кровлю здания;

- установить со второго этаж здания кинотеатра второй эвакуационный выход;

- разработать план эвакуации в соответствии в п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018.

В судебном заседании помощник прокурора Илишевского района РБ Вахитова Г.Р. исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, приведенным в исковом заявлении, просила удовлетворить. 

В ходе судебного заседания представитель ответчиков - Администрации МР Илишевский район РБ, МБУ «Культурно-досуговый центр» МР Илишевский район РБ по доверенности ФИО1 исковые требования прокурора Илишевского района РБ признал, просил при вынесении судом решения установить срок исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ. Пояснил, что в настоящее время в соответствии с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО Республиканское управление капитального строительства» и ООО Производственно-строительная фирма «Д-Арт», в здании кинотеатра им. М. Гареева производится капитальный ремонт, в ходе которого все выявленные нарушения пожарной безопасности будут устранены. 

Представитель третьего лица Дюртюлинского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ на судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежаще. Судом определено о рассмотрении дела в отсутствии представителя третьего лица.

Выслушав прокурора Вахитову Г.Р., представителя ответчиков Администрации МР Илишевский район РБ, МБУ «Культурно-досуговый центр» МР Илишевский район РБ ФИО1, исследовав материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, имеющие юридическую силу, суд приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправии сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Исходя из части 2 статьи 52 ГК РФ юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно части 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

В силу части 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (статья 210 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно Уставу муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Илишевский район РБ, утвержденному постановлением Администрации муниципального района Илишевский район от ДД.ММ.ГГГГ №, Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального района Илишевский района Республики Башкортостан в сфере культуры.

Подведомственным подразделением МБУ «Культурно-досуговый центр» без права юридического лица является, в том числе, Кинотеатр имени Мусы Гареева, адрес: 

<

адрес>.

В силу п. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

На основании задания прокуратуры Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении проверки соблюдения прав граждан на получение доступных и качественных услуг в сфере бытового обслуживания» прокуратурой Илишевского района РБ проведена проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности с привлечением в качестве специалиста государственного инспектора Дюртюлинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан ФИО2 

Проверка проведена в здании кинотеатра имени Мусы Гареева - МБУ «Культурно-досуговый центр» по адрес: 

<

адрес>.

В ходе проверки установлены следующие нарушения федерального законодательства в области пожарной безопасности: 

В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила), руководителем организации не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

В нарушение п. 54 вышеуказанного Правил, на объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не представлены документы).

В нарушение п. 102 вышеуказанных Правил, руководителем организации не обеспечено информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.

В нарушение п. 13 Правил, не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли здания кинотеатра.

В нарушение ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не установлена автоматическая установка пожарной сигнализации в помещениях кинотеатра.

В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В нарушение п. 48 Правил, на объекте защиты не обозначены направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Руководителем организации не организовано проведение внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения проверок в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

В нарушение п. 95 Правил, не произведена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в пределах сценической коробки огнезащитными составами в здании кинотеатра.

В нарушение п. 50 Правил, руководителем организации не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), (отсутствует маховик (барашек) к вентилю пожарного крана), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 407 Правил, огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров.

В нарушение ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в помещениях и здании кинотеатра.

В нарушение ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в общих коридорах применены материалы для покрытия пола (фактически – ковры) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты и технические документации). Для отделки стен зрительного зала использован материал с неизвестными показателями пожарной опасности. Не представлены документы, подтверждающие требуемые показатели пожарной опасности. На пути эвакуации в коридоре первого этажа допускается применение натяжных потолков с неизвестными показателями пожарной опасности.

В нарушение п.п. «к» п. 16 Правил, на первом этаже здания под лестничным маршем допущено устройство подсобного помещения и хранение горючих материалов.

В нарушение ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, на пути эвакуации со второго до первого этажа в лестничной клетке выполнена с различной высотой ступеней в пределах маршей лестниц. Пути эвакуации не обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае пожара. На пути эвакуации на втором этаже из серверной лестница выполнена с различной высотой. Путь эвакуации не обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае пожара.

В нарушение п. 43 Правил, руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.

В нарушение п.12 Правил, руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

В нарушение п. 36 Правил, руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В нарушение п. 409 Правил, на втором этаже огнетушитель расположен в шкафу пожарного крана №1.

В нарушение п. 4.2.1 ГОСТ Р 55842-2013, в коридорах на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.

В нарушение п. 7.16. СП 4.13130.2013, в здании с высотой до карниза более 10 метров, не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с требованиями.

В нарушение п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, в полу на 1-м этаже здания (перед эвакуационным выходом) допускается перепад высоты менее 0,45 м, при этом не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

В нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021, руководителем организации не оформлены в установленном порядке акты постановки огнетушителя на оснащение объекта, с внесением сведений в журнал учета огнетушителей.

В нарушение п. 7.7 СП 4.13130, не обеспечены выходы из здания в чердачное помещение через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам, либо по пожарной лестнице с наружной стороны здания.

В нарушение п. 7.5 СП 4.13130, в здание кинотеатра отсутствует выход на кровлю здания.

В нарушение п. 4.2.9 СП 1.13130.2020, со второго этаж здания кинотеатра отсутствует второй эвакуационный выход.

В нарушение п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018, в здание кинотеатра плана эвакуации не соответствуют предъявляемым требованиям.

В связи с чем, Государственным инспектором по пожарному надзору составлен Акт проверки (л.д.19-21).

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 169-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулируют в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ) установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территории, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Кроме того, Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, установлены минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Представлением об устранении нарушений федерального законодательства от 12.07.2024 директору МБУ «Культурно-досуговый центр» муниципального района Илишевский район РБ ФИО3 предложено принять конкретные меры по устранению указанных в нем нарушений пожарной безопасности (л.д. 14-16).

Директором МБУ «Культурно-досуговый центр» муниципального района Илишевский район РБ ФИО3 на имя прокурора Илишевского района направлен ответ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщено, что по фактам, изложенным в представлении, проведена проверка, в ходе которой указанные в Акте проверки нарушения признаны обоснованными. В настоящий момент приобретены и пронумерованы новые огнетушители в здание Дворца культуры и кинотеатра имени Мусы Гареева, заведены журналы учета первичных средств пожаротушения. Нарушения, связанные с системой пожарной сигнализации будут устраняться поэтапно. Все нарушения, недостатки приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе. По итогам проведенного разбирательства в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей ФИО в соответствии со ст. 192 ТК РФ и на основании данного представления привлечен к дисциплинарной ответственности (л.д. 17-18).

Исходя из положений части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Суд, руководствуясь вышеприведенными правовыми нормами, считает исковые требования прокурора Илишевского района РБ обоснованными, подлежащими удовлетворению

Учитывая, что в настоящее время в здании кинотеатра им. Мусы Гареева в соответствии с договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ производится капитальный ремонт, срок выполнения которого определен до ДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым установить ответчикам срок для исполнения решения суда до 30 июля 2025 года. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 196, 197, 198, 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования прокурора Илишевского района Республики Башкортостан удовлетворить.

Обязать Администрацию муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан и Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные в здании кинотеатра имени Мусы Гареева, расположенном по адресу: 

<

адрес>, нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: 

- провести перезарядку, освидетельствование и своевременную замену огнетушителей и внести информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать порядок информирования зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

- произвести огнезащитную обработку сгораемых конструкций кровли здания кинотеатра;

- установить автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях кинотеатра;

- обеспечить наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

- установить указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- провести проверку внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- произвести обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в пределах сценической коробки огнезащитными составами в здании кинотеатра;

- провести проверку исправности состояния внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организована перекатка пожарных рукавов, (отсутствует маховик (барашек) к вентилю пожарного крана), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- нанести на огнетушители, установленные на объекте, порядковые номера, на корпусы огнетушителей;

- установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в помещениях и здании кинотеатра;

- устранить нарушения, выразившиеся в применении материалов с неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия пола (ковров), стен зрительного зала, натяжных потолков (установленных на пути эвакуации в коридоре первого этажа);

- убрать горючие материалы, находящиеся подсобном помещении на первом этаже здания под лестничным маршем;

- установить одну высоту на лестничной клетке на пути эвакуации со второго до первого этажа;

- установить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения;

- установить знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;

- на втором этаже расположить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра;

- установить на путях эвакуации аварийное освещение;

- установить ограждение на кровле знания кинотеатра;

- устранить перепад высоты на полу 1-го этажа здания (перед эвакуационным выходом);

- установить выходы из здания в чердачное помещение через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам, либо по пожарной лестнице с наружной стороны здания;

- установить выход на кровлю здания;

- установить со второго этаж здания кинотеатра второй эвакуационный выход;

- разработать план эвакуации в соответствии в п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через районный суд в течение одного месяца со дня вынесения в окончательной форме. 

Судья Л.Я. Миннебаева

Копия верна:

Судья Илишевского районного суда

Республики Башкортостан Л.Я. Миннебаева