11RS0007-01-2023-000648-46

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 9 июня 2025 года по делу № 2-2/2025

Вуктыльский городской суд Республики Коми в составе судьи Рейнгардт С.М., при помощнике судьи Пузановой С.В.,

с участием представителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) истца ФИО1,

представителя ответчика ООО «Тимаиз» ФИО2,

третьего лица ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) к АО «Коми тепловая компания», ООО «ВЖКХ», ООО «Аквасервис» в лице временного управляющего ФИО4, ООО «Тимаиз» об обязании подавать в точки водоразбора коммунальную услугу (горячую воду) с предусмотренными характеристиками, 

установил:

Вуктыльский городской суд Республики Коми с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (далее - ООО «Аквасервис») об обязании подавать в точки водоразбора квартир 

<

адрес> города Вуктыла Республики Коми коммунальную услугу (горячую воду) с предусмотренными характеристиками, обратилась Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Государственная жилищная инспекция города Вуктыла.

Определениями суда от 08.04.2024, 27.08.2024, 07.10.2024, 14.05.2025 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ООО «Тимаиз», АО «Коми тепловая компания», ООО «ВЖКХ», временный управляющий ООО «Аквасервис» ФИО4

В судебном заседании представитель истца ФИО1 на иске настаивала по доводам, указанным в исковом заявлении.

Третье лицо ФИО3 исковые требования поддержал.

Представитель ответчика ООО «Тимаиз» ФИО2 с исковыми требования не согласился. 

Представители ответчиков АО «Коми тепловая компания», ООО «ВЖКХ», временный управляющий ООО «Аквасервис» ФИО4, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Третье лицо ФИО5 в судебное заседание не явилась, о причинах неявки в суд не известила.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации (далее - органы государственного жилищного надзора) в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, и общими требованиями к организации и осуществлению государственного жилищного надзора, установленными Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 13 части 1 статьи 4 ЖК РФ жилищное законодательство регулирует отношения по поводу осуществления государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.

Так, в соответствии с пунктом 4 части 12 статьи 20 ЖК РФ, орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля праве обратиться в суд в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.

Государственный жилищный надзор осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственного жилищного надзора) в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и общими требованиями к организации и осуществлению государственного жилищного надзора, установленными Правительством Российской Федерации (часть 3).

Согласно пункту 1 Положения о Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 22.12.2015 № 541 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) (Служба Республики Коми стройжилтехнадзора) (далее - Служба) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Республики Коми, по предоставлению государственных услуг в пределах компетенции Службы, а также уполномоченным органом на осуществление регионального государственного строительного надзора на территории Республики Коми.

Как следует из пункта 3 Положения Служба имеет территориальные органы - инспекции (структурные подразделения), не являющиеся юридическими лицами, исполняющие (предоставляющие) в городах и районах Республики Коми государственные функции (государственные услуги), отнесенные к компетенции Службы, в том числе, инспекции по жилищному надзору.

Часть 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Как следует из положений пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая горячее водоснабжение с использованием централизованных и нецентрализованных (автономных) систем горячего водоснабжения, обязана подавать абонентам горячую воду, соответствующую установленным требованиям.

Согласно пункту 5.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Главного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения жилого дома, должно отвечать требованиям ГОСТов.

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60 ?С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50 ?С - в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75 ?С.

Согласно пункту 6.2 «ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 года № 544-ст) коммунальная услуга горячего водоснабжения потребителей в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и должна обеспечивать круглосуточное, бесперебойное горячее водоснабжение в течение года, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, установленную в соответствии с приложением № 1.

Предоставление потребителям в многоквартирном доме коммунальной услуги горячего водоснабжения обеспечивается исполнителем в рамках выполнения договора управления многоквартирным домом и через:

- заключение договора с ресурсоснабжающей организацией на поставку в точку поставки коммунального ресурса, с использованием которого исполнитель предоставляет потребителям коммунальную услугу горячего водоснабжения;

- контроль, на соответствие технических параметров коммунального ресурса (холодной воды, тепловой энергии, используемой для ее нагрева), в том числе по ГОСТ Р 51232.

Как следует из пункта 5 Приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», организация обязана обеспечить потребителя горячей водой, температура которой соответствует установленной СанПиН. 

С 1 марта 2021 года, согласно пункту 84 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3) установлено, что температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60 ?С и не выше плюс 75 ?С.

В соответствии с подпунктами «г», «д» и «е» Правил № 354 условиями предоставления коммунальных услуг потребителю в многоквартирном доме или в жилом доме (домовладении) являются, в том числе, следующие условия:

- предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых потребителю объемах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг;

- качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, приведенным в приложении № 1 к настоящим Правилам;

- техническое состояние внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования соответствует установленным требованиям и готово для предоставления коммунальных услуг.

На основании подпункта «е» пункта 4 Правил № 354 отопление - это подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в пункте 15 приложения № 1 к названным Правилам.

Как указано в пункте 15 приложения № 1 к Правилам № 354, качественной коммунальной услугой по отоплению является обеспечение нормативной температуры воздуха:

в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C).

Постановлением администрации МО «Вуктыл» Республики Коми № 08/839 от 30.08.2024 АО «Коми тепловая компания» (далее - АО «КТК») определена единой гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Вуктыл» Республики Коми, пунктом 3 данного постановления оговорено, что АО «КТК» необходимо обеспечить холодное водоснабжение и водоотведение абонентов, присоединенных в установленном порядке к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (л.д. 45).

АО «КТК» является лицом, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере водоснабжения (водоотведения), которая предполагает наличие у него организационных и технических возможностей для обеспечения надлежащей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, посредством которой Общество осуществляет коммерческую деятельность по обеспечению абонентов водой и отводу от абонентов сточных вод.

Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, требования к качеству предоставления коммунальных услуг установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354).

Так, в силу абзаца седьмого пункта 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354) исполнителем коммунальных услуг является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги.

Исходя из положений абзаца семнадцатого пункта 2 указанных Правил № 354, ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.

Положения пункта 8 Правил № 354 определяющие исполнителя, как лицо из числа лиц, указанных в пунктах 9 и 10 указанных правил, относят к таковым ресурсоснабжающую организацию, заключившую с собственниками помещений договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг.

Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» введена статья 157.2 ЖК РФ, регламентирующая возможность оказания коммунальных услуг собственникам помещений в МКД ресурсоснабжающей организацией. Последствия реализации ее положений, в частности, установлены частью 7.5 статьи 155 ЖК РФ и заключаются в том, что плата за коммунальные услуги вносится собственниками помещений в МКД и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме соответствующей ресурсоснабжающей организации и региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

При этом под «потребителем», согласно пункту 2 Правил № 354, понимается лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным потребителем с соответствующим исполнителем с даты начала предоставления коммунальных услуг таким исполнителем (абз. 2 пункта 30 Правил № 354).

По делу установлено, что услугу «горячее водоснабжение» жители многоквартирного дома получают от ООО «КТК» на основании прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией.

Таким образом, ООО «КТК», являющееся ресурсоснабжающей организацией, в рассматриваемой ситуации признается исполнителем коммунальной услуги.

Как следует из положений пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая горячее водоснабжение с использованием централизованных и нецентрализованных (автономных) систем горячего водоснабжения, обязана подавать абонентам горячую воду, соответствующую установленным требованиям.

В силу пункта 84 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60 °С и не выше плюс 75 °С.

Согласно пункту 6.2 «ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2014 № 544-ст) коммунальная услуга горячего водоснабжения потребителей в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и должна обеспечивать круглосуточное, бесперебойное горячее водоснабжение в течение года, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, установленную в соответствии с приложением № 1.

Таким образом, исходя из вышеприведенных положений, исполнитель услуг по горячему водоснабжению обязан поставлять ресурс в места водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения (квартиры граждан) температурой не ниже плюс 60 °С и не выше плюс 75 °С.

ДД.ММ.ГГГГ в Государственную жилищную инспекцию по городу Вуктылу поступило обращение гражданина ФИО3 ча проживающего в 

<

адрес> о несоответствии температуры горячей воды в почках водоразбора жилых помещений нормативным требованиям.

На основании задания решения руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) № 72 от 17.08.2023 года в отношении ООО «Аквасервис» проведена внеплановая выездная проверка, проведены измерения температуры горячей воды на границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности многоквартирного дома № 24 (ГВС подача = + 33 С, ГВС обратка = + 32 С, давление подача = 0,5 Мпа, обратка = 0,5 Мпа), что не соответствует нормативам СанПиН 2.1.3684-21.

Государственной жилищной инспекцией по городу Вуктылу в адрес ООО «Аквасервис» выдано предписание № 02/08-72 от 30.08.2023 сроком исполнения до 02.10.2023: обеспечить предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению в соответствии с нормативным значением горячей воды на границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в соответствии с требованиями, предъявляемым к температуре горячей воды на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (не ниже + 60 С, с перепадом давления) по МКД № по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Государственную жилищную инспекцию по городу Вуктылу поступило обращение гражданки ФИО5, проживающей в 

<

адрес> о несоответствии температуры горячей воды в точках водоразбора жилого помещения нормативным требованиям.

На основании задания и. о. руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) № 821 от 16.10.2023 проведено контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в рамках которого проверено выполнение ранее выданного предписания № 02/08-72 от 30.08.2023 и проверка фактов, указанных в обращении гражданки ФИО5. Инструментальные измерения показали, что температура ГВС в точках водоразбора 

<

адрес> составила: Т ГВС ванная, кухня = + 44,3 С. Температура ГВС в точках водоразбора 

<

адрес> составила: Т ГВС ванная, кухня = + 40,9 С. На границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности МКД № ГВС подача = + 43,7 С, ГВС обратка = + 42,8 С, давление подача = 0,45 Мна, обратка = 0,45 Мпа.

В рамках гражданского дела назначалась судебная экспертиза, производство которой поручалось специалистам Союза «ТПП Республики Коми».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам проведенных замеров температуры и давления горячего водоснабжения на выходе из котельной и на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между АО «Коми тепловая компания» и ООО «Тимаиз» установлено, что подача горячей воды из центральной котельной г. Вуктыла. составляет в среднем от 56 °С; 57°С и не соответствует нормируемому значению в точках водоразбора потребителей, для подачи коммунального ресурса потребителям не менее 60°С, т. е. горячая вода уже поступает с котельной с температурой, являющейся нижним пределом нормативной. Дальнейшее ее остывание в системе горячего водоснабжения дома будет неминуемо происходить при любых условиях, в том числе и должных условиях эксплуатации. В любом случае ближайшие к вводу потребители будут получать воду с температурой ниже нормативной, что подтверждается выполненными измерениями и данными учета температуры теплоносителя в оперативном журнале котельной.

Параметры горячего водоснабжения (температура, давление и объем воды) на выходе из котельной с дальнейшим распределением по системе трубопроводов и стояков до потребителя, должно определяться рабочей документацией и гидравлическим расчетом, с определением располагаемого давления и температуры на всем протяжении сетей ГВС и в точках водоразбора.

В результате проведенного обследования системы горячего водоснабжения с измерением давления и температуры в жилом 

<

адрес>, Республики Коми зафиксировано некачественное предоставление коммунального ресурса (горячей воды) ресурсоснабжающей организацией АО «Коми тепловая компания», в связи с отсутствием перепада между подающим и циркуляционным трубопроводом, а также подачи ГВС на вводе в жилой дом, с температурой ниже нормируемого значения.

Основной причиной влияющей на основные параметры системы: на температуру воды и давление в системе ГВС жилого дома на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также в точках водозабора, является отсутствие гидравлического расчета и разбалансировки режима работы сети, что вызвало отсутствие перепада и температурой горячей воды, выходящей из котельной, с температурой ниже нормируемого значения и неудовлетворительного состояния теплообменников, установленных в машинном зале котельной, способствующих понижению мощности и выдачи нормируемой температуры потребителям. Также превышению нормативных тепловых потерь трубопроводов ГВС, способствует отсутствие теплоизоляции труб горячего водоснабжения в подвальном помещении жилого дома.

По результатам проведенного обследования внутридомовой системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома 

<

адрес>, г. Вуктыл, Республика Коми, установить, соответствует ли отсутствие теплоизоляции труб и стояков ГВС, ранее установленным требованиям проектно-сметной документации (толщина, примененные материалы), не представляется возможным, в связи с ее отсутствием.

В результате проведенного обследования внутридомовой системы горячего водоснабжения спорного жилого дома 

<

адрес> г. Вуктыл, Республики Коми установлено, что на трубопроводах ГВС и стояках в подвальном помещении здания, местами отсутствует теплоизоляция, что способствует снижению температуры горячей воды в точках водоразбора потребителей. Установить какая предполагалась изоляция трубопроводов ГВС проектно-сметной документацией не представляется возможной, в связи с отсутствием проектно-сметной документации. Состояние трубопроводов ГВС свидетельствует, что какие-либо работы по изменению и ремонту сетей в доме не проводились со дня его приемки в эксплуатацию.

По результатам проведенного обследования установлено, что основной причиной ненадлежащего оказания услуг горячего водоснабжения (температуры горячей воды ниже нормы) в квартирах № и №, многоквартирного жилого 

<

адрес>, Республики Коми является несоответствие температуры подаваемой котельной на нужды ГВС, без учета снижения температуры горячей воды в разводке и стояках здания. Данное обстоятельство установлено при проведении обследования, и подтверждается неоднократно выполненными замерами температуры ГВС в помещениях спорной квартиры в точках водоразбора, и на вводе в здание представителями ГЖИ по г. Вуктыл.

Также, показания температуры ГВС оперативного журнала котельной с 01.03.2025 года по 19.03.2025) температура выхода горячей воды на котельной, с показаниями 60,0 °С подавалась кратковременно в утренние и вечерние часы. В остальные часы температура воды в среднем составляла от 56,0 °С до 57,0°С при давлении на подаче - 5,0 кгс/см2 и обратке - 3,0 кгс/см2, что не соответствует требованиям вышеуказанных нормативных документов.

Заключение эксперта у суда сомнений не вызывает, оно является полным и ясным, экспертиза выполнена квалифицированным специалистом, независимый оценщик имеет необходимые профессиональные знания, о чем свидетельствуют сертификаты и свидетельства. Суд также учитывает, что вышеуказанное заключение эксперта отвечает требованиям, предъявляемым при оценке доказательств, предусмотренным частью 5 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку является относимым и допустимым, содержит ссылки на применение нормативных, методических и справочных материалов, используемых при проведении оценки, содержит подробное описание проведенных исследований с приложением фотоматериалов, выводы оценщика основаны на фактических обстоятельствах, поскольку проведены с непосредственным осмотром и подробным описанием объектов исследования.

Таким образом, отсутствие надлежащего качества коммунальной услуги по горячему водоснабжению в части квартир многоквартирного жилого дома обусловлено ненадлежащим исполнением АО «КТК» обязанности по подаче горячего в места водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения (квартиры граждан) температурой не ниже плюс 60 °С и не выше плюс 75 °С, а следовательно, исковые требования в данной части подлежат удовлетворению.

В удовлетворении исковых требований к ООО «ВЖКХ», ООО «Аквасервис» в лице временного управляющего ФИО4, ООО «Тимаиз» об обязании подавать в точки водоразбора коммунальную услугу (горячую воду) с предусмотренными характеристиками следует отказать.

В соответствии со статьей 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

При установлении срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

По смыслу приведенной нормы закона с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере, в котором судебные расходы должен был оплатить истец.

С учетом изложенного с ответчика в доход муниципального образования муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми подлежит взысканию государственная пошлина в 6000 рублей.

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковое заявление Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) к АО «Коми тепловая компания» удовлетворить частично.

Обязать Акционерное общество «Коми тепловая компания» (ОГРН №, ИНН №) подавать в точки водоразбора квартир 

<

адрес> 

<

адрес> Республики Коми коммунальную услугу (горячую воду) с предусмотренными характеристиками (температурой не ниже +60 ?С) в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении исковых требований Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) к ООО «ВЖКХ», ООО «Аквасервис» в лице временного управляющего ФИО4, ООО «Тимаиз» отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Коми тепловая компания» (ИНН №) государственную пошлину в доход бюджета муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми в размере 6 000 рублей. 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Коми в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи жалобы через Вуктыльский городской суд Республики Коми.

Судья – С.М. Рейнгардт

Мотивированное решение составлено 24 июня 2025 года