Дело №5-129/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

27 сентября 2017г. г.Липецк

Судья Правобережного районного суда г.Липецка Дробышева Т.В., рассмотрев открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ГУЗ «Областная детская больница», находящегося по адресу: 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

ГУЗ «Областная детская больница» нарушило правила устройства и эксплуатации электроустановки – многооперационной кухонной машины, находящейся в помещении пищеблока комплекса больницы, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Ростехнадзора просил назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, поскольку выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровью.

Представитель лечебного учреждения ФИО1 не возражала против назначения наказания в виде приостановления деятельности кухонной многооперационной машины в помещении пищеблока, объяснив, что машина обесточена и максимально короткие сроки нарушения будут устранены.

Суд, выслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно материалам дела, в период с 04.09.2017г. по 07.09.2017г. на основании распоряжения Верхне-Донского Управления Ростехнадзора от 29.08.2017г. уполномоченным должностным лицом проведена проверка ГУЗ «Областная детская больница», по результатам которой установлено, что в нарушение требований п.2.7.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.п.2.1.34,2.3.15,1.8.1 «Правил устройства электроустановок», п.п.1.2.2,1.8.1,1.7.2 ПТЭЭП, п.1.1.20 ПУЭ, п.42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г., кухонная многооперационная машина в помещении пищеблока комплекса больницы (инв.№) не заземлена; кабель питания на машину в помещении пищеблока имеет повреждение изоляции, питающий кабель на машину не защищен от механических повреждений; не предъявлен технический паспорт на машину, протоколы испытаний и измерений.

Принимая во внимание цели осуществляемой Учреждением деятельности – оказание медицинской помощи населению – очевидно, выявленное создает угрозу жизни и здоровью людей.

11.09.2017г. начальником отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области по результатам установленного в ходе проверки в отношении ГУЗ «Областная детская больница» в соответствии с требованиями ст.ст.28.2, 28.3 КоАП РФ составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, с которым представитель Учреждения согласился, обязуясь устранить нарушение правил эксплуатации установки.

Исходя из установленного, в действиях ГУЗ «Областная детская больница» имеет место состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ - нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок.

Согласно ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется, в частности, в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Исходя из установленного, объяснений представителя Учреждения, суд считает необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности кухонной многооперационной машины в помещении пищеблока комплекса больницы с инвентарным номером № сроком на 45 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9,29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГУЗ «Областная детская больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности кухонной многооперационной машины с инвентарным номером №, находящейся в помещении пищеблока комплекса больницы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на 45 (сорок пять) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с 27.09.2017г.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Судья Т.В.Дробышева