ДЕЛО №2-203-2019

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

14 марта 2019 года 

Читинский районный суд Забайкальского края в составе: председательствующего судьи Цоктоевой О.В.,

при секретаре Кручина В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Чита гражданское дело по исковому заявлению прокурора Читинского района в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Досуговый информационный центр «Багул» об обязании устранить нарушения правил противопожарного режима в здании учреждения,

УСТАНОВИЛ:

В порядке ст. 45 ГПК РФ прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском, указав следующее. Прокуратурой Читинского района совместно с ОНД по Читинскому, Карымскому районам ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Росгвардии по Забайкальскому краю была проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. В ходе проверки в МБУК «Багул» 5 апреля 2018 г. выявлены нарушения данных правил противопожарного режима здания МБУК «Багул» по адресу: 

<

...>. 

10 апреля 2018 г. прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона. По состоянию на 04.12.2018 в здании по указанному адресу при осуществлении деятельности учреждения культуры не устранены следующие нарушения противопожарного режима: в нарушение п. ППР руководителем организации и ответственным за пожарную безопасность лицом не пройдено обучение пожарно-технического минимума; в нарушение п. 108 ППР не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитным составом; в нарушение п.57 ППР не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Просит суд обязать МБУК «Досуговый информационный центр «Багул» устранить нарушения правил противопожарного режима в здании МБУК, расположенном по адресу: 

<

...>, в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу, а именно: обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитным составом; укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами; руководителю МБУК «Досуговый информационный центр «Багул» и ответственному лицу за пожарную безопасность пройти обучение пожарнотехнического минимума.

В судебном заседании прокурор Зорина Н.В. исковые требования поддержала по изложенным в иске основаниям.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был извещен, причины неявки не сообщил.

Суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика.

Выслушав прокурора, исследовав материалы дела, суд находит заявление подлежащим удовлетворению.

В ходе проверки в МБУК «Багул» 5 апреля 2018 г. выявлены нарушения данных правил противопожарного режима здания МБУК «Багул» по адресу: 

<

...>. ( л.д.18).

На основании справки прокуратурой Читинского района 10.04.2018 внесено представление №ВХП-1117-2018 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму (л.д.20-22).

В ответ на данное представление прокурора Читинского района директор МБУК ДИЦ «Багул» от 11.05.2018 №75 было сообщено, что представление рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры Читинского района, с указанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, с перечислением подлежащих исполнению в полном объеме (л.д.23).

Дополнительно 29.11.2018 г. МБУК ДИЦ «Багул» №191 сообщил о принятых и запланированных мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласно представления прокурора района: руководителем учреждения обучение пожарно-техническому минимуму запланировано на первое полугодие 2019 г., огнетушители заменены, в ходе капитального ремонта двери эвакуационных выходов заменены, замки убраны. Администрация сельского поселения «Новокукинское» как учредитель МБУК ДИЦ «Багул» на 2019 г. внесла проект муниципального здания статью расходов на обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостки, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем будет составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действий, акт будет представлен в прокуратуру. Установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой автоматического оповещения. Администрация сельского поселения «Новокукинское» внесла в проект муниципального здания статью расходов для приобретения новых пожарных рукавов. В соответствии с п.5 ППР составлен план проверок внутреннего противопожарного водопровода на 2019 г., после проведения проверок, акты будут представлены в прокуратуру. Электроповодка полностью заменена в ходе капитального ремонта. В здании дома культуры установлено видеонаблюдение, организовать охрану здания не представляется возможным ввиду отсутствия бюджетных средств (л.д.24).

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон №69-ФЗ) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Как установлено ст.38 Закона №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (п.1 ППР).

Нарушения требования законодательства в области пожарной безопасности, нашедшие подтверждения в ходе судебного разбирательства, ответчиком не устранены, в период подготовки дела к слушанию и на момент рассмотрения дела ответчиком доказательств обратного в суд не представлено, в связи с чем, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Читинского района удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый информационный центр «Багул» в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения правил противопожарного режима в здании МБУК, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитным составом;

укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами;

руководителю МБУК «Досуговый информационный центр «Багул» и ответственному лицу за пожарную безопасность пройти обучение пожарнотехнического минимума.

Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца в Забайкальский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Читинский районный суд.

Судья ЦОКТОЕВА О.В.