Дело № 2-152/2018

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уржум 17 мая 2018 года

Уржумский районный суд Кировской области в составе: 

председательствующего судьи Шамова О.В.,

при секретаре Дряминой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Главного государственного санитарного врача по Уржумскому, Лебяжскому, Нолинскому, Немскому, Сунскому районам Кировской области Л.А.В. к КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница” о понуждении к совершению определенных действий,

У С Т А Н О В И Л:

Главный государственный санитарный врач по Уржумскому, Лебяжскому, Нолинскому, Немскому, Сунскому районам Кировской области Л.А.В. обратился в суд с иском к КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница” о понуждении к совершению определенных действий.

В обоснование иска указывает, что ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе в период с 01.09.2016 года по 28.09.2016 года проведена плановая выездная проверка деятельности КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница”.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница” выдано предписание № со сроком исполнения до 28.09.2016 года.

С целью контроля исполнения вышеуказанного предписания, ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе в период с 09.10.2017 года по 13.10.2017 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница”.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки было установлено, что указанные нарушения ответчиком устранены не в полном объеме.

Просит, с учетом уточнения исковых требований, обязать КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница” в срок до 31.12.2020 года устранить нарушения требований санитарного законодательства:

Автоклавная (ЦСО):

- в соответствии с требованиями п.5.5, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность” утвержденного постановлением Главного государственного врача РФ 18.05.2010 года № 58, обеспечить подводку горячей воды, с оборудованием смесителя к раковине для мытья рук.

Лечебный корпус.

Гинекологическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в туалете для сотрудников оборудовать умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

- в соответствии с требованиями п. 14.21. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в буфетной отделения, подводку холодной и горячей воды к моечным ваннам выполнить с установкой смесителей.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Неврологическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Детское отделение:

- в соответствии с требованиями п. 5.7. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в палатах для новорожденных установить раковины с широкой чашей и высокими смесителями.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Хирургическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Терапевтическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - произвести устранение текущих дефектов отделки оконных блоков, подоконников, дверных проёмов, потолков.

- в соответствии с требованиями п. 6.11. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - обеспечить возможность проведения естественного проветривания путем замены оконных блоков.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Родильное отделение:

- в соответствии с требованиями п.п. 6.12, 10.4.1, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - операционную оборудовать автономной системой приточно-вытяжной вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников отделения.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию. 

Стоматологические кабинеты:

- в соответствии с требованиями п. 2.8. раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10- приём детей и взрослого населения осуществлять в раздельных кабинетах.

Инфекционный корпус.

Инфекционное отделение:

- в соответствии с требованиями п. 6.11. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - обеспечить возможность проведения естественного проветривания путем замены оконных блоков.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

- в соответствии с требованиями п. 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурных кабинетах, установить смесители с локтевым управлением.

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников отделения.

Кабинет ЛФК и массажа:

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников отделения.

Поликлиника:

- в соответствии с требованиями п. 2.17. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - контейнерную площадку для отходов ЛПУ расположить не менее 25 м от окон поликлиники, с защитой от постороннего доступа и ограждением.

- в соответствии с требованиями п. 5.1. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - оборудовать помещения поликлиники горячим водоснабжением.

Детская консультация:

- в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - оборудовать подводку горячей воды к раковинам для мытья рук в туалетах.

Поликлиника:

- в соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.4, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить дефекты отделки стен (кабинеты: психиатра, инфекциониста, ВКК, мужской смотровой, туалеты, физиотерапевтический кабинет), пола (кабинеты: психиатра, ВКК, физиотерапевтический кабинет, туалеты, лестничных маршей), потолков (ВКК, туалеты).

- в соответствии с требованиями п. 6.11. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10- обеспечить возможность проведения естественного проветривания путем замены оконных блоков.

- в соответствии с требованиями п. 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить текущие дефекты отделки оконных блоков, подоконников, стен, потолков, следы протечек.

- в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - оборудовать подводку горячей воды к раковинам для мытья рук в кабинетах приёма, в туалетах.

- в соответствии с требованиями п. 5.6. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10- умывальные раковины в смотровых кабинетах, процедурной оборудовать бесконтактным (локтевым) смесителем.

Иммунопрофилактика:

- в соответствии с требованиями п. 6.18. СП 3.3.2.3332-16 - в прививочных кабинетах установить двухкамерные холодильники с автономными компрессорами для каждой камеры.

Рентгенологическая служба:

- в соответствии с требованиями п. 3.20. СанПиН 2.6.1.1192-03 - у входа в процедурную рентгеновского кабинета размесить световое табло (сигнал) “Не входить” бело–красного цвета с автоматическим загоранием при включении анодного напряжения.

- в соответствии с требованиями п. 3.23. СанПиН 2.6.1.1192-03 - в фотолаборатории, оснащённой проявочным автоматом, предусмотреть дополнительную “светлую” комнату для сортировки, маркировки и обрезки сухих снимков.

- в соответствии с требованиями п. 3.29. СанПиН 2.6.1.1192-03 - в рентгеновском кабинете произвести ремонт приточно-вытяжной механической вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников.

Дезинфекционный блок:

- в соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.4, 4.3, 11.14 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить дефекты отделки стен и пола.

- в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.5 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 - помещение дезинфекционного блока оборудовать подводкой горячей и холодной воды.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещении дезинфекционного блока оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

- в соответствии с требованиями п.п. п.п. 8.6, 9.2., 9.6. СП 3.1.2.3114-13 “Профилактика туберкулёза”, при заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза проводить камерную дезинфекция вещей и постельных принадлежностей.

Участок сбора отходов класса В, пункт раздачи питания, прачечная:

- в соответствии с требованиями п. 3.8. СанПиН 2.1.7.2790-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами”, утвержденных 09.12.2010 года, транспортировку отходов с территории удалённых структурных подразделений КОГБУЗ “Уржумская ЦРБ” (от сельских амбулаторий и ФАП) производить транспортом специализированной организации.

Буйская амбулатория:

- в соответствии с требованиями п. 3.20. СанПиН 2.6.1.1192-03 - у входа в процедурный кабинет флюорографии оборудовать световое табло (сигнал) “Не ходить” бело – красного цвета.

- в соответствии с требованиями п. 3.29. СанПиН 2.6.1.1192-03 - флюорографический кабинет оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном кабинете предусмотреть специальную раковину для обработки инструментов или 2-х секционную раковину.

ОВОП с. Петровское:

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном, в женском смотровом кабинетах предусмотреть специальную раковину для обработки инструментов или 2-х секционную раковину.

Рождественский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в смотровом и процедурном кабинетах предусмотреть специальную раковину для обработки инструментов или 2-х секционную раковину.

Андреевский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 9.5. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в производственных помещениях ФАПа устранить текущие дефекты отделки стен, пола.

- в соответствии с требованиями п. 5.2 раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - производственные помещения ФАПа оснастить горячим водоснабжением.

- в соответствии с требованиями п. 8.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - не допускать использование медицинской мебели с дефектами наружной поверхности, не медицинской мебели.

Русскотимкинский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 3.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в структуре ФАП предусмотреть помещение для хранения лекарственных средств.

- в соответствии с требованиями п.4.2. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - для отделки стен производственных помещений ФАП, использовать материалы доступные для влажной уборки и устойчивые при использовании дезинфицирующих средств.

- в соответствии с требованиями п. 4.5. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - для отделки потолков, производственных помещений ФАП с влажным режимом работы (смотровой кабинет), использовать влагостойкий материал.

- в соответствии с требованиями п. 4.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить дефекты отделки покрытия пола помещений ФАП. 

- в соответствии с требованиями п. 5.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - ФАП оборудовать системой централизованного холодного водоснабжения.

- в соответствии с требованиями п. 5.2. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - медицинские кабинеты ФАП (процедурный, кабинет приёма, смотровой кабинет) оборудовать горячим водоснабжением.

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном, смотровом кабинетах оборудовать специальные раковины для обработки инструментов или 2-х секционные раковины.

- в соответствии с требованиями п. 5.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - ФАП оборудовать системой канализации.

- в соответствии с требованиями п. 7.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в медицинских кабинетах ФАП (процедурный, кабинет приёма, смотровой) установить настенные или переносные светильники для осмотра больных.

- в соответствии с требованиями п.8.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - оснастить производственные помещения ФАП медицинской мебелью.

Шевнинский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 3.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - предусмотреть помещение для хранения лекарственных средств.

- в соответствии с требованиями п. 5.2. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - медицинские кабинеты ФАП (процедурный, кабинет приёма, кабинет акушерки, прививочный кабинет, смотровой кабинет) оборудовать горячим водоснабжением.

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном, смотровом кабинетах оборудовать специальные раковины для обработки инструментов или 2-х секционные раковины.

- в соответствии с требованиями п. 7.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в медицинских кабинетах ФАП установить настенные или переносные светильники для осмотра больных.

- в соответствии с требованиями п.8.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - оснастить производственные помещения ФАП медицинской мебелью.

Операционные блоки:

- в соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.4. 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещениях операционной устранить дефекты отделки плиточного покрытия, подоконников, оконных рам.

- в соответствии с требованиями п.п. 6.12, 6.24, 10.4.1. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в операционных блоках произвести ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции.

Зубопротезная мастерская:

- в соответствии с требованиями п. 4.5 раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 - установить оборудование для осаждения гипса из сточных вод пред спуском в канализацию (гипсоуловители).

- в соответствии с требованиями п.п. 5.11, 5.12. раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещении зуботехнической лаборатории, произвести ремонт системы механической вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 5.16 раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещении зуботехнической лаборатории, в котором производятся работы по паянию, шлифованию, гипсованию, предусмотреть местные отсосы от рабочих мест шлифовальных моторов, паяльника.

Главный государственный санитарный врач по Уржумскому, Лебяжскому, Нолинскому, Немскому, Сунскому районам Кировской области Л.А.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени заседания извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика – КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница” – К.И.Н. в судебном заседании признала исковые требования в полном объеме, о чем представила письменное заявление. Последствия признания иска ответчику понятны. Также просит освободить учреждение от уплаты государственной пошлины в связи с тяжелым материальным положением.

Третье лицо – Министерство здравоохранения Кировской области в судебное заседание представителя не направило, просит рассмотреть дело без его участия. Возражений по иску не представило. 

Суд, ознакомившись с доводами лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Поскольку признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, суд, в соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ, принимает признание иска. Последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ, ответчику разъяснены и понятны.

В соответствии с п. 3 ст. 173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

При таких обстоятельствах, исковые требования Главного государственного санитарного врача по Уржумскому, Лебяжскому, Нолинскому, Немскому, Сунскому районам Кировской области Л.А.В. подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии со ст. 333.36 Налогового Кодекса РФ истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с п. 1 ст. 103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Вместе с тем, представителем ответчика заявлено ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины. Учитывая финансовое положение ответчика, и особенности его финансирования, как бюджетного учреждения, суд считает возможным на основании п. 2 ст. 333.20 НК РФ освободить ответчика от уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Главного государственного санитарного врача по Уржумскому, Лебяжскому, Нолинскому, Немскому, Сунскому районам Кировской области Л.А.В. - удовлетворить.

Обязать КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница” в срок до 31.12.2020 года устранить нарушения требований санитарного законодательства:

Автоклавная (ЦСО):

- в соответствии с требованиями п.5.5, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность” утвержденного постановлением Главного государственного врача РФ 18.05.2010 года № 58, обеспечить подводку горячей воды, с оборудованием смесителя к раковине для мытья рук.

Лечебный корпус.

Гинекологическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в туалете для сотрудников оборудовать умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

- в соответствии с требованиями п. 14.21. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в буфетной отделения, подводку холодной и горячей воды к моечным ваннам выполнить с установкой смесителей.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Неврологическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Детское отделение:

- в соответствии с требованиями п. 5.7. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в палатах для новорожденных установить раковины с широкой чашей и высокими смесителями.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Хирургическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Терапевтическое отделение:

- в соответствии с требованиями п. 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - произвести устранение текущих дефектов отделки оконных блоков, подоконников, дверных проёмов, потолков.

- в соответствии с требованиями п. 6.11. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - обеспечить возможность проведения естественного проветривания путем замены оконных блоков.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

Родильное отделение:

- в соответствии с требованиями п.п. 6.12, 10.4.1, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - операционную оборудовать автономной системой приточно-вытяжной вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников отделения.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию. 

Стоматологические кабинеты:

- в соответствии с требованиями п. 2.8. раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10- приём детей и взрослого населения осуществлять в раздельных кабинетах.

Инфекционный корпус.

Инфекционное отделение:

- в соответствии с требованиями п. 6.11. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - обеспечить возможность проведения естественного проветривания путем замены оконных блоков.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в ванной, санузлах отделения предусмотреть механическую вентиляцию.

- в соответствии с требованиями п. 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурных кабинетах, установить смесители с локтевым управлением.

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников отделения.

Кабинет ЛФК и массажа:

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников отделения.

Поликлиника:

- в соответствии с требованиями п. 2.17. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - контейнерную площадку для отходов ЛПУ расположить не менее 25 м от окон поликлиники, с защитой от постороннего доступа и ограждением.

- в соответствии с требованиями п. 5.1. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - оборудовать помещения поликлиники горячим водоснабжением.

Детская консультация:

- в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - оборудовать подводку горячей воды к раковинам для мытья рук в туалетах.

Поликлиника:

- в соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.4, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить дефекты отделки стен (кабинеты: психиатра, инфекциониста, ВКК, мужской смотровой, туалеты, физиотерапевтический кабинет), пола (кабинеты: психиатра, ВКК, физиотерапевтический кабинет, туалеты, лестничных маршей), потолков (ВКК, туалеты).

- в соответствии с требованиями п. 6.11. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10- обеспечить возможность проведения естественного проветривания путем замены оконных блоков.

- в соответствии с требованиями п. 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить текущие дефекты отделки оконных блоков, подоконников, стен, потолков, следы протечек.

- в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - оборудовать подводку горячей воды к раковинам для мытья рук в кабинетах приёма, в туалетах.

- в соответствии с требованиями п. 5.6. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10- умывальные раковины в смотровых кабинетах, процедурной оборудовать бесконтактным (локтевым) смесителем.

Иммунопрофилактика:

- в соответствии с требованиями п. 6.18. СП 3.3.2.3332-16 - в прививочных кабинетах установить двухкамерные холодильники с автономными компрессорами для каждой камеры.

Рентгенологическая служба:

- в соответствии с требованиями п. 3.20. СанПиН 2.6.1.1192-03 - у входа в процедурную рентгеновского кабинета размесить световое табло (сигнал) “Не входить” бело–красного цвета с автоматическим загоранием при включении анодного напряжения.

- в соответствии с требованиями п. 3.23. СанПиН 2.6.1.1192-03 - в фотолаборатории, оснащённой проявочным автоматом, предусмотреть дополнительную “светлую” комнату для сортировки, маркировки и обрезки сухих снимков.

- в соответствии с требованиями п. 3.29. СанПиН 2.6.1.1192-03 - в рентгеновском кабинете произвести ремонт приточно-вытяжной механической вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 15.11.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в гардеробной для персонала количество двухсекционных шкафов привести в соответствие списочному составу сотрудников.

Дезинфекционный блок:

- в соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.4, 4.3, 11.14 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить дефекты отделки стен и пола.

- в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.5 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 - помещение дезинфекционного блока оборудовать подводкой горячей и холодной воды.

- в соответствии с требованиями п. 6.29 раздел I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещении дезинфекционного блока оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

- в соответствии с требованиями п.п. п.п. 8.6, 9.2., 9.6. СП 3.1.2.3114-13 “Профилактика туберкулёза”, при заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза проводить камерную дезинфекция вещей и постельных принадлежностей.

Участок сбора отходов класса В, пункт раздачи питания, прачечная:

- в соответствии с требованиями п. 3.8. СанПиН 2.1.7.2790-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами”, утвержденных 09.12.2010 года, транспортировку отходов с территории удалённых структурных подразделений КОГБУЗ “Уржумская ЦРБ” (от сельских амбулаторий и ФАП) производить транспортом специализированной организации.

Буйская амбулатория:

- в соответствии с требованиями п. 3.20. СанПиН 2.6.1.1192-03 - у входа в процедурный кабинет флюорографии оборудовать световое табло (сигнал) “Не ходить” бело – красного цвета.

- в соответствии с требованиями п. 3.29. СанПиН 2.6.1.1192-03 - флюорографический кабинет оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном кабинете предусмотреть специальную раковину для обработки инструментов или 2-х секционную раковину.

ОВОП с. Петровское:

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном, в женском смотровом кабинетах предусмотреть специальную раковину для обработки инструментов или 2-х секционную раковину.

Рождественский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в смотровом и процедурном кабинетах предусмотреть специальную раковину для обработки инструментов или 2-х секционную раковину.

Андреевский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 9.5. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в производственных помещениях ФАПа устранить текущие дефекты отделки стен, пола.

- в соответствии с требованиями п. 5.2 раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - производственные помещения ФАПа оснастить горячим водоснабжением.

- в соответствии с требованиями п. 8.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - не допускать использование медицинской мебели с дефектами наружной поверхности, не медицинской мебели.

Русскотимкинский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 3.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в структуре ФАП предусмотреть помещение для хранения лекарственных средств.

- в соответствии с требованиями п.4.2. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - для отделки стен производственных помещений ФАП, использовать материалы доступные для влажной уборки и устойчивые при использовании дезинфицирующих средств.

- в соответствии с требованиями п. 4.5. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - для отделки потолков, производственных помещений ФАП с влажным режимом работы (смотровой кабинет), использовать влагостойкий материал.

- в соответствии с требованиями п. 4.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - устранить дефекты отделки покрытия пола помещений ФАП. 

- в соответствии с требованиями п. 5.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - ФАП оборудовать системой централизованного холодного водоснабжения.

- в соответствии с требованиями п. 5.2. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - медицинские кабинеты ФАП (процедурный, кабинет приёма, смотровой кабинет) оборудовать горячим водоснабжением.

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном, смотровом кабинетах оборудовать специальные раковины для обработки инструментов или 2-х секционные раковины.

- в соответствии с требованиями п. 5.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - ФАП оборудовать системой канализации.

- в соответствии с требованиями п. 7.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в медицинских кабинетах ФАП (процедурный, кабинет приёма, смотровой) установить настенные или переносные светильники для осмотра больных.

- в соответствии с требованиями п.8.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - оснастить производственные помещения ФАП медицинской мебелью.

Шевнинский ФАП:

- в соответствии с требованиями п. 3.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - предусмотреть помещение для хранения лекарственных средств.

- в соответствии с требованиями п. 5.2. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - медицинские кабинеты ФАП (процедурный, кабинет приёма, кабинет акушерки, прививочный кабинет, смотровой кабинет) оборудовать горячим водоснабжением.

- в соответствии с требованиями п. 5.3. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в процедурном, смотровом кабинетах оборудовать специальные раковины для обработки инструментов или 2-х секционные раковины.

- в соответствии с требованиями п. 7.4. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в медицинских кабинетах ФАП установить настенные или переносные светильники для осмотра больных.

- в соответствии с требованиями п.8.1. раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - оснастить производственные помещения ФАП медицинской мебелью.

Операционные блоки:

- в соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.4. 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещениях операционной устранить дефекты отделки плиточного покрытия, подоконников, оконных рам.

- в соответствии с требованиями п.п. 6.12, 6.24, 10.4.1. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - в операционных блоках произвести ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции.

Зубопротезная мастерская:

- в соответствии с требованиями п. 4.5 раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 - установить оборудование для осаждения гипса из сточных вод пред спуском в канализацию (гипсоуловители).

- в соответствии с требованиями п.п. 5.11, 5.12. раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещении зуботехнической лаборатории, произвести ремонт системы механической вентиляции.

- в соответствии с требованиями п. 5.16 раздела V СанПиН 2.1.3.2630-10 - в помещении зуботехнической лаборатории, в котором производятся работы по паянию, шлифованию, гипсованию, предусмотреть местные отсосы от рабочих мест шлифовальных моторов, паяльника.

Освободить КОГБУЗ “Уржумская центральная районная больница” от уплаты государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд через Уржумский районный суд в течение месяца.

Судья