Дело №5-42/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 сентября 2018 года с.Шипуново

Судья Шипуновского районного суда Алтайского края Е.Г. Зинкова, рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири»), расположенное по адресу: 

<

...> «а»,

Установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, составленному Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Г.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут выявлены нарушения в области безопасной эксплуатации электрических энергоустановок на КТП 10/0,4 кВ-100 кВА №, принадлежащей ОАО «МРСК Сибири», не имеющей ограждений и расположенной в 

<

адрес>, где расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10кВ менее 4,5 м и для токоведущих частей напряжением 0,4кВ менее 3,5 м, что не отвечает требованиям безопасной эксплуатации, представляет угрозу жизни и здоровью людей. 

Определением от ДД.ММ.ГГГГ государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Г.Е.А. дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ПАО «МРСК Сибири» передано на рассмотрение в Шипуновский районный суд Алтайского края. 

В судебном заседании представители ПАО «МРСК Сибири» - ФИО1, ФИО2, с выявленными нарушениями согласились в полном объеме. 

Статья 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 утверждены Правила устройства электроустановок" (далее ПУЭ), в соответствии с пп.4.2.41, 4.2.93, 4.2.125 которых, территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС, при воздушных вводах в ЗРУ, КТП и закрытые ПС, не пересекающих проездов или мест, где возможно движение транспорта и т.п., расстояния от низшей точки провода до поверхности земли должны быть не менее размера Е (табл. 4.2.7 и рис. 4.2.17, т.е. 4500 мм); на подстанциях и ССП без ограждения расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей при отсутствии движения транспорта под выводами должно быть не менее 3,5 м для напряжений до 1 кВ, а для напряжений 10 (6) и 35 кВ - по табл. 4.2.7, размер Е.

Согласно пп.1.6.1, 1.6.3 Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229, на каждом энергообъекте должны быть организованы техническое обслуживание, плановые ремонт и модернизация оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок. Объем технического обслуживания и планового ремонта должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков.

В силу пп.5.3.1, 5.3.8 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003", при техническом обслуживании выполняются обходы, осмотры, проверки электроустановок, необходимые измерения и отдельные виды работ по устранению повреждений и неисправностей; дефекты, вызывающие угрозу безопасности населения и персонала ПЭС, возникновения пожара, нарушения электроснабжения потребителей, устраняются незамедлительно; по результатам осмотров сетевых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов составляется перечень выполняемых при ремонте работ, утверждаемый главным инженером ПЭС или начальником РЭС.

Как следует из материалов дела, на КТП 10/0,4 кВ-100 кВА №, принадлежащей ПАО «МРСК Сибири», расположенной в 

<

адрес>, не имеющей ограждений, расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10кВ составляет менее 4,5 м и для токоведущих частей напряжением 0,4кВ составляет менее 3,5 м.

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.3-5), фототаблицей (л.д.6-8), техническим паспортом на ТП-39-2-15 (л.д.24-25) с указанием характеристики КТП, мощности трансформатора, номинального напряжения, свидетельством о государственной регистрации права собственности на сооружение - Шипуновский электросетевой комплекс № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.26).

В связи с изложенным судья приходит к выводу о наличии в действиях ПАО «МРСК Сибири» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая характер совершенного правонарушения ПАО «МРСК Сибири», суд считает необходимым подвергнуть ПАО «МРСК Сибири» административному наказанию за совершение правонарушения в пределах санкции ст. 9.11 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации КТП 10/0,4 кВ-100 кВА № расположенной в 

<

адрес>, сроком на 1 сутки, поскольку существует угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, получения электротравм, что вызвано нарушением правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок.

Исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, руководствуясь ст.ст. 3.1,3.2,4.3,4.1,23.1,26.1 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации КТП 10/0,4 кВ-100 кВА № расположенной в 

<

адрес>, сроком на 1 сутки.

Срок приостановления исчислять с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Шипуновский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.Г. Зинкова