Судья Лукиных Н.Г. Дело № 7-126/2025

УИД: 55RS0026-01-2025-000661-66

№ 5-181/2025 (1 инстанция)

РЕШЕНИЕ

8 июля 2025 года г. Барнаул

Судья Алтайского краевого суда Соболева С.Л., рассмотрев дело по жалобе защитника общества с ограниченной ответственностью «Здравница Алтая» – М. на постановление судьи Октябрьского районного суда г. Барнаула от 22 мая 2025 года, которым 

общество с ограниченной ответственностью «Здравница Алтая» (далее - ООО «Здравница Алтая»), юридический адрес: 

<

адрес>а; ОГРН ***, ИНН ***,

признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей, 

УСТАНОВИЛ:

согласно протоколу об административном правонарушении № 15, составленному 25 февраля 2025 года государственным инспектором Омского района по пожарному надзору М., 20 февраля 2025 года в 17 часов 00 минут при проведении внепланового инспекционного визита в здании пансионата для пожилых людей и инвалидов, правообладателем которого является ООО «Здравница Алтая», расположенного по адресу: 644517, 

<

адрес>, кадастровый ***, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- здание не оборудовано автоматической установкой пожаротушения - ст.ст. 4, 6, 45, 61 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 7 табл. 1 свода правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; раздел 5 свода правил 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- здание не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом, не обеспечен минимальный расход диктующего пожарного крана не менее 2.5 л/с - ст. 4, 6, 62, 86 Федерального закона 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.п. 1.4 3, табл. 7.1 Свода правил 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- здание не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающими требуемый расход огнетушащего вещества на нужды пожаротушения (пожарный гидрант в нерабочем состоянии, фактически отсутствует вода. Подача воды в гидрант осуществлю при открывании задвижки в насосной станции закрытой на ключ. Ключ на момент осмотра отсутствует) - п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации), утв. постановлением Правительства российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479; ст.ст. 4, 6, 62 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; табл. 2 Свода Правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- двери выходов из помещений на лестничную клетку 1 этажа здания не имеют уплотнения в притворах - ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4.6 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 14, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

- двери выходов из помещений на лестничную клетку 2 этажа здания не имеют уплотнения в притворах - ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4.6 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- ширина эвакуационного выхода (центральный вход) менее 1,2 метра (фактически 1 метр) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из секции № 2 в общий коридор менее 1.2 метра (фактически 0,85 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина горизонтального участка пути эвакуации (общий коридор секции № 2) при одностороннем открывании дверей из спальных помещений в коридор, менее 1,2 метра. За ширину горизонтального участка пути эвакуации принята ширина коридора, уменьшенная на половину ширины дверного полотна, (ширина коридора от стены до перил в секции № 2 составляет 1,42 метра, ширина дверного полотна 0,9 метра, фактически при открывании дверей ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 0,97 метра) - ст.ст. 6, 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4, п. 5.1.2 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 2 на улицу менее 1.2 метра (фактически 1,1 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 1 на улицу менее 1.2 метра (фактически 0,92 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина горизонтального участка пути эвакуации (общий коридор секции 1) при одностороннем открывании дверей из спальных помещений в коридор, менее 1,2 метра. За ширину горизонтального участка пути эвакуации принята ширина коридора, уменьшенная на половину ширины дверного полотна, (ширина коридора в секции № 1 составляет 1,52 метра, ширина дверного полотна 0,9 метра, фактически при открывании дверей ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 1,07 метра) - ст.ст. 6, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4, п. 5.1.2 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 5 на лестницу 3-го типа менее 1,1 метра «фактически 0,75 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 1123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- наружная открытая лестницы, предназначенной для эвакуации людей со второго этажа (секции № 5 здания) не обеспечивает безопасную эвакуацию людей. Ширина пути эвакуации по лестнице менее 1-35 м. (фактически 0.9 м.), ограждение лестницы (перила) менее 1,2 м (фактически 0.7 м.) - ст. 4, 6, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4.1, 4.4.7 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина горизонтального участка пути эвакуации (общий коридор секции № 5) при одностороннем открывании дверей из спальных помещений в коридор менее 1,2 метра. За ширину горизонтального участка пути эвакуации принята ширина коридора, уменьшенная на половину ширины дверного полотна, (ширина коридора от стены до перил в секции № 5 составляет 1,42 метра, ширина дверного полотна 0,9 метра, фактически при открывании дверей ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 0,97 метра) - ст.ст. 6, 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4, п. 5.1.2 Свода правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 5 в фойе менее 1,2 метра (фактически 0,92 тетра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 3 в фойе менее 1,2 метра (фактически 0,87 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной отшиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 3 на лестницу 3-го типа менее 1,2 метра фактически 0,89 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ технический регламент о требованиях, пожарной безопасности; п. 5.1.4 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- наружная открытая лестница, предназначенная для эвакуации людей со второго этажа (секции №4 здания), не обеспечивает безопасную эвакуацию людей. Ширина пути эвакуации по лестнице менее 1,35 м. (фактически 0.9 ограждение лестницы (перила) менее 1*2 м (фактически 0.7 м.) - ст.ст. 4, 6, ч. 19 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности; п.п. 4.4.1, 4.4.7 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 4 на лестницу 5-го типа менее 1.2 метра (фактически 0,86 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.1.4 свода правил 1.13130.2020 «Системы; противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- наружная открытая лестницы, предназначенной для эвакуации людей у второго этажа (секции №4 здания), не обеспечивает безопасную эвакуацию людей. Ширина пути эвакуации по лестнице менее 1,35 м. (фактически 0.9 мД-1 ограждение лестницы (перила) менее 1,2 м (фактически 0.7 м.) - ст. - 19 ст. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4.1, 4.4.7 Свода правил 1.13130.202бй «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина эвакуационного выхода из коридора секции № 4 в фойе менее 12 метра (фактически 0,9 метра) - ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 7 безопасности; п. 5.1.4 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Действия ООО «Здравница Алтая» квалифицированы по части 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по делу вынесено вышеуказанное постановление.

В жалобе, поданной в Алтайский краевой суд 5 июня 2025 года (жалоба получена 3 июня 2025 года), защитник ООО «Здравница Алтая» Мельникова Е.В. просит постановление изменить в части размера наказания, указывая, что на момент совершения административного правонарушения ООО «Здравница Алтая» было включено в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относится к категории микропредприятие.

В судебное заседание законный представитель, защитник ООО «Здравница Алтая» не явились, извещены надлежаще.

Проверив дело в полном объеме в соответствии с частью 3 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, изучив доводы жалобы, прихожу к следующему.

Частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьи 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и части 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

В соответствии с частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

В силу требований статьи 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (часть 1 статьи 1). Его положения обязательны для исполнения в частности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты (часть 2 статьи 1).

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (пункт 1 части 1 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ); к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности (часть 2 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ); к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (часть 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с Техническим регламентом приказом МЧС России от 19 марта 2020 года № 194 утвержден свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила противопожарного режима).

В соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона № 123-ФЗ здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Статья 86 Федерального закона № 123-ФЗ регламентирует требования к внутреннему противопожарному водопроводу, согласно которой внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно пункту 19 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.

В силу статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения (часть 1).

Пунктом 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что повторным совершением административного правонарушения признается совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 названного Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

Согласно статье 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, за исключением случая, предусмотренного частью 2 данной статьи (часть 1).

Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение административного правонарушения и которое уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу соответствующего постановления о назначении административного наказания, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу указанного постановления до истечения одного года со дня уплаты административного штрафа (часть 2).

Из материалов дела следует, что собственником здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> является К.

Согласно договору аренды от ДД.ММ.ГГ здание по вышеуказанному адресу передано ИП Ф. в пользование ООО «Здравница Алтая».

К указанному договору аренды представлено дополнительное соглашение *** от ДД.ММ.ГГ, в котором указано, что на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ Ф. продала К. здание с кадастровым номером ***, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Постановлением заместителем главного государственного инспектора Омского района по пожарному надзору№ 67 от 8 октября 2024 года, вступившим в законную силу 24 октября 2024 года, ООО «Здравница Алтая» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

20 февраля 2025 года в 17 часов 00 минут при проведении внепланового инспекционного визита в здании пансионата для пожилых людей и инвалидов (объект отнесен к категории чрезвычайна высокого риска), правообладателем которого является ООО «Здравница Алтая», расположенное по адресу: 

<

адрес>, выявлены вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для привлечения ООО «Здравница Алтая» к административной ответственности, предусмотренной частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения вмененного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении № 15 от 25 февраля 2025 года; актом внепланового инспекционного визита от 12 февраля 2025 года; решением о проведении инспекционного визита от 12 февраля 2025 года; протоколом осмотра от 20 февраля 2025 года; предписанием об устранении нарушений обязательных требований; выпиской из единого государственного реестра недвижимости; выпиской из единого государственного реестра юридических лиц на дату 7 февраля 2025 года; решением прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного мероприятия) № 7/2-40-356-2025; постановлением № 67 от 8 октября 2024 года,; решением от 25 мая 2023 года, которым объект отнесен к категории чрезвычайно высокого риска; договором аренды от 4 сентября 2023 года, иными доказательствам, которым дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со статьей 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должны быть истолкованы в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не усматривается. 

Таким образом, вывод судьи о наличии в действиях ООО «Здравница Алтая» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является правильным.

Требования статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении соблюдены, на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Постановление о привлечении ООО «Здравница Алтая» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

Вместе тем при назначении обществу административного наказания в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей, судья районного суда не учел положения статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Так, согласно части 1 статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 ноября 2020 года, относится к категории микропредприятий, являлось таковым, в том числе на момент совершения административного правонарушения. 

Санкцией части 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено административное наказание в виде административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Учитывая статус юридического лица, неисполнение назначенного административного наказания на день рассмотрения жалобы, действие положения части 1 статьи 4.1.2 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, улучшающей правовое положение лица в силу части 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, следует изменить постановление судьи в части наказания и назначить ООО «Здравница Алтая» по части 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наказание согласно санкции для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Руководствуясь статьями 30.7, 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

жалобу защитника общества с ограниченной ответственностью «Здравница Алтая» – М. удовлетворить.

Постановление судьи Октябрьского районного суда г. Барнаула от 17 февраля 2025 года, вынесенное в отношении общества с ограниченной ответственностью «Здравница Алтая» изменить, назначив административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей.

В остальной части постановление судьи оставить без изменения. 

Решение может быть обжаловано в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в порядке статьи 30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судья С.Л. Соболева