УИД 75RS0021-01-2024-000424-41

Гражданское дело № 2–299/2024

Категория дела 2.211

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июня 2024 года 

село Улёты Улётовского района Забайкальского края 

Улётовский районный суд Забайкальского края в составе 

председательствующего судьи Крюковой О.Н.,

при секретаре Рябоконь Н.К., 

с участием истца прокурора Улётовского района Забайкальского края Федорчук К.А.,

представителя ответчика адрес

учреждения культуры муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на основании прав по должности 

ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Улётовского района Забайкальского края в интересах неопределенного круга лиц к адресному учреждению культуры муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края о возложении обязанности обеспечения протимвопожарной безопасности на объектах, связанных с массовым пребыванием людей,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Улётовского района Забайкальского края обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц, ссылаясь на следующее.

адрес с привлечением специалиста ОНД и ПР по Хилокскому, Улётовскому районам и адрес УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю проведена проверка исполнения МРУК МР «Улётовский район» пожарной безопасности на объектах, связанных с массовым пребыванием людей, а именно в кино-досуговом центре «Ингода» (с. Улёты адрес) и районном доме культуры с. Улёты, в том числе краеведческом музее (с. Улёты адрес), в ходе которой установлено следующее. В нарушение норм законодательства при проведении проверки в кино-досуговом центре «Ингода» выявлены следующие нарушения: на объекте защиты в местах установки приемо-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной ситгнализации указывается группа контролируемых помещений, тем самым нарушен п.10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. На объекте руководитель организации не обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, не организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, тем самым нарушен п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. На объекте защиты руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются без учета инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения отсутствует, тем самым нарушен п. 54 Правил. На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, тем самым нарушен п. 56 Правил. На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, тем самым нарушен п. 14 Правил. На объекте защиты для каждого здания, сооружения отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, тем самым нарушены 

<

...> Правил. В районном доме культуры при проведении проверки выявлены следующие нарушения: На объекте защиты отсутствуют средства обеспечения пожарной безопасности (пожарная сигнализация, система о повешения при пожаре, аварийное освещения, указатели направления, система автоматического открывания эвакуационных дверей), тем самым нарушены положения свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. 54, 83, 84, 103 Закона № 123-ФЗ. На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, тем самым нарушен п. 14 Правил. Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными должностными лицами МРУК MP «Улётовский район» требований законодательства о пожарной безопасности, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора МРУК MP «Улётовский район» ФИО1 внесено представление об устранении нарушений. Из ответа МРУК MP «Улётовский район» от ДД.ММ.ГГГГ № на указанное представление следует, что до настоящего времени нарушения не устранены. Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание необходимость определенных финансовых и временных затрат, прошу определить срок исполнения решения в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Просил обязать МРУК MP «Улётовский район» в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу:

1. В кино-досуговом центре «Ингода» (с. Улёты, адрес):

1) в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также обеспечить надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, которые обеспечивают исправное состояние указанных средств; осуществлять работы с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем).

Хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;

4) обеспечить объект защиты наличием и исправным состояниемустройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверныхручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и пороговпротивопожарных дверей, предусмотренных изготовителем;

5) для каждого здания, сооружения разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

2. В районном Доме культуры с. Улёты, в том числе краеведческом музее (с. Улёты, адрес):

обеспечить объект защиты средствами обеспечения пожарной безопасности (пожарная сигнализация, система о повешения при пожаре, аварийное освещения, указатели направления, система автоматического открывания эвакуационных дверей) в соответствии с положениями свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. 54, 83, 84, 103 Закона №123-ФЗ.

2)обеспечить объект защиты наличием и исправным состоянием устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

Истец прокурор Улётовского района Забайкальского края Федорчук К.А. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, суду дал пояснения, согласующиеся с содержанием искового заявления.

Представитель ответчика адрес учреждения культуры муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на основании прав по должности ФИО1 в судебном заседании в полном объеме признала исковые требования.

Согласно ч.1 ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

В соответствии с ч.2 ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ст.198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком, в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Согласно ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

С учетом обстоятельств дела, принимая во внимание необходимость определенных финансовых и временных затрат, суд приходит к выводу об установлении срока для исполнения решения суда в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд, выслушав мнение ответчика, изучив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования поданы обоснованно на законных основаниях, доказаны материалами дела и подлежат удовлетворению в полном объеме и на основании чего, признание иска ответчиком принимает, поскольку в данном случае признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Улётовского района Забайкальского края в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать МРУК MP «Улётовский район» в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу:

1. В кино-досуговом центре «Ингода» (с. Улёты, адрес):

1) в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также обеспечить надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, которые обеспечивают исправное состояние указанных средств; осуществлять работы с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем).

Хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;

4) обеспечить объект защиты наличием и исправным состояниемустройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверныхручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и пороговпротивопожарных дверей, предусмотренных изготовителем;

5) для каждого здания, сооружения разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

2. В районном Доме культуры с. Улёты, в том числе краеведческом музее (с. Улёты, адрес):

обеспечить объект защиты средствами обеспечения пожарной безопасности (пожарная сигнализация, система о повешения при пожаре, аварийное освещения, указатели направления, система автоматического открывания эвакуационных дверей) в соответствии с положениями свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №, ст. 54, 83, 84, 103 Закона №123-ФЗ.

2)обеспечить объект защиты наличием и исправным состоянием устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

В соответствии со статьёй 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации настоящее решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Забайкальского краевого суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Улётовский районный суд Забайкальского края.

Решение в окончательной форме принято 25 июня 2024 года. 

Председательствующий судья О.Н.Крюкова