Дело № 12-147/2017 

<

данные изъяты> 

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Торжок 15 июня 2017 года

Судья Торжокского городского суда Тверской области Голубева О.Ю. с участием защитника ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» Куровой Е.В., должностного лица - государственного инспектора Торжокского и Спировского районов по пожарному надзору ФИО1, рассмотрев жалобу защитника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» на постановление мирового судьи судебного участка Торжокского района Тверской области от 27 марта 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница»,

У С Т А Н О В И Л:

постановлением мирового судьи судебного участка Торжокского района Тверской области от 27 марта 2017 года ГБУЗ Тверской области «Торжокская центральная районная больница» признано виновным в совершении 32 административных правонарушений, предусмотренных частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей. 

Административные правонарушения совершены Учреждением при следующих обстоятельствах:

1. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором г. Торжка и Торжокского района по пожарному надзору, главным специалистом ОНД по г. Торжку и Торжокскому району ГУ МЧС России по Тверской области ФИО9 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты отделения скорой медицинской помощи (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: 

<

...>.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором Торжокского и Спировского районов по пожарному надзору, начальником ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам ФИО10 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты отделения скорой медицинской помощи (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, в 10 часов 36 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) НПБ-110-03 п.3, 14 табл. 3 поз 38;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре в соответствии с НПБ 104. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2 поз 11.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО11 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания хозяйственного блока (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО12 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания хозяйственного блока (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 11 часов 00 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 2 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315);

- здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО13 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания прачки (здание хозяйственного корпуса кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года 

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО14 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания прачки (здание хозяйственного корпуса кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 11 часов 10 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 2 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315);

- здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО15 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания гаражей (кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которого выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведённой проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО16 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания гаражей (кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 11 часов 20 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 2 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- административно-бытовые помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315);

- административно-бытовые помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО17 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания детской поликлиники (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО18 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания детской поликлиники (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, в 10 часов 40 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 2 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- дверь, расположенная на эвакуационном пути, ведущем к эвакуационному выходу, имеет ширину 0,76 метра вместо положенного 1 м. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 6.27;

- помещение электрощитовой, относящееся по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.1, не отделено от основных помещений здания, относящихся по функциональной пожарной опасности к классу Ф3.4, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - противопожарной дверью 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 7.4.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО19 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания поликлиники для взрослых (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ», по адресу: 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО20 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания поликлиники для взрослых (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ», по адресу: 

<

...>, в 10 часов 30 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 2, 3, 4 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- система оповещения и управления людей о пожаре не пригодна к дальнейшей эксплуатации, в части касающейся соответствия уровня шума сигналов оповещения, требованиям нормативных документов. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.п. 3.1, 3.22, 5.1 табл. 2, протокол по результатам испытаний систем оповещения людей о пожаре от 17 ноября 2014 года в здании взрослой поликлинике, выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области;

- двери поэтажных коридоров, ведущие на лестничные клетки, не оснащены устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 62, СНиП 21-01-97 п. 6.18;

- пожарные насосы-повысители не проверены на работоспособность. Федеральный закон 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 59;

- путь эвакуации из дневного стационара заложен кирпичом. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 33.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО21 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания женской консультации (кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО22 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания женской консультации (кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 10 часов 20 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1-6 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- помещения женской консультации не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п.61, НПБ-110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315) п. 14, табл. 1 поз. 9;

- помещения женской консультации не оборудованы системой оповещения населения о пожаре 3-го типа. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 104-03(утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323) п.5.1, табл. 2, поз.11;

- помещение комнаты № 4 на 1-м этаже, где осуществляется хранение лекарств и материалов, относящееся по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.2, не отделено от основных помещений здания, относящихся по функциональной пожарной опасности к классу Ф3.4, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - противопожарной дверью 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 7.4;

- помещение электрощитовой, относящееся по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.1, не отделено от основных помещений здания, относящихся по функциональной пожарной опасности к классу Ф3.4, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - противопожарной дверью 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 7.4;

- в световых карманах поэтажного коридора первого этажа устроены помещения физиокабинета и лаборатории. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.23 (к);

- помещение архива в кабинете заведующей женской консультации, относящееся по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.2, не отделено от основных помещений здания, относящихся по функциональной пожарной опасности к классу Ф3.4, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - противопожарной дверью 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 7.4.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО23 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты психоневрологического корпуса (здание психиатрического отделения и противотуберкулезного кабинета кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО24 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты психоневрологического корпуса (здание психиатрического отделения и противотуберкулезного кабинета кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 11 часов 30 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 2, 7 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- здание дополнительно не оборудовано (оснащено) системой (средствами) оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 12 статьи 84;

- не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 14.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

9. С 26 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО25 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты Мошковская участковая больница (здание - кадастровый номер № хозяйственный блок) - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Мошковскоес/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО26 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты Мошковская участковая больница (здание - кадастровый номер №, хозяйственный блок) – ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу Торжокский район, Мошковское с/п, 

<

...>, в 10 часов 41 минуту 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- здание дополнительно не оборудовано (оснащено) системой (средствами) оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 12 статьи 84;

- для системы противопожарной защиты здания (Ф1.1) с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 82;

- светильники аварийного освещения путей эвакуации не запитаны от независимого источника питания. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 43;

- вентиляционное оборудование, установленное в чердачном помещении не выделено в помещения венткамер при помощи противопожарных преград (отсутствует дверь и перекрытия венткамеры). В местах пересечения вентканалами чердачного перекрытия не установлены противопожарные клапаны. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 41-01-2003 п. 7.9.15, 7.10.5;

- помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03. Ответственное лицо: ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»;

- один из двух искусственных железобетонных пожарных водоемов не заполнен водой. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.11, п. 9.29, п. 9.30;

- дверь в помещении электрощитовой (возле помещения прачки) не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 31-06-2009 п. 6.27;

- двери складских помещений для хранения горючих материалов (2 шт.) не выполнены противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 31-06-2009 п. 6.27;

- люки, ведущие в чердачные помещения зданий, по закрепленным стальным стремянкам, не являются противопожарными 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97* п.8.4*;

- двери, отделяющие лестничную клетку от общих коридоров, не имеют устройств для самозакрывания. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 62.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО27 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты терапевтического корпуса (здание - кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО28 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты терапевтический корпус (здание - кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 10 часов 35 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- здание дополнительно не оборудовано (оснащено) системой (средствами) оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 12 статьи 84;

- для системы противопожарной защиты здания (Ф1.1) с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 82;

- система оповещения и управления людей о пожаре не пригодна к дальнейшей эксплуатации, в части касающейся соответствия уровня шума сигналов оповещения, требованиям нормативных документов. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.п.3.1, 3.22, 5.1 табл 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2, 4.3, п.7 табл.2 поз 3, протокол по результатам испытаний систем оповещения людей о пожаре от 17 ноября 2014 года выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области;

- двери в перегородках, разделяющих коридоры длиной более 60 метров на участки выполнены не противопожарными 2-го типа. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97 п. 6.26;

- в помещениях палат и иных административных и бытовых помещениях 1, 2, 4 этажа установлены тепловые пожарные извещатели. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-110-03 п.3;

- проводка к светоуказателям «Выход» на 1, 2, 4 этажах корпуса выполнена открытым способом. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 п.3.9;

- двери на пути эвакуации из конференц-зала открываются не по направлению выхода из здания (помещение имеет 49 посадочных мест). Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 34, СНиП 21-01-97 п. 6.17;

- пожарный кран № 26 расположенный в кардиологическом отделении не подсоединен к рукаву (неправильная конструкция крана). Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 57;

- в помещении бывшей курительной комнаты, расположенной в правом крыле кардиологического отделения, устроено складское помещение по функциональному назначению Ф5, которое не отделено от основных помещений стационара (Ф 1.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- напротив ординаторской терапевтического отделения (4 этаж), устроено складское помещение по функциональному назначению Ф5, которое не отделено от основных помещений стационара (Ф 1.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

-внутри складского помещения для медикаментов установлен коммутационный аппарат. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 349;

- пожарный кран № 14 расположенный в детском отделении (3 этаж) не подсоединён к рукаву (неправильная конструкция крана). Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 57;

- в двух помещениях лаборатории (3 этаж), устроены складские помещения по функциональному назначению Ф5, которые не отделены от основных помещений лаборатории (Ф 3.4) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- помещения детского отделения (3 этаж) (Ф 1.1) не отделены от помещений лаборатории (Ф 3.2) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

-пожарный кран № 9 расположенный в неврологическом отделении (2 этаж) не подсоединен к рукаву (неправильная конструкция крана). Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 57;

- помещения неврологического отделения (2 этаж) (Ф 1.1) не отделены от помещений лаборатории (Ф 3.2) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- в помещении клизменной неврологического отделения (2 этаж) допущено хранение материалов в сгораемой упаковке (Ф 5), без отделения от основных помещений неврологического отделения (Ф.1.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- помещения складов, расположенные на первом этаже, для стеллажного хранения № 1, 4 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315) п. 3, 14, табл. 3 п. 37;

- складские помещения №№ 1, 2, 3, 4 (Ф.5) расположенные на первом этаже не отделены от основных помещений стационара (Ф.1.1) ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости - дверьми с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- складское помещение для хранения белья, а также кладовое помещение для хранения хозяйственного инвентаря расположенное в приёмном отделении (Ф5) не отделены от основных помещений стационара (Ф.1.1) ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости - дверьми с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- помещение для хранения хозяйственного инвентаря расположенное в приёмном отделении не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315) п. 3, 14, табл. 3 п. 37;

- на дверях всех помещений складского назначения не обозначены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 20;

- имеющиеся планы эвакуации, расположенные на этажах здания, не соответствуют действительности при расположении помещений и обозначения на них мест хранения первичных средств пожаротушения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 7;

- в отделениях (кардиологическое, терапевтическое, педиатрическое, приемный покой) не соблюдено требование по наличию исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов для каждого дежурного. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 9.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО29 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты хирургического корпуса (здание-главный корпус кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО30 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты хирургического корпуса (здание-главный корпус кадастровый номер №) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» по адресу 

<

...>, в 10 часов 30 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно:

- здание дополнительно не оборудовано (оснащено) системой (средствами) оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 12 статьи 84;

- для системы противопожарной защиты здания (Ф1.1) с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 82;

- система оповещения и управления людей о пожаре не пригодна к дальнейшей эксплуатации, в части касающейся соответствия уровня шума сигналов оповещения, требованиям нормативных документов. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.п.3.1, 3.22, 5.1 табл. 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2, 4.3, п.7 табл.2 поз 3, протокол по результатам испытаний систем оповещения людей о пожаре от 17 ноября 2014 года выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области;

- в помещениях палат и иных административных и бытовых помещениях установлены тепловые пожарные извещатели. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) НПБ-110-03 п.3;

- двери поэтажных коридоров 1-го, 2-го и 3-го этажей, ведущие на лестничные клетки, не оснащены устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 62, СНиП 21-01-97 п. 6.18;

- двери на пути эвакуации из помещения приемного покоя открываются не наружу по направлению выхода из здания. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 34;

- в отделениях (травматологическое, хирургическое, глазное) не соблюдено требование по наличию исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов для каждого дежурного персонала. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 9;

- не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше. Ограждение имеет видимые механические повреждения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 24;

- в холлах травматологического и хирургического отделений допущено складирование материалов в сгораемой упаковке. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 36-б;

- в реанимационном отделении устроены складские помещения для хранения материалов в сгораемой упаковке (Ф5) которые не отделены от основных помещений стационара (Ф 1.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- правый стояк внутреннего противопожарного водопровода хирургического отделения (ПК подвал, ПК№ 10 - 1 этаж, ПК№8 - 2 этаж, ПК № 6 - 3 этаж, ПК№ 5 - 4 этаж) неисправен (отсутствует вода). Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 55, акт № 38 проверки противопожарного водоснабжения ООО «Антипож» от 14 октября 2015 года.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. С 01 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО31 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Таложенской участковой больницы (здание кадастровый номер №) - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Тверская область, Торжокский район, Рудниковское сельское поселение, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 01 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО32 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Таложенской участковой больницы (здание кадастровый номер №)- ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу Торжокский район, Рудниковское сельское поселение, 

<

...> а, в 12 ч. 00 минут 16.02.2017 года актом проверки № от 16 февраля 2017 года окончательно установлено, что пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 предписания № от 17 декабря 2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

-система пожарной сигнализации установленная на объекте (Ф1.1) не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 7 статьи 83; 

- здание дополнительно не оборудовано (оснащено) системой (средствами) оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 12 статьи 84;

- для системы противопожарной защиты здания (Ф1.1) с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 82;

- система оповещения людей о пожаре, смонтированная в учреждении, не пригодна к дальнейшей эксплуатации, в части касающейся соответствия уровня шума сигналов оповещения требованиям нормативных документов. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 104-03 п.п. 3.1, 3.22, 5.1 табл. 2, протокол по результатам испытаний систем оповещения людей о пожаре от 19 ноября. 2014 года, выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области; 

- двери в помещение электрощитовой не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 7.4;

- учреждение не обеспечено приставной лестницей из расчета 1 лестница на здание. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 140; 

- двери, ведущие в чердачное помещение, не являются противопожарными 2-го типа размерами не менее 0,75 х 1,5 м с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п.8.4*;

- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей зазор шириной в плане в свету предусмотрен менее 75 мм. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п.8.9;

- не организована подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации людей, относящихся к маломобильным группам населения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 13.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

13. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО33 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания гинекологического отделения (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО34 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания гинекологического отделения (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 10 часов 10 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 3, 4, 5, 6, 8 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- двери эвакуационных выходов, ведущие из поэтажных коридоров в лестничные клетки, открываются не по направлению выхода из здания. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 36, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17;

- люки, ведущие в чердачное помещение здания по закреплённым стальным стремянкам, не являются противопожарными 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п.8.4*;

- помещение комнаты № 10 на 2-м этаже, где осуществляется хранение лекарств и материалов, относящееся по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.2, не отделено от основных помещений здания, относящихся по функциональной пожарной опасности к классу Ф1.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - противопожарной дверью 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 7.4;

- в операционном блоке на 2-м этаже помещение материальной комнаты, где осуществляется хранение лекарств и материалов, относящееся по функциональной пожарной опасности к классу Ф5.2, не отделено от основных помещений здания, относящихся по функциональной пожарной опасности к классу Ф1.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - противопожарной дверью 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 7.4;

- в световом кармане поэтажного коридора второго этажа устроено помещение медсестры. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 23 (к);

- здание дополнительно не оборудовано (оснащено) системой (средствами) оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 12 статьи 84.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

14. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО35 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты здания инфекционного корпуса (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 30 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО36 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты здания инфекционного корпуса (здание кадастровый номер №) ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу 

<

...>, в 09 часов 50 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 2, 3, 4, 5, 8 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- здание дополнительно не оборудовано (оснащено) системой (средствами) оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 12 статьи 84;

- двери, ведущие из поэтажных коридоров в лестничные клетки, не оборудованы уплотнениями в притворах. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13 февраля 1997 года № 18-7) п. 6.18;

- здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315);

- здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323);

- двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 36, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17;

- в поэтажном коридоре 2-го этажа устроено помещение старшей медицинской сестры. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 23 (к).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

15. С 26 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО37 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты Высоковский кабинет врача общей (семенной) практики (здание стационара) - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Высоковское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО38 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты Высоковский кабинет врача общей (семенной) практики (здание стационара) - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Высоковское с/п, 

<

...>, в 10 часов 40 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61 НПБ-110-03 п.3, 14 табл. 3 поз 38;

- люк, ведущий в чердачное помещение, не является противопожарным 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 01 января 1998 года постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п.8.4*;

- не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода . Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 55;

- в здании стационара отсутствует аварийное освещение путей эвакуации. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 43;

- двери эвакуационных выходов правого и левого крыла открываются против хода эвакуации. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 36 «ж»;

- имеющиеся огнетушители не проверены на сохранность огнетушащего состава. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 478.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

16. С 09 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО39 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Осташковского кабинета врача общей (семейной) практики - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Осташковское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 01 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО40 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Осташковского кабинета врача общей (семейной) практики - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Осташковское с/п, 

<

...>, в 10 часов 00 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № от 16 февраля 2017 года окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315). Нарушение допущено ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

17. С 26 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО41 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты Богатьковский фельдшерско-акушерский пункт - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Богатьковское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО42 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты Богатьковский фельдшерско-акушерский пункт - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу Торжокский район, Богатьковское с/п, 

<

...>, в 10 часов 39 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ 110-03 п. 3, 14 табл. 3 поз 38. Ответственное лицо: ГБУЗ Торжокская ЦРБ;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре в соответствии с НПБ 104-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2 поз 11.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

18. С 10 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО43 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты Мирновской сельской амбулатории – кабинета врача общей (семейной) практики - ГБУ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Мирновское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 08 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО44 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты Мирновской сельской амбулатории - кабинета врача общей (семейной) практики - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Мирновское с/п, 

<

...>, в 10 часов 00 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что п.п. 1, 2, 3, 4 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно:

- не все помещения (коридор, лаборатория, физиокабинет, сестры хозяйки) оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-110-03 п.3, 14 табл. 3 поз 38;

- не все помещения оборудованы системой оповещения людей при пожаре в соответствии с НПБ 104. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2 поз 11;

- помещение электрощитовой (Ф 5) не отделено от основных помещений амбулатории (Ф 3.4) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл. 2;

- имеющиеся огнетушители размещены на путях эвакуации (коридор) без обязательной их фиксации. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п.480.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

19. С 08 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО45 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Быльцинского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Большесвятцовское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО46 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Быльцинского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Большесвятцовское с/п, 

<

...>, в 12 часов 10 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № от 16 февраля 2017 года окончательно установлено, что предписание № от 17 декабря 2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-110-03 табл. 3 поз. 38. Ответственное лицо: ГБУЗ Торжокская ЦРБ;

- отсутствует система оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03. Ответственное лицо: ГБУЗ Торжокская ЦРБ;

- разделка отопительной печи в месте прохода через перекрытие составляет менее 51 см («от дыма»). Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 81, СНиП 41-01-2003 п.6.6.16, прил. К. Ответственное лицо: ГБУЗ Торжокская ЦРБ;

- труба отопительной печи (верхняя часть) выполнена из силикатного кирпича, в чердачном помещении имеется горизонтальный участок трубы. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 81, СНиП 41-01-2003 п.6.6.13. Ответственное лицо: ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»;

- расстояние от топочного отверстия печи до сгораемой перегородки составляет менее 1, 25 м. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 87. Ответственное лицо: ГБУЗ «Торжокская ЦРБ».

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

20. С 08 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО47 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Будовского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Будовское с/п., 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО48 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Будовского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Будовское с/п., 

<

...>, в 11 часов 10 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № от 17 декабря 2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315). 

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре в соответствии с НПБ 104. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

21. С 08 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО49 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты – Большесвятцовского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Большесвятцовское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО50 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Большесвятцовского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Большесвятцовское с/п, 

<

...>, в 12 часов 40 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № от 16 февраля 2017 года окончательно установлено, что пункты 1, 2 предписания № от 17 декабря 2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно:

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-110-03 табл. 3 поз. 38. Ответственное лицо: ГБУЗ Торжокская ЦРБ;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре, в соответствии с НПБ 104. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

22. С 09 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО51 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Большевишенского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Яконовское с/п., 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 01 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО52 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Большевишенского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Яконовское с/п., 

<

...>, в 10 часов 30 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315);

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

23. С 01 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО53 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Масловского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Масловское с/п., 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 01 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО54 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Масловского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Масловское с/п., 

<

...>, в 13 часов 00 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № от 17 декабря 2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315); 

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323).

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

24. С 27 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО55 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты фельдшерско-акушерский пункт п.Зелёный - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Марьинское с/п, п.Зелёный, д. 21, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 08 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО56 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты фельдшерско-акушерский пункт п. Зеленый - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Марьинское с/п, п. Зеленый, д. 21, в 09 часов 30 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что пункты 1, 2, 3 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно:

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ-110-03 п.3, 14 табл. 3 поз 38;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре в соответствии с НПБ 104. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2 поз 11;

- внутренняя входная дверь на пути эвакуации из помещения открывается не по направлению выхода и ходу эвакуации. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 36. 

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

25. С 25 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО57 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты Грузинского фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п., 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 27 января по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО58 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Грузинского фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п., 

<

...>, в 13 часов 00 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что п.п. 1, 2 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнены, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п.61, НПБ-110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315) п. 14 табл. 1 поз.9;

- помещения не оборудованы системой оповещения населения о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323) п.5.1 табл. 2 поз.11.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

26. С 26 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО59 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты Воропуневского фельдшерско-акушерский пункт - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Пироговское с/п, д. Богатьковское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки юридическому лицу ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО60 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты Воропуневского фельдшерско-акушерский пункт - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Богатьковское с/п, 

<

...>, в 10 часов 44 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ 110-03 п. 3, 14 табл. 3 поз 38;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре в соответствии с НПБ 104-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2 поз 11;

- противопожарная отступка правой отопительной печи от горючей стены равна 190мм, что менее нормируемой в 500 мм. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 81, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 6.6.19 прил. К таблица К.1.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

27. С 09 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО61 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты – Славнинский фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Будовское с/п., 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО62 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Славнинского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Будовское с/п., 

<

...>, в 10 часов 10 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № от 17 декабря 2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315). Нарушение допущено ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323). 

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

28. С 09 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО63 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Яконовского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Яконовское с/п.,

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 01 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО64 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Яконовского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Яконовское с/п., 

<

...>, в 11 часов 30 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315). Нарушение допущено ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323). 

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

29. С 01 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО65 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Селиховского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Масловское с/п., 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 01 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО66 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Селиховского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Масловское с/п., 

<

...>, в 12 часов 30 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № от 17 декабря 2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315);

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323). 

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

30. С 10 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО67 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты Пироговский фельдшерско-акушерский пункт - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Пироговское с/п, 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО68 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты Пироговский фельдшерско-акушерский пункт - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Пироговское с/п, 

<

...>, в 10 часов 37 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ 110-03 п. 3, 14 табл. 3 поз 38;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре в соответствии с НПБ 104-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года), НПБ 104-03 п. 5.1 табл. 2 поз 11.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

31. С 11 декабря по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО69 проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты - Никольского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Никольское с/п, 

<

...> в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года.

С 01 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО70 при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты Никольского фельдшерско-акушерского пункта - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: Торжокский район, Никольское с/п, 

<

...>, в 11 часов 00 минут 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ 110-03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 315). Нарушение допущено ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»;

- помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 61, НПБ-104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

32. С 26 ноября по 17 декабря 2015 года государственным инспектором ФИО71 проводилась внеплановая выездная проверка объектов защиты Высоковский кабинет врача общей (семейной) практики (здание амбулатории) - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, в ходе которой выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. 

По результатам проведенной проверки было выдано предписание № от 17 декабря 2015 года на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности со сроком устранения - 15 января 2017 года. 

С 02 февраля по 16 февраля 2017 года государственным инспектором ФИО72 при проведении внеплановой выездной проверки объектов защиты Высоковский кабинет врача общей (семейной) практики (здание амбулатории) - ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, в 10 часов 43 минуты 16 февраля 2017 года актом проверки № окончательно установлено, что предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок не выполнено, а именно: 

- не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 55;

- имеющиеся огнетушители не проверены на сохранность огнетушащего состава. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года) п. 478.

Действия ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» не согласилось с постановлением мирового судьи судебного участка Торжокского района Тверской области от 27 марта 2017 года и обратилось в суд с жалобой, в которой просит данное постановление изменить, исключив из него указания на невыполнение пунктов 2, 7 предписания №, пункта 2 предписания №, пункта 2 предписания №, пункта 2 предписания № пункта 8 предписания №, пункт 1 предписания №, пунктов 1, 2, 3, 11 предписания №, пункта 2 предписания №, предписания №, предписания №.

В основании жалобы указывает, что статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение законного предписания.

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

На основании статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Вместе с тем при рассмотрении дела об административном правонарушении судом не дана полная и всесторонняя оценка доказательствам, представленным лицом, привлекаемым к административной ответственности, не проверена законность выданного предписания, что повлекло за собой незаконное вменение юридическому лицу административных правонарушений нарушений.

1. ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» считает незаконным привлечение к административной ответственности за невыполнение предписаний по устранению нарушений требования пункта 12 статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания дополнительно не оборудованы системой оповещения людей о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналом оповещения с информированием дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждения его получения каждым оповещаемым по следующим предписаниям: пункта 2 предписания № (психиатрическое отделение) (Протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года); пункта 2 предписания № (Мошковская участковая больница) (Протокол № об административном нарушении от 16.02.2017); пункта 2 предписания № (терапевтический корпус) (Протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года); пункта 2 предписания № (хирургический корпус) (Протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года); пункта 8 предписания № (здание гинекологического отделения); пункта 1 предписания № (здание инфекционного корпуса) (Протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года); невыполнение пункта 2 предписания № (Таложенская участковая больница) (Протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года); невыполнение пункта 2 предписания № (здание Страшевичской участковой больницы) (Протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года).

Административный орган ГУ МЧС России по Тверской области в своих письмах подтверждает, что требование пункта 12 статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обязательно к применению в зданиях, где находятся люди с существенно сниженным звуковым и световым восприятием.

В суд представлены письма МЧС России, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, которые также подтверждают нецелесообразность применения систем оповещения людей о пожаре «браслетного типа» в зданиях, в которых находятся люди без звукового и светового восприятия.

В связи с тем, что предписание, выданное административным органом, не основано на нормах закона, то есть является незаконным, привлечение юридического лица также является незаконным.

Судом не дана оценка представленным доказательствам, не проверена законность выданных предписаний; вывод суда основан лишь на том, что предписание в установленный срок не было оспорено, из чего сделан вывод, что предписание законно.

2. ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» считает незаконным привлечение к административной ответственности за невыполнение предписания по устранению нарушений требования статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения табака».

В ходе судебного разбирательства должностными лицами подтверждено, что невыполнение пункта 7 предписания № выразилось в том, что при проведении проверки не был представлен приказ о запрете курения на территории учреждения. 

В судебное заседание был представлен приказ «О запрете курения табака на территории ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»» № от 16 января 2015 года, следовательно, не имелось оснований для привлечения к административной ответственности в данной части протокола № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года ввиду отсутствия состава правонарушения.

3. ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» считает незаконным привлечение к административной ответственности за невыполнение пунктов 1, 2, 3, 11 предписания № (Таложенская участковая больница), выполнение которых обязательно в зданиях с круглосуточным пребыванием людей протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года; предписания № (стационарное отделение Высоковской участковой больницы) протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года; предписания № (Будовский фельдшерско-акушерский пункт) протокол № об административном нарушении от 16 февраля 2017 года по причине того, что деятельность в структурных подразделениях не осуществляется. 

В суд были представлены документы, подтверждающие доводы ЦРБ: приказы о закрытии стационара Высоковской участковой больницы, Будовского ФАП, Таложенской участковой больницы.

Суд сделал вывод о том, что раз предписание не было оспорено в установленный срок, - оно законно и обязательно для выполнения.

Суд не принял доводы защитника о том, что уже после истечения срока на обжалование предписаний ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» были приняты решения о закрытии данных структурных подразделений; судья не проверил представленные доказательства и не дал им оценку.

С закрытием структурных подразделений отпала необходимость выполнения выданных административным органом предписаний, однако ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» привлечена к ответственности за невыполнение указанных предписаний. 

В структурных подразделениях, где деятельность не ведется и не планируется вестись, выполнение предписаний привело бы к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Невыполнение предписаний вызвано объективными причинами (закрытием объектов) и не свидетельствуют о совершении ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» административного правонарушения.

Защитник ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» Курова Е.В. в судебном заседании доводы жалобы поддержала по изложенным в ней основаниям.

Должностное лицо отдела надзорной деятельности по г. Торжку и Торжокскому району ГУ МЧС России по Тверской области ФИО1 возражала против удовлетворения жалобы, указав на то, что на момент проверки нарушения имели место, а приказы о закрытии отдельных объектов - Высоковской участковой больницы, Будовского ФАП, Таложенской участковой больницы, появились уже после их проверки.

Выслушав защитника ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» Курову Е.В., должностное лицо ФИО1, изучив доводы жалобы, проверив материалы дела, прихожу к следующему. 

Согласно статье 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, рассматривающий жалобу на постановление, не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Административная ответственность по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

В соответствии с частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Из материалов дела следует, что в период с 25 ноября по 17 декабря 2015 года отделом надзорной деятельности по г. Торжку и Торжокскому району ГУ МЧС России по Тверской области проведены плановые выездные проверки структурных подразделений ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ», в ходе которых были выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

По выявленным нарушениям требований пожарной безопасности ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» были выданы предписания.

На основании распоряжений главного государственного инспектора г. Торжка и Торжокского района по пожарному надзору отдела надзорной деятельности по г. Торжку и Торжокскому району ГУ МЧС России по Тверской области от 13 января 2017 года в отношении ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» в период с 24 января по 20 февраля 2017 года проведены внеплановые проверки с целью контроля выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

По результатам внеплановых проверок 16 февраля 2017 года составлены протоколы об административных правонарушениях, из которых следует, что ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» не выполнило в установленный срок законных предписаний государственного пожарного надзора. 

Учитывая, что 26 января 2016 года ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» уже было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указанные действия Учреждения квалифицированы по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

27 марта 2017 года постановлением мирового судьи судебного участка Торжокского района Тверской области ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» привлечено к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей.

Факт совершения административных правонарушений и виновность ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» подтверждены совокупностью доказательств, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывают и подробно приведены в оспариваемом постановлении.

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья пришел к обоснованному выводу о виновности ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Учитывая диспозицию части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, одним из обстоятельств, подлежащих выяснению, при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном данной статьей, в соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является законность предписания, выданного органом государственного надзора.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья должен выяснять законность вынесенного предписания, имея в виду, что оно должно быть выдано уполномоченным должностным лицом в пределах его компетенции, содержать характеристику допущенных нарушений и требование об устранении нарушений законодательства, но не определять характер необходимых действий, которые должны быть совершены для его выполнения, а также не разрешать правовые споры, подменяя собой судебные органы.

Таким образом, предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке.

Как следует из материалов дела, в частности из приведенных в настоящем решении предписаний об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, последние содержали в себе разъяснение права на их обжалование в случае несогласия с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Поскольку предписания от 17 декабря 2015 года были вынесены уполномоченным должностным лицом ОНД по г. Торжку и Торжокскому району ГУ МЧС России по Тверской области, с соблюдением процедуры их вынесения, в установленном законом порядке предписания не обжаловались, не признавались судом незаконными и не отменялись, а нарушения, указанные в предписаниях, в установленный срок ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» не выполнены, то доводы, изложенные в жалобе, не свидетельствуют о незаконности постановления мирового судьи.

При назначении наказания мировым судьей были учтены фактические обстоятельства дела, данные о юридическом лице, а также характер совершенного административного правонарушения.

Административное наказание назначено ГБУЗ Тверской области «Торжокская ЦРБ» с применением части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и является минимально возможным.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

Р Е Ш И Л:

постановление мирового судьи судебного участка Торжокского района Тверской области от 27 марта 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» оставить без изменения, жалобу защитника Куровой Е.В. – без удовлетворения.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Судья О.Ю. Голубева