72RS0007-01-2021-000782-27

№ 5-319/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

р.п. Голышманово 21 июля 2021 года 

Судья Голышмановского районного суда Тюменской области Дурнова Г.А., 

С участием должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, - главного государственного инспектора отдела по надзору в энергетике по Тюменской области Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении 

Юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ГолышмановоТеплоСервис» (ООО «ГТС»), юридический и фактический адрес: 627302, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/722001001, 

УСТАНОВИЛ:

что ООО «ГТС», осуществляя деятельность в газовой котельной (диспетчерское наименование котельная № 3 «ПТУ»), расположенной по адресу: 

<

адрес>, допустило нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее по тексту – ПТЭЭП), утвержденных приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003 года, и «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ № 204 от 08.07.2002 года в части безопасной эксплуатации оборудования. Так, в нарушение п.1.2.2. ПТЭЭП и п.2.3.15 ПУЭ не выполнена защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (защитное заземление газовых котлов № 1 и № 2, электрооборудования газовых горелок котлов № 1и № 2, электрических сетевых насосов № 1 и № 2, подпиточного насоса сетевой воды), что влечет угрозу жизни или здоровью людей, наступление аварии в процессе эксплуатации оборудования из-за ненадлежащего технического контроля за электроустановками, приводящего к выходу из нормального рабочего режима оборудования. 

В судебном заседании должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, просил приостановить деятельность ООО «ГТС» в помещении указанной котельной, мотивировав тем, что выявленные нарушения создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей. При этом указал, что фактически Обществом при перепланировке и переносе котлов в помещении указанной котельной не было выполнено защитное заземление, полагает, что для устранения указанного нарушения будет достаточно 15 суток. 

Директор ООО «ГТС» ФИО2, надлежаще уведомленный о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, в судебное заседание не явился, уважительных причин неявки не представил, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовал, в связи с чем судом принято решение о рассмотрении дела в отсутствие представителя юридического лица. 

Доказательствами факта совершения ООО «ГТС» вмененного ему административного правонарушения являются: 

- акт проверки от 14.07.2021 года с фототаблицей; 

- протокол об административном правонарушении от 15.07.2021 года; 

- протокол о временном запрете деятельности от 15.07.2021 года, в соответствии с которым деятельность газовой котельной, эксплуатируемой ООО «ГСТ» на основании договора аренды муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, временно запрещена с 11 часов 30 минут 15.07.2021 года, путем отключением отключающего устройства (осуществляющий электроснабжение газовых котлов 

<

номер> и 

<

номер>, электрооборудования газовых горелок котлов 

<

номер>и 

<

номер>, электрических сетевых насосов 

<

номер> и 

<

номер>, подпиточного насоса сетевой воды), в распределительном устройстве ВРУ-0,4кВ (вводно-распределительное устройство) в помещении электрощитовой газовой котельной, и закрытием его на замок. 

Никаких нарушений государственным органом при проведении проверки допущено не было. Проверка в отношении ООО «ГТС» проведена в рамках федерального государственного энергетического надзора на основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2021 года № РП-322-3467-о, с которым директор учреждения был ознакомлен. 

Исследовав представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что ООО «ГТС» при осуществлении деятельности газовой котельной (диспетчерское наименование котельная 

<

номер> «ПТУ»), расположенной по адресу: 

<

адрес> нарушило требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, «Правил устройства электроустановок», «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ № 204 от 08.07.2002 года. Таким образом, суд квалифицирует действия юридического лица по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок. 

Вышеуказанные нарушения, допущение со стороны ООО «ГТС» создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому суд считает, что менее строгий вид наказания, чем приостановление деятельности, предусмотренный санкцией вмененной статьи, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, поскольку влечет прямую угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГолышмановоТеплоСервис» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности – запрет эксплуатации газовой котельной (диспетчерское наименование котельная 

<

номер> «ПТУ»), расположенной по адресу: 

<

адрес>, путем отключения отключающего устройства (осуществляющий электроснабжение газовых котлов 

<

номер> и 

<

номер>, электрооборудования газовых горелок котлов 

<

номер>и 

<

номер>, электрических сетевых насосов 

<

номер> и 

<

номер>, подпиточного насоса сетевой воды), в распределительном устройстве ВРУ-0,4кВ (вводно-распределительное устройство) в помещении электрощитовой газовой котельной, и закрытием его на замок, на срок 15 суток. 

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Срок приостановления исчислять с момента фактического приостановления деятельности – с 15 июля 2021 года.

Постановление может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 10 дней. 

Постановление вынесено в совещательной комнате, текст выполнен на компьютере. 

Судья Г.А. Дурнова