Дело № 5-100/2025

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 декабря 2025 года город Новотроицк

Судья Новотроицкого городского суда Оренбургской области Кириллова Л.В., при секретаре Фроловой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» г. Новотроицка (ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП: 

<

***>/560701001),

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 часов 00 минут 12.11.2025 по 15 часов 00 минут 12.11.2025, в ходе осуществления внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности, с целью контроля исполнения ранее выданного предписания от 19.11.2024 № 2410/002-56/461-В/ПВП об устранении нарушений обязательных требований, проводимой в отношении юридического лица – Государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» г. Новотроицка, осуществляющего деятельность по адресам: 

<

...> было установлено, что юридическим лицом - Государственным автономным учреждением здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» г. Новотроицка ранее привлеченным к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно не выполнено в установленный срок законное предписание органа осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, а именно не выполнены пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 предписания от 19.11.2024 № 2410/002-56/461-В/ПВП об устранении нарушений обязательных требований. Установлено повторное совершение Государственным автономным учреждением здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» г. Новотроицка административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения. Срок исполнения предписания до 01.10.2025.

Представитель юридического лица Государственного автономного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» г. Новотроицка в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Ходатайство об отложении рассмотрения дела не поступало, каких-либо доказательств о намерении воспользоваться услугами защитника, заявителем не представлено.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя юридического лица, в порядке ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

Частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В соответствии с частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Статьей 37 названного Федерального закона установлена обязанность руководителей организации соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

На основании ст. 38 Федерального закона "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Судом установлено, что на основании постановления мирового судьи судебного участка № 4 г. Новотроицка Оренбургской области от 04.12.2024 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» г. Новотроицка привлечено к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок предписания отдела надзорной деятельности по г. Орску и г. Новотроицку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области № 2312/002-56/204-В/ПВП от 19.01.2024. Постановление вступило в законную силу 24.12.2024. Штраф оплачен 20.12.2024.

Из материалов дела следует, что 19.11.2024 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка повторно выдано предписание № 2410/002-56/461-В/ПВП об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара со сроком исполнения до 01.10.2025.

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 21.10.2025 № 2510/002-56/360-В//РВП в отношении ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка по адресам: 

<

...> проведена проверка с целью контроля исполнения требований предписания № 2410/002-56/461-В/ПВП от 19.11.2024, срок исполнения которого истек 01.10.2025.

Согласно акту выездной проверки № 2510/002-56/360-В/АВП от 12.11.2025 выявлено невыполнение предписания от 19.11.2024 № 2410/002-56/461-В/ПВП, а именно в установленный срок (до 01.10.2025) не выполнены пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, а именно:

1. Здание лечебно-терапевтического отделения по адресу: 

<

...>: Офтальмологическое отделение (2 этаж здания): В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение склада от общего коридора, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30*. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

2. Здание лечебно-терапевтического отделения по адресу: 

<

...>: Отоларингологическое отделение (3 этаж здания): В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение гладильной от общего коридора, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30*. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п.5.1.2, п. 5.2.6.

3. Здание лечебно-терапевтического отделения по адресу: 

<

...>: Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток здания приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

4. Здание лечебно-терапевтического отделения по адресу: 

<

...>: В помещениях здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «В».

5. Здание лечебно-терапевтического отделения по адресу: 

<

...>: Не обеспечено на противопожарных дверях наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

6. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: Выходы на кровлю (чердак) здания выполнены не через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 7.5, п. 7.7.

7. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: Двери помещений складского и технического назначения (гладильные, кладовые, электрощитовые и т.п.) выполнены не противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6..

8. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: Выход из подвального этажа, ведущий в лестничную клетку, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, СП 1.13130.2020 п. 4.2.2, п. 4.4.11.

9. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: В здании не предусмотрено ограждение на кровле (крыше) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 25772-83. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.16; СП 118.13330.2012 п. 6.43.

10. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров непосредственно в лестничные клетки, ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток в вестибюль 1-го этажа, в свету составляет менее 1,2 м. Основание: ФЗ№ 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 5.1.4.

11. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: На уровне 1-го этажа одна из двух лестничных клеток, выходящих в общий вестибюль, не имеет выхода непосредственно наружу. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, СП 1.13130.2020 п. 4.4.11.

12. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14..

13. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: ППР в РФ п. 60.

14. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: В помещениях здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. Основание: ППР в РФ п. 35 "В".

15. Здание инфекционного отделения по адресу: 

<

...>: На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (стены вестибюля 1-го этажа здания отделаны материалом с показателями пожарной опасности не соответствующими требованиям норм (пластиковые панели). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 134, табл. 28, 29, ППР в РФ п. 25.

16. Здание административного корпуса по адресу: 

<

...>: На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (стены коридора отделаны материалом с показателями пожарной опасности не соответствующими требованиям норм (панели МДФ). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 134, табл. 28, 29; ППР в РФ п. 25.

17. Здание неврологического отделения по адресу: 

<

...>: В помещениях зданий допускается размещение огнетушителей на полу (Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание). Основание: ППР в РФ п. 409.

18. Здание неврологического отделения по адресу: 

<

...>: Руководителем организации не обеспечено на противопожарных дверях наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

19. Здание неврологического отделения по адресу: 

<

...>: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

20. Здание поликлиники по адресу: 

<

...>: На втором этаже здания в дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещения склада от административной части здания, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п.5.1.2, п. 5.2.6.

21. Здание поликлиники по адресу: 

<

...>: В здании не предусмотрено ограждение на кровле (крыше) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 25772-83. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.16; СП 118.13330.2012 п. 6.43.

22. Здание поликлиники по адресу: 

<

...>: Со второго, третьего и четвертого этажей здания отсутствуют вторые эвакуационные выходы. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 5.1.3.

23. Здание поликлиники по адресу: 

<

...>: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

24. Здание гинекологического отделения по адресу: 

<

...>: В дверном проеме противопожарных перегородок, отделяющих помещения для размещения вентиляционного оборудования в подвальном этаже, отсутствует противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

25. Здание гинекологического отделения по адресу: 

<

...>: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение склада от общего коридора, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30*. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, п. 2ч. 1 ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

26. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Лифты для транспортирования пожарных подразделений не соответствуют требованиям действующих норм. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.15; ГОСТ Р 53296-2009.

27. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных этажей зданий (здание лечебного корпуса литер Е8, здание лечебного корпуса литер Е1, здание акушерского отделения и т.д.) не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 85; СП 7.13130.2013 п. 7.2. Ответственный за выполнение – юридическое лицо ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка.

28. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Допускается установка глухих решеток на окнах подвального этажа здания. Основание: ППР в РФ п. 16 п.п. «Г». Ответственный за выполнение – юридическое лицо ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка.

29. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В дверных проемах противопожарных перегородок, отделяющих складские, технические и кладовые помещения, расположенных в подвальном этаже здания отсутствуют противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

30. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В дверных проемах стен зданий (здание лечебного корпуса литер Е8, здание лечебного корпуса литер Е1, здание акушерского отделения и т.д.) в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, отсутствуют противопожарные двери 1-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 2.13130.2020 п. 5.4.19.

31. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Выходы из лифтовых шахт на уровне подвального этажа не оборудованы тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 20.

32. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Выход из подвального этажа, ведущий в лестничную клетку, расположенную в правой части здания, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.2, п. 4.4.11.

33. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение аптечного склада от помещения общественного назначения, отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

34. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение склада отделения диализа от помещения общественного назначения, отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

35. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение лаборатории от помещения общественного назначения, отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6. Ответственный за выполнение – юридическое лицо ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка.

36. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (пол коридора отделан материалом с показателями пожарной опасности не соответствующими требованиям норм (линолеум). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 134, табл. 28, 29; ППР в РФ п. 25. Ответственный за выполнение – юридическое лицо ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка.

37. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Коридор 4-го этажа здания протяженностью более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа с заполнением противопожарного проема противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости, на участки, длина которых не должна превышать 60 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 1.13130.2020 п. 4.3.7.

38. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение коридора лечебного корпуса литер Е8 от коридора лечебного корпуса литер Е1 отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

39. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение склада для хранения списанной аппаратуры от помещения общественного назначения отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

40. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Коридор 5-го этажа здания протяженностью более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа с заполнением противопожарного проема противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости, на участки, длина которых не должна превышать 60 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП1.13130.2020 п. 4.3.7.

41. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В проемах противопожарных перегородок, отделяющих помещение машинного зала от лестничной клетки, отсутствуют противопожарные двери 2-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

42. Здание пищеблока по адресу: 

<

...>: Выход из подвального этажа, ведущий в лестничную клетку, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.2, п. 4.4.11.

43. Здание гаражей по адресу: 

<

...>: Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 486.1311500.2020 табл. 1; ППР в РФ п. 54..

44. Здание гаражей по адресу: 

<

...>: Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009.

45. Помещения основной прачечной по адресу: 

<

...>: Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 486.1311500.2020 табл. 3; ППР в РФ п. 54. Ответственный за выполнение – юридическое лицо ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка.

46. Помещения основной прачечной по адресу: 

<

...>: Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Основание: ФЗ № 123 от 22июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009.

47. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электрические кабельные изделия для организации шлейфов и соединительных линий систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации) выполнены типа КСПВнг-FRLS вместо требуемого типа нг(АF/R)-FRLSLTx или нг(A)-FRLSLTx или нг(АF/R)-FRHFLTx или нг(A)-FRHFLTx. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 82 ч. 2; СП 6.13130.2013 п. 6.4, п. 6.5; ГОСТ 31565-2012 п. 5.1, п. 5.11 таблица 2; ППР в РФ п. 54.

48. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Руководителем организации не обеспечено на противопожарной двери помещения водоподготовки наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

49. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Руководителем организации не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 82 ч. 9; ППР в РФ п. 37.

50. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

51. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководителем организации не обеспечено на противопожарной двери помещения инвентарной наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

52. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководителем организации не обеспечено на противопожарной двери подсобного помещения травматологического отделения наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

53. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководителем организации не обеспечено на противопожарной двери помещения инвентарной (гипсовой) наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

54. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Лестничная клетка, расположенная в левой части здания, не оборудована эвакуационным выходом непосредственно наружу или через вестибюль. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, СП 1.13130.2020 п. 4.4.11.

55. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

56. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководителем организации не обеспечено на противопожарных дверях наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

57. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

58. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

59. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Руководителем организации не обеспечено на противопожарных дверях наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания. Основание: ППР в РФ п. 14.

60. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Руководителем организации не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 82 ч. 9; ППР в РФ п. 37.

61. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

62. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из лестничной клетки, расположенной в центральной части здания менее 1,2 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 5.1.4.

63. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из лестничной клетки, расположенной в правой части здания менее 1,2 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 5.1.4.

64. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из лестничной клетки, расположенной в левой части здания менее 1,2 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 5.1.4.

65. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

66. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

67. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В объеме лестничной клетки, расположенной в центральной части здания, расположено помещение кислородного концентратора. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.9; ППР в РФ п. 16 п.п. «К», п. 23, п. 27.

68. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

69. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

70. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (левая лестничная клетка не имеет световых проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.12, СП 2.13130.2020 п. 5.4.16.

71. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Допускается использование подвального этажа здания для размещения мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов. Основание: ППР в РФ п. 16 п.п. «Б».

72. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Допускается установка глухих решеток на окнах подвального этажа здания. Основание: ППР в РФ п. 16 п.п. «Г».

73. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В дверных проемах противопожарных перегородок, отделяющих складские, технические и кладовые помещения, расположенных в подвальном этаже здания отсутствуют противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

74. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В дверных проемах стен зданий (здание лечебного корпуса литер Е8, здание лечебного корпуса литер Е1, здание акушерского отделения и т.д.) в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, отсутствуют противопожарные двери 1-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 2.13130.2020 п. 5.4.19.

75. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных этажей зданий (здание лечебного корпуса литер Е8, здание лечебного корпуса литер Е1, здание акушерского отделения и т.д.) не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 85; СП 7.13130.2013 п. 7.2.

76. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Выходы из лифтовых шахт на уровне подвального этажа не оборудованы тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 20.

77. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки помещения электрощитовой отсутствует противопожарная дверь. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

78. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: Отдельная лестница, предназначенная для сообщения между подвальным и первым этажом не оборудованы тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.11.

79. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение электрощитовой гинекологического отделения от помещения общественного назначения, отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

80. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (стены и потолок коридора реанимационного отделения отделаны материалом с показателями пожарной опасности не соответствующими требованиям норм (пластиковые панели). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 134, табл. 28, 29; ППР в РФ п. 25.

81. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение электрощитовой реанимационного отделения от помещения общественного назначения, отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

82. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов (потолок коридора операционного блока отделан материалом с показателями пожарной опасности не соответствующими требованиям норм (пластиковые панели). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 134, табл. 28, 29; ППР в РФ п. 25. Ответственный за выполнение – юридическое лицо ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка.

83. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение склада инструментов операционного отделения от помещения общественного назначения, отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

84. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: В дверном проеме противопожарной перегородки, отделяющей помещение электрощитовой от помещения общественного назначения, отсутствует противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

85. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: В проемах перекрытий ведущих с лестничных клеток на чердак отсутствуют противопожарные люки (двери) 2-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 7.5, п. 7.7.

86. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: В проемах противопожарных перегородок, отделяющих помещение машинного зала и венткамер от лестничной клетки, расположенной в центральной части здания отсутствуют противопожарные двери 2-го типа. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

87. Общие нарушения: Руководителем организации обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. Основание: ППР в РФ п. 15.

88. Общие нарушения: Руководителем организации не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. Основание: ППР в РФ п. 13.

89. Общие нарушения: В помещениях зданий допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «В».

90. Общие нарушения: Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц и ограждений на крышах объектов защиты, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: ППР в РФ п. 17 п.п. «Б».

91. Общие нарушения: Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Основание: ППР в РФ п. 12.

92. Здание поликлиники и функционального перехода по адресу: 

<

...>: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

93. Общие нарушения: Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в зданиях учреждения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при этом ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке не проводится. Основание: ППР в РФ п. 54.

94. Общие нарушения: На объектах защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов (в палатных помещениях, не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1; В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 134; ППР в РФ п. 25.

95. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В помещениях подвального этажа здания допускается эксплуатация электропроводов и кабелей электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «А».

96. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В помещениях подвального этажа допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «В».

97. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров и вестибюля центра профилактических осмотров непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: ППР в РФ п. 26.

98. Здание лечебного корпуса литер Е8 по адресу: 

<

...> этаж: В помещениях 2-го этажа здания допускается эксплуатация электропроводов и кабелей электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «А».

99. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...>: Подвальный этаж: В помещениях подвального этажа допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «В».

100. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В помещениях 1-го этажа здания допускается эксплуатация электропроводов и кабелей электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «А».

101. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: В помещениях 4-го этажа здания допускается эксплуатация электропроводов и кабелей электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции. Основание: ППР в РФ п. 35 п.п. «А».

102. Здание лечебного корпуса литер Е1 по адресу: 

<

...> этаж: Допускается использование технического помещения (кислородная) для хранения различных материалов. Основание: ППР в РФ п. 16 п.п. «Б».

103. Здание акушерского отделения по адресу: 

<

...>: Двери помещений складского и технического назначения (гладильные, кладовые, электрощитовые и т.п.) выполнены не противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже REI 45. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 5.1.2, п. 5.2.6.

104. Здание акушерского отделения по адресу: 

<

...>: Выходы на кровлю (чердак) здания выполнены не через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.2, п. 7.5, п. 7.7.

105. Здание акушерского отделения по адресу: 

<

...>: Лестничная клетка правой части здания не имеет выхода непосредственно наружу или через вестибюль. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, СП 1.13130.2020 п. 4.4.11.

106. Здание акушерского отделения по адресу: 

<

...>: Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров непосредственно в лестничные клетки, ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки левой части здания непосредственно наружу, ширина эвакуационных выходов из помещений 1-го этажа непосредственно наружу, в свету составляет менее 1,2 м. Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 5.1.4.

107. Здание акушерского отделения по адресу: 

<

...>: Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (отсутствует устройство для самозакрывания двери на втором полотне двери). Основание: ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СП 1.13130.2020 п. 4.2.27; ППР в РФ п. 14.

108. Здание акушерского отделения по адресу: 

<

...>: Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: ППР в РФ п. 60.

109. Здание акушерского отделения по адресу: 

<

...>: Допускается использование технического помещения (помещение для размещения кислородного концентратора) для хранения различных материалов. Основание: ППР в РФ п. 16 "Б".

Проверка выполнения предписания проведена в присутствии представителя ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка, акт проверки получен представителем ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка, замечаний и возражений к акту не представлено. Срок исполнения предписаний истек 01.10.2025.

Акт проведения проверки, предписание и протокол об административном правонарушении составлены уполномоченным в области пожарного надзора должностным лицом, на основании решения начальника надзорного органа, в отношении лица, ответственного за соблюдение требований и правил пожарной безопасности в ходе осуществления хозяйственной деятельности. Уполномоченный представитель юридического лица присутствовал при проверке ГАУЗ «БМСП» г. Новотроицка, составлении акта проверки, предписания, неисполнение которых вменяется юридическому лицу, получил под роспись, о времени и месте составления протокола об административном правонарушениях извещен надлежащим образом, акт проверки с выявлением невыполненных предписаний, протокол об административном правонарушении вручен ему в установленном законом порядке. Отсутствие процедурных нарушений выдачи предписания и возбуждения административного производства представителем юридического лица не оспаривалось.

Нарушений административным органом порядка составления протокола об административном правонарушении, которые могли бы служить основанием для признания его незаконным, судьей не установлено.

Выше представленные доказательства признаются допустимыми и относимыми, соответствующими требованиям ст. ст. 26.2, 28.2, 28.3 КоАП РФ.

Специально предусмотренной судебной процедурой проверки законности, ненормативных правовых актов – предписаний путем их обжалования, о чем было разъяснено в предписании, юридическое лицо не воспользовалось.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

По смыслу п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ под всеми зависящими от юридического лица мерами следует понимать такие действия, которые предшествовали совершению административного правонарушения и свидетельствуют о стремлении лица исполнить возможные на него обязанности и не допустить совершения административного правонарушения.

ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка суду, каких-либо доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения предписания при принятии всех зависящих от него мер не представлено. Срок исполнения предписания судья признает разумным.

Факт не выполнения в срок предписания органа, осуществляющего государственный надзор, подтверждается выше указанными письменными доказательствами. Данные доказательства суд признает соответствующими критерию допустимости.

Таким образом, действия ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка подлежат квалификации по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Суд не усматривает установленных нормами КоАП РФ оснований для прекращения производства по делу, в том числе для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ, поскольку неисполнение предписания затрагивает право граждан на пожарную безопасность, охрану жизни и здоровья.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, при рассмотрении дела не установлено.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения и его последствия, имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его организационно-правовую форму, суд считает необходимым назначить административный штраф.

Руководствуясь ст.29.10, ст.29.11 КоАП РФ судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать государственное автономное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» г. Новотроицка виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 150000 руб.

Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Новотроицкий городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Штраф подлежит оплате в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ в течение 60 календарных дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В случае просрочки уплаты штрафа на основании ст.20.25 ч.1 КоАП РФ лицо подвергается штрафу в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, или административному аресту до 15 суток или обязательным работам на срок до 50 часов.

Оплату штрафа произвести по следующим банковским реквизитам: получатель УФК по Оренбургской области (ГУ МЧС России по Оренбургской области, л/с 

<

***>), 460000, 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 561001001, БИК: 015354008, ОКПО: 08928730, ОКОНХ: 97920, ОГРН: 

<

***>, ОКТМО: 53720000, «Банк получателя»: Операционно-кассовый центр № 2 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, кор/сч: 40102810545370000045, «Расчетный счет получателя»: № 03100643000000015300, «Назначение платежа»: «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности», «Код бюджетной классификации»: 17711601201010004140, «Уникальный идентификатор начисления»: 17725115672112548666.

Судья: