Дело № 12-305/2017 Z

РЕШЕНИЕ

01 сентября 2017 г. Красноярск

Судья Октябрьского районного суда г. Красноярска Заббаров А.И., рассмотрев в судебном заседании жалобу ФИО1 – главного врача КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» на постановление по делу об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору № 893/ 894 /895 /896 /897/ 898 /899/ 900/ 918 /919 от 06 июля 2017 года КГБУЗ «КМКБСМП» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 201000 руб.

Из материалов дела следует, что на основании распоряжений главного государственного инспектора г.Красноярска по пожарному надзору № 606/ 607/ 608/ 609/ 610/ 611/ 612/ 613 /614 /615 от 24 мая 2017 года в отношении КГБУЗ «КМКБСМП» проведена плановая проверка с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017 год отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску.

В ходе проведенной проверки установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

3/4 На 3 этаже здания на эвакуационном пути (коридор, соединяющий левое и правое крыло) устроен архив (3 этаж здания административного корпуса КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» по адресу: 

<

...>), п. 36 ППР в РФ; 

3/4 На 2 этаже здания на эвакуационном пути (коридор, соединяющий левое и правое крыло) устроен архив (2 этаж здания административного корпуса КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» по адресу: 

<

...>), п. 36 ППР в РФ; 

3/4 На 3 этаже здания на эвакуационном пути (коридор, соединяющий левое и правое крыло) установлена глухая металлическая решетка (3 этаж здания административного корпуса КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» по адресу: 

<

...>), п. 36 ППР в РФ; 

3/4 На восточной аварийной лестнице на уровне перекрытия между 3-им и 4-ым этажами установлена глухая металлическая решетка (здание административного корпуса КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» по адресу: 

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 При устройстве кровли с чердачным покрытием не демонтирована кровля, выполненная из горючих материалов (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», П. 5.4.5 СП 2.13130.2012; 

3/4 В здании административного корпуса класса пожарной опасности СО, фронтоны выполнены из горючих материалов С3 (деревянные), не имеют класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130,2012; 

3/4 Здание административного корпуса не оборудовано системой оповещения о пожаре 4-го или 5-го типа (в западной части здания с 3-го по 5-ый этаж расположены помещения медицинского техникума, в восточной части здания с 4-го по 5-ый этаж расположены помещения медицинской академии) (

<

...>), ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 СП 3.13130.2009; 

3/4 В результате изменения объемно-планировочных решений (устройства перегородки) в серверной № 301 уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации (3 этаж здания административного корпуса КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» по адресу: 

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 В подвальном этаже здания лечебного учреждения по адресу: 

<

...>, размещены кладовые, п. 136 ППР в РФ; 

3/4 В здании терапевтического корпуса класса пожарной опасности СО, фронтоны выполнены из горючих материалов С3 (деревянные), не имеют класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012;

3/4 При устройстве кровли с чердачным покрытием не демонтирована кровля, выполненная из горючих материалов (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012; 

3/4 Двери, отделяющие западную лестничную клетку от коридора 3-го этажа частично оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчик установлен на одной из двух дверей) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18 СНиП 21-01-97;

3/4 Двери, отделяющие западную лестничную клетку от коридора 2-го этажа частично оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчик установлен на одной из двух дверей) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18 СНиП 21-01-97; 

3/4 Двери, отделяющие западную лестничную клетку от коридора 1-го этажа частично оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчик установлен на одной из двух дверей) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18 СНиП 21-01-97; 

3/4 В общем коридоре второго этажа (пом. 34 согласно технического паспорта помещений инв. № 4-7620-78, в здании расположенном по адресу: 

<

...>), установлены кровати, п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Направление открывания дверей (металлической решетки) эвакуационного выхода в западную лестничную клетку из коридора подвального этажа выполнено не по направлению выхода из здания (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, п. 6.17 СНиП 21-01-97*;

3/4 Система оповещения людей о пожаре не включается автоматически от командного сигнала формируемого автоматической пожарной сигнализации (установлена кнопка ручного включения) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009; 

3/4 Лестница, соединяющая подвальный и первый этаж кухни не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре на одном из входов (выходов) (подвальный этаж) (

<

...>, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.18 СП 4.13130.2013, п. 7.23 СНиП 21-01-97*; 

3/4 В помещении горячего цеха отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (1 этаж здания) (

<

...>), ч. 1. ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009; 

3/4 На двери эвакуационного выхода из коридора южной части здания непосредственно наружу установлен запор, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На двери эвакуационного выхода из коридора западной части здания непосредственно наружу установлен запор, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На двери эвакуационного выхода из северной части здания непосредственно наружу установлен запор, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (

<

...>), п. 35 ППP в РФ; 

3/4 Направление открывания внутренней двери эвакуационного выхода из коридора южной части здания непосредственно наружу выполнено не по направлению выхода из здания (

<

...>), ч. 1 ст. б, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.б СП 1.13130.2009, п. 6.17 СНиП 21-01-97; 

3/4 Направление открывания внутренней двери эвакуационного выхода из коридора западной части здания непосредственно наружу выполнено не по направлению выхода из здания (

<

...>), ч. 1 ст. б, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.б СП 1.13130.2009, п. 6.17 СНиП 21-01-97; 

3/4 Направление открывания внутренней двери эвакуационного выхода из северной части здания непосредственно наружу выполнено не по направлению выхода из здания (

<

...>), ч. 1 ст. б, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.б СП 1.13130.2009, п. б.17 СНиП 21-01-97; 

3/4 Допускается хранение материалов в вентиляционной камере (1 этаж здания) (

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 Воздуховоды системы вентиляции, при прохождении противопожарных перегородок разделяющие общий коридор на участки длиной не более 42 метра имеют предел огнестойкости ниже пределов установленных для пересекаемых конструкций (9 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.2б СП 1.13130.2009, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; 

3/4 Отсутствует уплотнение в притворе дверей лестничной клетки расположенной в блоке «Б» 8-го этажа здания (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 

3/4 Отсутствует уплотнение в притворе дверей лестничной клетки расположенной в блоке «Б» 7-го этажа здания (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 

3/4 Отсутствует уплотнение в притворе дверей лестничной клетки расположенной в блоке «Б» 6-го этажа здания (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 

3/4 Отсутствует уплотнение в притворе дверей лестничной клетки расположенной в блоке «Б» 5-го этажа здания (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 

3/4 Отсутствует уплотнение в притворе дверей лестничной клетки расположенной в блоке «Г» 3-го этажа здания (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009;

3/4 Отсутствует уплотнение в притворе дверей лестничной клетки расположенной в блоке «Б» 3-го этажа здания (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 

3/4 Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки (ком. 29 пом. 3 согласно технического паспорта здания инвентарный №4-7620-78 по состоянию на 10.02.2002) непосредственно наружу менее 1,9 метра (блок «Д» 1 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 6.16 СНиП 21-01-97*; 

3/4 В подвальном этаже устроены склады (кладовые) (здание стационара главный корпус (9-ти этажная часть) по адресу: 

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 В подвальном этаже здания размещены складские помещения (здание стационара главный корпус (7-ми этажная часть) по адресу: 

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 В подвальном этаже здания размещено помещение по ремонту оборудования (здание стационара главный корпус (7-ми этажная часть) по адресу: 

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 В подвальном этаже здания размещены архив и помещения хранилищ историй болезни (здание стационара главный корпус (2-х этажная часть) по адресу: 

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 В подвальном этаже здания размещен склад медицинского оборудования (здание стационара главный корпус (2-х этажная часть) по адресу: 

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 На подвальном этаже размещено помещение хранилища рентгеновской пленки (здание стационара главный корпус 2-х этажная часть) по адресу: 

<

...>), п. 136 ППР в РФ, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.79 СНиП 2.08.02-89; 

3/4 Противопожарные двери, отделяющие лестничные клетки от подвального этажа не оборудованы устройствами для самозакрывания (Блоки «А», «Б», «Г», «Д») (

<

...>), ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; 

3/4 Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей кладовую ОРИТ № 23 от коридора на 9-ом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (блок В, 7 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6. СП 4.13130.2013; 

3/4 Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей кладовую старшей медицинской сестры урологического отделения от коридора на 7-го этажа здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (блок Б 7 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6. СП 4.13130.2013; 

3/4 Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей кладовую сестры-хозяйки физиотерапевтического отделения от коридора на 4-го этажа здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (блок Г, 4 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 «т. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6. СП 4.13130.2013; 

3/4 Допущено размещение помещений не связанных с лечебным процессом (в комнате № 829 устроено учебное помещение кафедры КрасГМУ (класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2) (8 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допущено размещение помещений не связанных с лечебным процессом (в комнате № 2853 устроено учебное помещение кафедры КрасГМУ (класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2) (8 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допущено размещение помещений не связанных с лечебным процессом (в ванной комнате напротив палаты № 2629 устроено учебное помещение кафедры КрасГМУ (класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2) (6 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допущено размещение помещений не связанных с лечебным процессом (в помещении расположенном в южном торце здания устроено учебное помещение кафедры КрасГМУ (класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2) (блок А, 5 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допущено размещение помещений не связанных с лечебным процессом (в помещении расположенном в северном торце здания устроено учебное помещение кафедры КрасГМУ (класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2)" (блок В, 5 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; В палате № 2612 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ранее помещения ванной) (блок Б, 6 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009; 

3/4 В подсобном помещении для временного хранения грязного белья, возле палаты № 2529 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ранее помещения ванной) (блок В, 5 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009; 

3/4 В помещении буфета ПИТ нейрохирургического отделения отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (блок В, 4 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 9-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 8-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ;

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 7-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 6-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 5-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 4-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 3-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 2-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов в лестничные клетки расположенных в торцах здания 1-го этажа установлены запоры не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блоки А, Б, В) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На двери эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу установлен запор не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (блок А, 1 этаж здания) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На двери эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу установлен запор не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (блок Б, 1 этаж здания) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На двери эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу установлен запор не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (блок В, 1 этаж здания) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На двери эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу установлен запор не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (блок Г, 1 этаж здания) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На дверях эвакуационных выходов из вестибюля непосредственно наружу установлены запоры не обеспечивающий возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блок Г, 1 этаж здания) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ;

3/4 На дверях эвакуационных выходов из актового зала непосредственно наружу установлены запоры не обеспечивающий возможность их свободного открывания изнутри без ключа (блок д, 1 этаж здания) (

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (9 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (8 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (7 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст.6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (6 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (5 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (4 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (3 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (2 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (1 этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

3/4 Противопожарные двери кладовых и производственных помещений не оборудованы устройствами для самозакрывания (подвальный этаж здания) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 В результате изменения объемно-планировочных решений (устройства перегородки) в коридоре чистой зоны отделении анестезиологии и реанимации уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации (блок Г 7 этаж здания) (

<

...>), п. 23 ППР в РФ;

3/4 В результате изменения объёмно - планировочных решений (устройства подвесного потолка) в ординаторской ПИТ нейрохирургического отделения уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации (блок В, 4 этаж здания) (

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 Допускается установка кроватей в коридоре 3 хирургического отделения (блоки «А», «Б» (8 этаж здания)) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допускается установка кроватей в коридоре 2 хирургического отделения (блок «В» (2 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допускается установка кроватей в коридоре 1 травматологического отделения (блок «А», «Б» (3 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допускается установка кроватей в коридоре 1 хирургического отделения (блок «А», «Б» (2 этаж здания) (

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Допускается хранение материалов в вентиляционной камере в ОРИТ № 2 (блок В 9 этаж здания) (

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 Допускается хранение материалов в вентиляционной камере в ОРИТ № 2 (блок В 6 этаж здания) (

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 Допускается хранение материалов в техническом комнате компьютерной томографии № 2 (блок Д, 1 этаж здания) (

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 Максимальное расстояние между извещателями, из вещателями и стеной превышает максимальные расстояния в 9 метров и 4,5 метра соответственно (блок А, Б 4 этаж здания (в связи с произведенным частичным ремонтом АПС) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.7 СП 5.13130.2009; 

3/4 Максимальное расстояние между извещателями, извещателями и стеной превышает максимальные расстояния в 9 метров и 4,5 метра соответственно (блок А, Б 3 этаж здания (в связи с произведенным частичным ремонтом АПС) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.7 СП 5.13130.2009; 

3/4 Система оповещения людей о пожаре не включается автоматически от командного сигнала формируемого автоматической пожарной сигнализации (установлена кнопка ручного включения) (

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009; 

3/4 В проеме стены здания патологоанатомического корпуса в месте примыкания пешеходного тоннеля, ведущего в здание хозяйственного блока, отсутствуют противопожарные двери 2-го типа (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.19 СП 2.13130.2012, п. 1.15* СНиП 2.08.02-89; 

3/4 В траурном зале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009;

3/4 В тамбуре эвакуационного выхода из траурного зала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009;

3/4 Направление открывания двери эвакуационного выхода на северную сторону здания выполнено не по направлению выхода из здания (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч, 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, п. 6.17 СНиП 21-01-97*; 

3/4 Направление открывания дверей (металлической решетки) эвакуационного выхода из траурного зала выполнено не по направлению выхода из здания (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, п. 6.17 СНиП 21-01-97*; 

3/4 Противопожарная дверь кладовой сестры хозяйки патологоанатомического отделения не оборудовано устройством для самозакрывания (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 В подвальном этаже здания, расположенного по адресу: 

<

...>, размещаются кладовые и складские помещения, п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Заполнение проемов в противопожарных преградах разделяющих общий коридор на участки длиной не более 42 метра (3 этаж здания) не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.26 СП 1.13130.2009, п. 1.132 СНиП 2.08.02-89; 

3/4 Заполнение проемов в противопожарных преградах разделяющих общий коридор на участки длиной не более 42 метра (2 этаж здания) не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.26 СП 1.13130.2009, п. 1.13 СНиП 2.08.02-89; 

3/4 Общий коридор не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки длиной не более 42 метра (l этаж здания) (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 6 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.26 СП 1.1Зl30.2009, п. 1.132 СНиП 2.08.02-89; 

3/4 В помещении персональной 3-го инфекционного отделения отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ранее помещения ванной) (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009; 

3/4 Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей кладовую старшей медицинской сестры 3 инфекционного отделения от коридора на 3-го этажа здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (3 этаж здания) (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6. СП 4.13130.2013; 

3/4 Допущено размещение помещений, не связанных с лечебным процессом (в лаборатории КДЛ устроено учебное помещение кафедры КрасГМУ (класс функциональной пожарной опасности помещений Ф4.2) (2 этаж здания) (по адресу: 

<

...>), п. 136 ППР в РФ; 

3/4 Система оповещения людей о пожаре не включается автоматически от командного сигнала формируемого автоматической пожарной сигнализации (установлена кнопка ручного включения) (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009;

3/4 На двери эвакуационного выхода из северной части здания непосредственно наружу установлен запор, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа (по адресу: 

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 Допускается хранение материалов в вентиляционной камере (l этаж здания) (по адресу: 

<

...>), п. 23 ППР в РФ; 

3/4 В подсобном помещении для временного хранения грязного белья, возле комнаты № 2118 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ранее помещение с мокрым процессом) (l этаж здания) (по адресу: 

<

...>), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009; 

3/4 Не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу: 

<

...>), п. 10 ППР в РФ; 

3/4 Запоры на дверях эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки общежития (согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:00249820, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 7) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами) (по адресу: 

<

...>), п. 35 ППР в РФ; 

3/4 На объекте - в общежитие по адресу: 

<

...>, не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, п. 61 ППР в РФ; 

3/4 Здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек (фактически имеется 1 фонарь, фактическое количество - 378 чел.) (по адресу: 

<

...>), п. 38 ППР в РФ;

3/4 На дверях склада, расположенного на первом этаже здания, отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:00249820, Лит. А, А 1, 1 этаж, пом. 2) (по адресу: 

<

...>), п. 20 ППР в РФ; 

3/4 На дверях склада, расположенного на первом этаже здания, отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:00249820, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 3) (по адресу: 

<

...>), п. 20 ППР в РФ;

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску; используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 1 этаже (1 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 3 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 2 этаже (2 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 3 этаже (3 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 4 этаже (4 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 5 этаже (5 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 6 этаже (6 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 1 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 7 этаже (7 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 8 этаже (8 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 9 этаже (9 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствуют предусмотренные проектом двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток и поэтажных холлов с первого по девятый этажи здания, препятствующие распространению опасных факторов пожара (1-9 этажи здания общежития) (по адресу: 

<

...>), п. 33 ППР в РФ; 

3/4 Не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу: 

<

...>), п. 10 ППР в РФ; 

3/4 Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих с первого этажа общежития непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами) (по адресу: 

<

...>), п. 35 ППР в РФ;

3/4 Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток первого этажа общежития непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами) (по адресу: 

<

...>), п. 35 ППР в РФ;

3/4 На объекте - в общежитии по адресу: 

<

...>, не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, п. 61 ППР в РФ; 

3/4 Здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек (фактически имеется 1 фонарь, фактическое количество - 437 чел.) (по адресу: 

<

...>), п. 38 ППР в РФ;

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, использованную для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 1 этаже (J этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.12.1994.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст.146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технически, регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 2 этаже (2 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.1 2.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст.146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 3 этаже (3 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст.146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, при меняемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 4 этаже (4 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.12.1994.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст.146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 5 этаже (5 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.1 2.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст.146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 6 этаже (6 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 1 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 7 этаже (7 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1 ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 8 этаже (8 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст.146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3/4 Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности на краску, используемую для окраски стен в поэтажных холлах, в общих коридорах на 9 этаже (9 этаж здания общежития по адресу: 

<

...>), ст. 1, ст.33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст.146, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3/4 В общежитии КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича», по адресу: 

<

...>, отсутствуют устройства для самозакрывания дверей отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток и поэтажных холлов с первого по девятый этажи здания, п. 62 ППР в РФ, КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» не предпринималось достаточных мер по их устранению, что образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

С учетом того, что выявленные нарушения, по мнению административного органа, были совершены КГБУЗ «КМКБСМП» в условиях особого противопожарного режима, учреждение было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 8.32 и 11.16 КоАП РФ и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст.20.4 КоАП РФ, совершенные в условиях особого противопожарного режима.

В поданной жалобе главный врач КГБУЗ «КМКБСМП» ФИО1 просит проверить законность и обоснованность вынесенного постановления.

Изучив представленные материалы, доводы жалобы, прихожу к следующему.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Вопреки доводам жалобы, прихожу к выводу об отсутствии оснований для освобождения КГБУЗ «КМКБСМП» от административной ответственности.

Наличие в зданиях и помещениях КГБУЗ «КМКБСМП» нарушений требований пожарной безопасности в объеме, описанном в постановлении по делу об административном правонарушении, в рассматриваемой жалобе на оспаривается и подтверждается протоколами об административном правонарушении, приобщенными актами проверок и другими материалами дела.

Согласно ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ, юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Анализируя материалы дела, прихожу к выводу, что КГБУЗ «КМКБСМП» не представило достаточных доказательств невозможности соблюдения требований пожарной безопасности, при том, что значительная часть перечисленных в постановлении нарушений: размещение архивов на эвакуационных путях, демонтаж металлических решеток, устройство уплотнений в притворах дверей, ликвидация хранилищ в подвальных помещениях и т.п. не требует существенного финансирования, юридическим лицом не предпринималось достаточных и эффективных мер к тому, чтобы обеспечить их устранение. В этой связи достаточные основания для вывода об отсутствии в действиях КГБУЗ «КМКБСМП» вины и состава административного правонарушения отсутствуют.

В то же время нельзя согласиться с позицией административного органа о квалификации совершенного КГБУЗ «КМКБСМП» правонарушения по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ как нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 8.32 и 11.16 КоАП РФ и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст.20.4 КоАП РФ, совершенные в условиях особого противопожарного режима.

Понятие особого противопожарного режима определено в ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О пожарной безопасности", согласно которой в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

Постановлением Правительства Красноярского края от 19.04.2017 N 227-п "О введении особого противопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края", с 20 апреля 2017 года на территории муниципальных образований Красноярского края, за исключением города Норильска, Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края введен особый противопожарный режим.

На основании п. 2 Постановления Правительства Красноярского края от 19.04.2017 N 227-п, на период действия особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (граждан), на предприятиях осуществить следующие мероприятия: введение запрета на разведение костров и проведение пожароопасных работ; организация патрулирования добровольными пожарными и гражданами; подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Однако вмененные КГБУЗ «КМКБСМП» в вину нарушения требований пожарной безопасности не связаны с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, послужившей основанием для введения на территории Красноярского края особого противопожарного режима.

В этой связи основания для квалификации действий КГБУЗ «КМКБСМП» по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ отсутствуют, а допущенные нарушения требований пожарной безопасности подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 8.32 и 11.16 КоАП РФ и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ.

В силу ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

На основании изложенного, полагаю возможным назначить КГБУЗ «КМКБСМП» итоговое наказание в рамках санкции ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и с применением положений ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору № 893/ 894 /895 /896 /897/ 898 /899/ 900/ 918 /919 от 06 июля 2017 года по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» изменить:

переквалифицировать действия КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ на ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;

назначить КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» административное наказание в виде административного штрафа с применением положений ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в размере 75000 руб.

В остальном обжалуемое постановление оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Красноярска в течение десяти суток со дня получения копии решения. 

Z

Судья А.И. Заббаров