дело № 2-492/18

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Благодарный 30 мая 2018 года

Благодарненский районный суд Ставропольского края в составе: председательствующего судьи Билык О.Р., при секретаре судебного заседания Никановой Л.И., с участием: прокурора в лице помощника прокурора Благодарненского района Ставропольского края Шатерникова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Благодарненского районного суда Ставропольского края гражданское дело по исковому заявлению прокурора Благодарненского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МАУ ФОК «Благодарненский», администрации Благодарненского городского округа об устранении нарушений законодательства РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Благодарненского района, действующий в интересах неопределенного круга лиц обратился в Благодарненский районный суд с исковым заявлением к МАУ ФОК «Благодарненский», администрации Благодарненского городского округа, в котором просит суд обязать ФОК «Благодарненский» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в здании физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, а именно в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу: оборудовать запоры на дверях эвакуационных выходов, которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа; устранить на путях эвакуации перепады высот менее 45 см и выступы (пороги на путях эвакуации); провести проверку состояния огнезащитной обработки строительных конструкций (несущие металлические конструкции) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта проверки. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности провести повторную огнезащитную обработку конструкций; выполнить автоматическую систему пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (не разработан проект, не установлены датчики по нормам, не выполнены шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами); устранить закрытие датчиков АПС защитной пленкой в основном спортивном зале; установить световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами; повесить планы эвакуации людей в здании; провести проверки работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов проверки; организовать проведение проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов проверки; присоединить в пожарном шкафе внутреннего противопожарного водопровода, пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу; организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов перекатки; нанести на дверках пожарных шкафов в административном здании буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру "ПК" и (или) условное обозначение ПК, а также порядковый номер и номер телефона ближайшей пожарной части; разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на здание в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима; нанести на огнетушители, установленные в здании, порядковые номера на корпус белой краской; завести специальный журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения; получить на огнетушители, установленные в здании, паспорты; пройти руководителю обучение по программе пожарнотехнического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре; нанести обозначения на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; в помещении электрощитовой (у электрощитов) ликвидировать складирование (размещение) горючих (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы (бумага, дерево); обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установки систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре; обозначить пути эвакуации знаками пожарной безопасности, а именно: направление эвакуации; устранить изменение объемно-планировочных решений (котельная находится не в помещении); обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; организовать проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки с оформлением соответствующего акта проверки; выполнить установку автоматической системы пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (не разработан проект, не установлены датчики по нормам, не выполнены шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами, прибор приемно-контрольный не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала); определить определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; оборудовать наружное противопожарное водоснабжение объекта (гидранты, водоемы); обеспечить наличие инструкции о действиях персонала объекта с массовым пребыванием людей по эвакуации людей при пожаре; обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре; произвести огнезащитную обработку металлической несущих конструкций (колонны, балки, ригели и т.д.), для повышения предела огнестойкости конструкции; обеспечить наличие на объекте проектной документации на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, которая должна содержать пожарно-технические характеристики (на момент проверки не представлено); разместить планы эвакуации в здании; демонтировать на потолке спортивного зала для борьбы горючие материалы (натяжной потолок, сертификат не предоставлен).

В судебном заседании прокурор исковые требования уточнил и просил суд обязать ответчиков в течение шести месяцев с момента вступления решения суда по данному делу в законную силу, устранить указанные нарушения требований законодательства о противопожарной безопасности. Суду прокурор представил соответствующее заявление.

Представитель соответчика – администрации Благодарненского городского округа в судебном заседании исковые требования признал, представив суду соответствующее заявление.

Представитель соответчика – Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Благодарненский» в лице директора ФИО1 в судебное заседание не явился, будучи извещённым о дате, времени и месте судебного разбирательства, представив суду заявление о признании исковых требований в полном объёме.

Суд, выслушав прокурора, представителя соответчика ФИО2, исследовав материалы дела, считает необходимым исковые требования удовлетворить по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В соответствии со ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска представителем ответчика, считает, что оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Благодарненского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к МАУ ФОК «Благодарненский», администрации Благодарненского городского округа об устранении нарушений законодательства РФ, - удовлетворить.

Обязать ФОК «Благодарненский» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в здании физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

<

адрес>, а именно в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу: оборудовать запоры на дверях эвакуационных выходов, которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа; устранить на путях эвакуации перепады высот менее 45 см и выступы (пороги на путях эвакуации); провести проверку состояния огнезащитной обработки строительных конструкций (несущие металлические конструкции) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта проверки. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности провести повторную огнезащитную обработку конструкций; выполнить автоматическую систему пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (не разработан проект, не установлены датчики по нормам, не выполнены шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами); устранить закрытие датчиков АПС защитной пленкой в основном спортивном зале; установить световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами; повесить планы эвакуации людей в здании; провести проверки работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов проверки; организовать проведение проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов проверки; присоединить в пожарном шкафе внутреннего противопожарного водопровода, пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу; организовать перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов перекатки; нанести на дверках пожарных шкафов в административном здании буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру "ПК" и (или) условное обозначение ПК, а также порядковый номер и номер телефона ближайшей пожарной части; разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на здание в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима; нанести на огнетушители, установленные в здании, порядковые номера на корпус белой краской; завести специальный журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения; получить на огнетушители, установленные в здании, паспорты; пройти руководителю обучение по программе пожарнотехнического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре; нанести обозначения на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; в помещении электрощитовой (у электрощитов) ликвидировать складирование (размещение) горючих (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы (бумага, дерево); обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установки систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре; обозначить пути эвакуации знаками пожарной безопасности, а именно: направление эвакуации; устранить изменение объемно-планировочных решений (котельная находится не в помещении); обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; организовать проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки с оформлением соответствующего акта проверки; выполнить установку автоматической системы пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (не разработан проект, не установлены датчики по нормам, не выполнены шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами, прибор приемно-контрольный не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала); определить определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; оборудовать наружное противопожарное водоснабжение объекта (гидранты, водоемы); обеспечить наличие инструкции о действиях персонала объекта с массовым пребыванием людей по эвакуации людей при пожаре; обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре; произвести огнезащитную обработку металлической несущих конструкций (колонны, балки, ригели и т.д.), для повышения предела огнестойкости конструкции; обеспечить наличие на объекте проектной документации на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, которая должна содержать пожарно-технические характеристики (на момент проверки не представлено); разместить планы эвакуации в здании; демонтировать на потолке спортивного зала для борьбы горючие материалы (натяжной потолок, сертификат не предоставлен).администрацию Благодарненского городского округа в течение одного года с момента вступления настоящего решения суда в законную силу, устранить нарушения требований законодательства о дорожной деятельности, законодательства о безопасности дорожного движения, путем восстановления надлежащего состояния уличного освещения на участке улично-дорожной сети по 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес>.

Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Благодарненский районный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: О.Р. Билык