УИД03RS0005-01-2024-010484-57

Дело № 2-99/2025 (№2-6801/2024)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 апреля 2025 года г. Уфа

Октябрьский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Проскуряковой Ю.В.,

при секретаре Кильдибековой К.Р. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Октябрьского района г. Уфы, поданному в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Империя», ФИО6, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО21, ФИО23, ООО «Генпроект», ФИО25, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ООО «Формула 32», ООО «Бизнес центр КПД», ФИО31, ООО «Вектор», АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», ФИО32, ФИО33, ФИО34, ООО «Бизнесгрупп», ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Октябрьского района города Уфы в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Империя», ФИО6, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО21, ФИО23, ООО «Генпроект», ФИО25, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ООО «Формула 32», ООО «Бизнес центр КПД», ФИО31, ООО «Вектор», АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», ФИО32, ФИО33, ФИО34, ООО «Бизнесгрупп», ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. 

В обоснование указал, что во исполнение поручения прокуратуры республики от 28.05.2024г. совместно с отделением отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес>, выявлены нарушения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в помещении (здании) ООО «Империя», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>. 

Таким образом, исходя из критериев (условий) соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, закрепленных в части 1 статьи 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты (здание ООО «Империя») считается не обеспеченной.

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет необеспечение безопасности людей, находящихся в здании ООО «Империя», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес> создает непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, гарантированных ст. 41 Конституции Российской Федерации.

Под угрозой жизни и здоровью людям следует понимать выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности, связанные с обеспечением возможности своевременного обнаружения пожара, оповещения о нем всех людей, находящихся на объекте защиты, их эвакуации до достижения критических значений опасных факторов пожара, неготовностью персонала обеспечить своевременную эвакуацию людей из здания, а также нарушений, которые напрямую могут привести к возникновению пожара.

С учетом исковых требований, которые истцом были уменьшены в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, просит обязать ответчиков в течение 6 месяцев устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, в пределах своих полномочий и компетенции, а именно:

Блок секция N 3

Общие требования.

- разработать и представить декларацию пожарной безопасности на объект в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- представить исполнительную техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- завести или представить журнал регистрации извещений, включающий в себя сведения обо всех поступающих извещений от системы пожарной сигнализации с указанием даты, времени, технического устройства и (или) зоны контроля пожарной сигнализации, типа извещения, причины возникновения извещения, ФИО осуществившего запись, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить эксплуатационный журнал, включающий в себя сведения о событиях (ложных срабатываний, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, техническое обслуживание) связанных с эксплуатацией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с точностью до зоны пожарного оповещения, с указанием даты и времени события, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59639-2021«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акт входного контроля технических средств и материалов, использованных для построения систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 5.3.3 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пункта 5.3.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить конкретизированный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.4.4 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 6.4.8, 6.4.9 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить журнал событий приборов приемно-контрольных пожарных (электронная база данных), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.5.5 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акты ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.2.4 ФИО49 59638-2021, пункта 6.2.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- заключить договора на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 86 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пунктов 52, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- привести в исправное состояние системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в помещениях, в соответствии с требованиями статьей 4, 5, 6, 83, 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить свободное открывание изнутри без ключа на всех дверях эвакуационных выходов из здания, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, пункт 2 части 2 статьи 53, статья 55, части 1 статьи 89 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пункты 23, 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- завести или представить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; представить информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в соответствии с требованиями Подп. Б п. 17, п. 42, 48, 52, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- оснастить 1-12 этажи здания не менее, чем 2-мя эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.13130.2020;

- представить проектную документацию на смонтированные системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие ступеней незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 на путях эвакуации с 12 до первого этажа требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие маршей эвакуационной лестничной клетки типа Н-1 с 1 по 12 этажи требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020; 

- представить сертификат пожарной безопасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в помещении применение системы порошкового пожаротушения в соответствии с требованиями п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие проложенных кабельных линий систем противопожарной защиты в здании офисного назначения требованиям ч. 2 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 6 раздел ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». В связи с истекшим сроком эксплуатации, необходимо выполнить капитальный ремонт систем противопожарной защиты;

- обеспечить соответствие параллельная прокладка шлейфов систем АУПС и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 м друг от друга, при отсутствии защиты шлейфов от электромагнитных наводок, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, 5.5, 5.8 СП 484.1311500.2020, пункта 4.14 СП 6.13130.2013, пункта 13.15.15 СП 5.13130.2009;

- оснастить аварийным освещением в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016:

- коридоры и проходы по путям эвакуации; 

- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления пути;

-на пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;

- в местах размещения средств пожаротушения;

- в местах размещения планов эвакуации;

- снаружи перед конечным выходом из здания. 

- обеспечить соответствие дверей, расположенных на переходах из общих коридоров блок секции в помещения блок секции № со 2 по 5 этажи, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- оборудовать системами автоматической пожарной сигнализации, системами автоматического пожаротушения пространства за фальш потолками в соответствии с требованиями п. 4.8, п. 10.3 таблицы 2 СП 486.1311500.2020; 

- обеспечить проведение очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов в соответствии с требованиями п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование горючих материалов в помещениях вентиляционных шахт с 2 по 12 этажи в соответствии с требованиями Подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- на дверях помещений производственного и складского назначения сделать обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с требованиями глав 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- обеспечить соответствие инструкции о мерах пожарной безопасности требованиям, установленными разделом XVIII п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях; 

- обеспечить соответствие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- представить проектную и исполнительную документации на фасадные системы, и соответствующие сертификаты на применяемые материалы в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 87 ФЗ 123 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать курение на открытых переходах наружной воздушной зоны; Повесить знак пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено» в соответствии с требованиями п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие зазора между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей требованиям п. 7.14 СП 4.13130.2013;

- оборудовать административное здание внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с требованиями п. 7.6, п. 2 таб.7.1 СП 10.13130.2020;

- освободить от внешних блоков кондиционеров площадки открытых переходов наружных воздушных зон незадымляемой лестничной клетки Н-1 соответствии с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие двупольных дверей требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020. На пути эвакуации используются двупольные двери с одной активной створкой (фактически ширина активных створок 0,71-0,75м);

Кровля, технический этаж: 

- обеспечить соответствие выхода технического этажа, расположенного в надземной части здания, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие электрических проводов перед выходом на кровлю требованиям Подп. А п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, устранив видимые нарушения изоляции;

- над горючей кровлей обеспечить соответствие прокладки электрических кабелей и проводов подключения оборудования требованиям п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие дверей проема выхода на кровлю, проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку требованиям п. 7.6 СП 4.13130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- обеспечить соответствие сертифицированной противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 1, 3 статьи 88 таблиц 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

- на дверях помещений производственного назначения (вентиляционные камеры, машинное отделение) обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

12 этаж 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от поэтажного коридора, требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- обеспечить соответствие план схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенную на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие на путях эвакуации отделки стен, представить сертификаты пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие выхода на незадымляемую лестничную клетку требованиям статьи 40 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом световой оповещатель «Выход», в соответствии с требованиями статьи 4, 5, 6, 83, 84 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта 5.3 СП 3.13130.2009;

- обеспечить соответствие эксплуатацию огнетушителей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить соответствие в кабинете «Шаверма» дымовые пожарные извещатели, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить соответствие в помещении департамент франчайзинга на несущих конструкциях, в соответствии с требованиями пункта 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие возле кабинета FKKG вентиляционных отверстий, в соответствии с требованиями пункта 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных путей, в соответствии с требованиями пункта 4, 5, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

11 этаж 

- обеспечить соответствие двери перехода на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- не допускать оборудование телекоммуникационных систем, и складирование горючих материалов (пенополистирольные плиты) в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1, на площадке в соответствии с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от общего коридора в соответствии с требованиями п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- представить сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы отделки стен, выполненные в общем коридоре на путях эвакуации в соответствии с требованиями ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие эксплуатации огнетушителей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

8 этаж 

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов, блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре в общем коридоре, на пути эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1 в соответствии с требованиями Подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие путей эвакуации перед лифтовым холлом требованиям подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от общего коридора, требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 83, 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009;

- обеспечить соответствие в лифтом холле, в соответствии с требованиями подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в кабинетах 802, 803а дымовых пожарных извещателей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

7 этаж 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих общий коридор от перехода наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1, требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие двери проема выхода на кровлю блок секции №, из общего требованиям п. 7.6 СП 4.13130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие в помещениях на несущих конструкциях, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара, в соответствии с требованиями требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009;

- обеспечить помещения кабинетов 701, холл косметологии системами пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.8, таблицы 1 пункта 11 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие план схема эвакуации людей при пожаре, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в коридоре отделки стен, представить сертификаты пожарной опасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

6 этаж

- обеспечить соответствие плана схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенную на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов в общем коридоре на пути эвакуации в соответствии с требованиями Подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- демонтировать кладовую, расположенную в общем коридоре перед лифтовым холлом на пути эвакуации в соответствии с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в помещениях на путях эвакуации обеспечить соответствие ширины коридоров требованиям п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов из помещений, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие в общем коридоре кабинетов, представить сертификаты пожарной опасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

5 этаж

- в общем коридоре перед лифтовым холлом на пути эвакуации убрать помещение раздевалки (кладовки) в соответствии с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов в общем коридоре на пути эвакуации в соответствии с требованиями Подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие отделки пола, выполненного в общем коридоре на путях эвакуации требованиям ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

-оснастить помещение кабинета № не менее 2-мя дымовыми пожарными извещателями в соответствии с требованиями п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями требования статей 4, 5, 6, пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №

- обеспечить соответствие в помещениях речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара, в соответствии с требованиями требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009.

4 этаж. 

- оборудовать двери, отделяющие переход наружной воздушной зоны от незадымляемой лестничной клетки незадымляемой лестничной клетки Н-1, устройствами для само закрывания в соответствии с требованиями п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие отделки потолка (натяжной потолок), выполненные в коридоре (эвакуационный путь) и в зальных помещениях, требованиям ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие расстояния между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

-обеспечить соответствие эвакуационного выхода помещения раздевалки для посетителей, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие ширины проходов на путях эвакуации, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020; 

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №

- обеспечить соответствие на путях эвакуации из коридора в сторону блока секции № высоты пола, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 1, 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом блока секции № световых оповещателей «Выход», в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить соответствие ширины эвакуационного выхода, ведущая блок секции №, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие эксплуатации огнетушителей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- не допускать в лифтовом холле хранение горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

2 этаж 

- оснастить помещение системой оповещения людей в случае пожара не ниже 3 типа (речевые оповещатели) в соответствии с требованиями п. 16 таблицы 2, таблица 1 СП 3.13130.2009; 

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1 этаж 

- обеспечить соответствие помещений различного класса функциональной пожарной опасности требованиям ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

- обеспечить соответствие выхода из незадымляемой лестничной клетки в помещение коридора первого этажа, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- не допускать складирование горючих материалов (картон, мебель) под лестничной клеткой первого этажа в соответствии с требованиями Подп. К п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие открытой прокладки электрических проводов и кабелей на лестничной клетке эвакуационного выхода требованиям п. 4.4.9 СП 1.13130.2020. 

- обеспечить соответствие ширины эвакуационного выхода непосредственно на улицу, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта К пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

В помещении кафе«For Friends», бывшее кафе «Аппетит»:

- оснастить помещение кафе системами автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов в обеденном зале требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

-обеспечить соответствие эвакуационного выхода, ведущая непосредственно наружу требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие перед наружной дверью (эвакуационным выходом) непосредственно наружу горизонтальной входной площадки, требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

В подвальном помещении: 

- обеспечить соответствие высоты эвакуационного выхода из помещения подвала требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- не допускать на дымовых пожарных извещателях транспортировочных колпачков, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие противодымной вентиляции требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие системы автоматической пожарной сигнализации в здании требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие звуковых сигналов СОУЭ, в соответствии с требованиями ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие режима работы лифтов «Пожарная опасность» требованиям п. 5.6.1 ФИО49 52382-2010, п. 5.1.2 ГОСТ 34442-2018. 

- обеспечить соответствие внутреннего противопожарного водопровода требованиям п. 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 

В блок секции №: 

- представить исполнительную техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствие с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- представить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в соответствие с требованиями Подп. Б п. 17, п. 42, 48, 52, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов с 1 по 12 этаж требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие ширины маршей эвакуационной лестничной клетки типа Н-1 с 1 по 12 этаж требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020;

- обеспечить проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствие с требованиями п. 52. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- представить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствие с требованиями Подп. Б п. 17, п. 42, 48, 52, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- предусмотреть зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в соответствие с требованиями п. 7.14 СП 4.13130.2013;

- обеспечить соответствие материалов на установленных баннерах на фасаде здания в соответствие с требованиями п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в помещениях открытую параллельную прокладку шлейфов систем АУПС и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 м друг от друга, при отсутствии защиты шлейфов от электромагнитных наводок в соответствие с требованиями п. 5.5, 5.8 СП 484.1311500.2020, п. 4.14 СП 6.13130.2013, п. 13.15.15 СП 5.13130.2009;

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующих актов не реже 1 раза в год в соответствие с требованиями п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие ступеней в пределах маршей лестниц внутренней незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 на пути эвакуации с 12 до первого этажа требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 СП 1.13130.2020; 

- обеспечить испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с составлением соответствующих актов в соответствие с требованиями п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать использование системы автоматического порошкового пожаротушения; оборудовать здание соответствующими установками автоматического пожаротушения в соответствие с требованиями п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

- не допускать эксплуатацию модулей порошкового пожаротушения в неисправном состоянии (в работавшем состоянии - без огнетушащего вещества), в том числе с истекшим срок эксплуатации указанных модулей.

в соответствие с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие кабельных линий систем противопожарной защиты в здании офисного назначения; выполнить капитальный ремонт систем противопожарной защиты требованиям ч. 2 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 6 раздел ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- оснастить аварийным освещением в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016:

- коридоры и проходы по путям эвакуации;

- места изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- зону каждого изменения направления пути;

- пересечение проходов и коридоров;

- лестничные марши, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;

- места размещения средств пожаротушения;

- места размещения планов эвакуации;

- снаружи перед конечным выходом из здания. 

- оснастить пространства за фальш потолками системами автоматической пожарной сигнализации и системами автоматического пожаротушения в соответствие с требованиями п. 4.8, п. 10.3 таблицы 2 СП 486.1311500.2020; 

- не допускать складирование горючих материалов в помещениях вентиляционных шахт со 2 по 12 этажи в соответствие с требованиями Подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны на дверях помещений производственного и складского назначения в соответствие с требованиями п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- обеспечить соответствие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие отделки внешних поверхностей стен здания требованиям ч. 11 ст. 87 ФЗ 123 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать курение на открытых переходах наружной воздушной зоны, обеспечить знаками пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" в соответствие с требованиями п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить административное здание внутренним противопожарным водопроводом не менее чем от двух стволов с расхо

<

адрес>.5 л/с в каждую точку защищаемого помещения в соответствие с требованиями п. 7.6, п. 2 таб.7.1 СП 10.13130.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 этажей требованиям п. 5 ч. 14, п. 1 ч. 5 ст 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- обеспечить соответствие двупольных дверей на пути эвакуации в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- разработать или представить документы (акты), отражающие результаты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты, а также программы, по которым проводились испытания, в соответствии с требованиями статей 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пунктов 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 5.6.3, 5.6.6, ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 59639-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить журнал регистрации извещений, включающий в себя сведения обо всех поступающих извещений от системы пожарной сигнализации с указанием даты, времени, технического устройства и (или) зоны контроля пожарной сигнализации, типа извещения, причины возникновения извещения, ФИО осуществившего запись требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить эксплуатационный журнал, включающий в себя сведения о событиях (ложных срабатываний, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, техническое обслуживание) связанных с эксплуатацией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с точностью до зоны пожарного оповещения, с указанием даты и времени события, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59639-2021«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акт входного контроля технических средств и материалов, использованных для построения систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 5.3.3 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пункта 5.3.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить конкретизированный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, что не позволяет оценить объем, периодичность и качество работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.4.4 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 6.4.8, 6.4.9 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить журнал событий приборов приемно-контрольных пожарных (электронная база данных), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.5.5 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акты ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты, что может свидетельствовать о технической неготовности системы противопожарной защиты к эксплуатации на объекте контроля (надзора), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.2.4 ФИО49 59638-2021, пункта 6.2.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- заключить договора на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 86 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пунктов 52, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в помещениях, в соответствии с требованиями статьей 4, 5, 6, 83, 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

Кровля, технический этаж.

- не допускать эксплуатацию электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении перед выходом на кровлю в соответствие с требованиями Подп. А п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать прокладку электрических кабелей и проводов подключения оборудования над горючей кровлей в соответствие с требованиями п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие выхода из технического этажа, расположенного в надземной части здания, в здании с незадымляемой лестничной клеткой типа Н-1 требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие заполнения проема выхода на кровлю требованиям п. 7.6 СП 413130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- обеспечить соответствие заполнения проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку требованиям ч. 1, 3 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; 

- не допускать на дверях помещений производственного назначения (вентиляционные камеры, машинное отделение) отсутствие обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

12 этаж 

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- убрать гардероб (кладовку) с путей эвакуации в общем коридоре в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие эвакуационного выхода из помещения кабинета № требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- оснастить помещения системами автоматической пожарной сигнализации в соответствие с требованиями п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие план схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенной на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в общем коридоре на пути эвакуации перед лифтовым холлом устройство помещение кладовки требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие выхода на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 требованиям статьи 40 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом светового оповещателя «Выход» требованиям статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить соответствие ширины эвакуационного выхода из помещении кабинета 12-03, в соответствии с требованиями частей 1, 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечить соответствие в кабинете 12-03 дымовых пожарных извещателей в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

11 этаж 

- обеспечить соответствие открытого перехода наружной воздушной зоны на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 требованиям подп. И п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- убрать кладовую в коридоре на пути эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре в общем коридоре на путях эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1

в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие плана схема эвакуации людей при пожаре требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие на путях эвакуации ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, ручных пожарных извещателей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

10 этаж. 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре в общем коридоре на путях эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- не допускать в помещении лифтового холла устройство кладовой, складирование горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие возле кабинета директора ИПР требованиям статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить соответствие плана схема эвакуации людей при пожаре требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на пути эвакуации, ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, ручного пожарного извещателя, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- не допускать в помещении лифтового холла устройство кладовой, складирование горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

9 этаж. 

- не допускать на открытых переходах наружной воздушной зоны курение, отсутствие знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

8 этаж.

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие светового оповещателя, обозначающего эвакуационный выход, требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование горючих материалов в коридорах на путях эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом блока № световой оповещатель «Выход», в соответствии с требованиями статьи 4, 5, 6, 83, 84 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта 5.3 СП 3.13130.2009;

- не допускать в помещении лифтового холла устройство кладовой, складирование горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

7 этаж 

- не допускать складирование горючих материалов перед лифтом в соответствие с требованиями под. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в общем коридоре на путях эвакуации установки спортивного уголка, размещения строительного мусора, на открытой воздушной зоне незадымляемой лестничной клетки размещения мебели (столики стулья, урна с пепельницей), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- не допускать на открытых переходах наружной воздушной зоны курение, отсутствие знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

6 этаж 

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- в помещениях эвакуационного выхода, ведущего в КПД обеспечить соответствие ширины требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

5 этаж. 

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовыми пожарными извещателями и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- в помещениях эвакуационного выхода, ведущего в КПД обеспечить соответствие ширины требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

4 этаж. 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие дымового пожарного извещателя в помещении кабинета № требованиям п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;

- оснастить бытовое подсобное помещение системами автоматической пожарной сигнализации в соответствие с требованиями п. А 3, А4, таблица А 1 п. 9 СП 5.13130.2009, п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 486.1311500.2020;

- не допускать складирование горючих материалов (установлена мебель) в общем коридоре на путях эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие доступа к пожарному крану требованиям п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать складирование горючих материалов на переходе на путях эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие ручного пожарного извещателя перед переходом требованиям п. 13.3.1 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие отделки потолка в коридоре требованиям ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие на пути эвакуации, ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, ручного пожарного извещателя, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

3 этаж 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие автоматической пожарной сигнализации требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки стен коридоров, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в коридоре (эвакуационный путь) отделку стен, представить сертификаты пожарной опасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- убрать с путей эвакуации в общем коридоре помещение кладовой в соответствие с требованиями подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки потолка коридоров, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие план схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенной на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки потолка в зальном помещении Араксии, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки пола в коридоре помещения Формула 22, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

2 этаж 

- обеспечить соответствие плана схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенной на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие двери пожарного шкафа пожарного крана 

требованиям п. 3 ст. 86 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; 

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие дымового пожарного извещателя в кабинете № требованиям п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;

- оснастить помещение коридора системами автоматической пожарной сигнализации в соответствие с требованиями п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки стен в коридоре, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать отсоединения пожарного рукава от пожарного крана, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие плана схемы эвакуации людей при пожаре,, требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

- обеспечить соответствие холла и помещения системой пожарной сигнализации, пожарных извещателей, в соответствии с требованиями статьей 4, 5, 6, 83 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- не допускать в лифтом холле устройство помещение кладовки, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1 этаж.

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от коридора, требованиям п. 24 Правил противопожарного режима в РФ утв. Правительством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие ИПР требованиям п. 13.3.1 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие в общем коридоре на пути эвакуации, представить сертификаты пожарной опасности на применяемые материалы, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в общем коридоре на путях эвакуации установку кофе-машины и деревянного шкафа, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

Подвальное помещение 

- не допускать складирование и хранение горючих материалов, автомобильной резины в соответствие с требованиями подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- оборудовать вход в лифт в подвальном этаже тамбур-шлюзом 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре в соответствие с требованиями ч. 20 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие двери пожарного шкафа пожарного крана 

требованиям п. 3 ст. 86 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; 

- обеспечить организацию проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствие с требованиями п. 52 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- не допускать складирование горючих материалов в помещении электрощитовой в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие электросветильников в помещениях требованиям подп. В п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- не допускать складирование горючих материалов в помещении вентиляционной камеры в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и электросветильниками в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020; 

- не допускать складирование горючих материалов, мебели, картона под лестничным маршем незадымляемой лестничной клетки в соответствие с требованиями подп. К п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

Сбербанк 

- оборудовать помещения автоматическими установками водяного пожаротушения в соответствие с требованиями п. А 3, А4, таблица А 1 п. 5 СП 5.13130.2009, п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие системы оповещения людей в случае пожара требованиям п. 16 таблицы 2, таблица 1 СП 3.13130.2009;

- обеспечить соответствие звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009, п. 20 таблица 1, п. 6.3 СП 51.13330.2011;

- обеспечить соответствие системы противодымной вентиляции требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие звуковых сигналов СОУЭ требованиям ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

- обеспечить соответствие автоматической пожарной сигнализации требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие системы пожарного оповещения и управления эвакуацией людей требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях ПАО «Сбербанк» требованиям п. 5.2 СП 484.1311500.2020;

- представить расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции в соответствие с требованиями ст. 4. Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, 7.7 СП 7.13130.20013;

- обеспечить соответствие электронных замков системы контроля и управления доступом установленных в кабинете № на десятом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем кабинете на девятом этаже здания, в соответствие с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 26, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие избыточного давления подпора воздуха системы противодымной вентиляции требованиям п. 7.16 СП 7.13130.20013, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие внутреннего противопожарного водопровода требованиям п. 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

Территория.

- обеспечить соответствие парковки автомобилей требованиям п. 6.11.2 таблица 1 СП 4.13130.2013.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ представителем истца на основании ст. 173 ГПК РФ заявлено ходатайство об отказе от иска в части: 

В помещении кафе «For Friends», бывшее кафе «Аппетит»:

- оснастить помещение кафе системами автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

Блок секции №, 3 этаж:

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки пола в коридоре помещения Формула 22, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании ч. 3 ст. 173 ГПК РФ отказ истца от части иска принят судом, вынесено определение, которым прекращено производство по делу в данной части.

В ходе судебного разбирательства к участию в деле были привлечены ответчики ФИО6, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО21, ФИО23, ООО «Генпроект», ФИО25, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ООО «Формула 32», ООО «Бизнес центр КПД», ФИО31, ООО «Вектор», АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», ФИО32, ФИО33, ФИО34, ООО «Бизнесгрупп», ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52, являющиеся сособственниками помещений в блоках-секция 3 и 4 здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> корпус 3. Также к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования привлечены ООО "Арматурный завод", ООО "Системы безопасности ООО "ХДМ"

Не согласившись с требованиями иска, директор ООО «Империя» ФИО35 представил письменный отзыв на исковое заявление, с уточнениями, а также возражениями относительно позиций третьего лица, согласно которым:

-декларация пожарной безопасности разработана, что подтверждается Актом № от 29.12.2023г.;

- имеется рабочая документация «Охранно-пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, автоматическое пожаротушение» 203-ОПС, СОУЭ, АТП. 

<

адрес> 2011 г. 

- имеется Журнал «Документация по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации» за период с 22.06.2016г. по 16.01.2025г. 

- оснастить 1-12 этажи здания не менее, чем 2-мя эвакуационными выходами - исключен п.132 решением Верховного суда Республики Башкортостан;

Н-1 - исключен п.6 решением Верховного суда Республики Башкортостан;

- обеспечить соответствие ступеней незадымляемой лестничной клетки типа- обеспечить соответствие маршей эвакуационной лестничной клетки - исключен п.8 решением Верховного суда Республики Башкортостан; 

-система порошкового пожаротушения во всех помещениях блок-секции №,4 заменена с 2022г.;

-обеспечен монтаж оборудования пожаротушения, что подтверждается поэтажной исполнительной документацией с 1-го по 12-ый этажи, «Автоматическая пожарная сигнализация «, «Система оповещения и управления эвакуацией»;

-обеспечить соответствие дверей, расположенных в помещения блок-секции № со 2 по 5 этажи - по проекту, принято в эксплуатацию Актом Государственной комиссией блок- секции №,4 не предусмотрены на 10-ом, 11-ом этажах не менее 2-х эвакуационных выходов. Более того, по собственной инициативе ООО «Империя» и взаимной договоренности с руководством блок-секции № эвакуационные выходы на 2-ом, 4-ом, 5-ом этажах смонтированы электронные замки с автоматическим открыванием для движения людей в обе стороны на случай чрезвычайной ситуации;

-представить проектную и исполнительную документацию на фасадные системы - здание блок-секции № сдано в эксплуатацию и принято Государственной комиссией от 22.09.2006г., т.е. здание построено согласно проектной документации с гарантированной фасадной системой и сертификацией применяемых материалов. Согласно решению приемочной комиссии, - предъявленный к приемке Первая очередь реконструкции застройки комплекса административных зданий ОАО «КПД» блок-секция №,4 (офисное здание), выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным, строительным нормам, правилам и государственным стандартам, принимается в эксплуатацию.

-обеспечить соответствие зазора между маршами лестниц - исключен п.23 решением Верховного Суда Республики Башкортостан;

- оборудовать административное здание внутренним противопожарным водопроводом - исключен п.24 решением Верховного суда Республики Башкортостан.

Кровля, технический этаж.

- произвести испытание наружных пожарных лестниц - испытание произведено испытательной лабораторией, экспертным центром пожарной безопасности «ПОЖ -ПРОТЕКТ», что подтверждается Отчетами №ПЛ-031- 2023, №ПЛ- 032-2023 от 07.09.2023г. и Актом № от 29.12.2023г.

Кроме того, Верховный Суд Республики Башкортостан решением № от 06.04.2022г. Постановление начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по 

<

адрес> № от 27.05.2021г. и решение судьи Кировского районного суда 

<

адрес> от 14.12.2021г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1ст.20.4 КоАП РФ об административных правонарушениях, в отношении ООО «Империя» изменил, исключил указания на нарушение требований пожарной безопасности, установленных следующими пунктами: 6, 8, 23, 24, 31, 32, 41, 49, 56, 65, 73, 74, 92, 95, 96, 102, 106, 107, 108, 112, 115, 116, 120, 132, 133, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 158, 159, 160, 166,171, 194, 203, 209, 231, 232, 233, 235, 248, 250, 251, 252, 259, 267, 268, 272, 273, 274.

Также указывает, что объект принят в эксплуатацию в 2006 году, блок-секции №,4 введены в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ на основании акта, подписанного МЧС, с соблюдением всех норм. Претензии МЧС необоснованны, поскольку требования к эвакуационным путям (зазоры, ширина маршей) должны оцениваться по нормам 2006 года, а не текущим (п. 4 ст. 4 ФЗ №). Отсутствие проектной документации у ООО «Империя» — вина предыдущей управляющей компании. Собственники оплатили модернизацию систем подрядчику ООО «Вавилон», но работы выполнены некачественно (нарушение ст. 779 ГК РФ), поэтому вина за неработоспособность систем лежит на подрядчике, а не на собственниках. Проектная документация должна храниться в архиве МЧС (согласно Письму МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). Требование к ООО «Империя» представить документы неправомерно, так как Управляющая компания не получала их от предыдущего собственника (ОАО «КПД»). Отсутствие проектной документации у ответчика не является нарушением, так как объект введен в эксплуатацию с одобрения МЧС.

К отзыву, дополнениям, пояснениям приобщены выписка из ЕГРЮЛ ООО «Империя» от 24.04.2024г., приказ № от 15.04.2024г. «О назначении директора», решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 06.04.2022г., уведомление № от 02.11.2023г., регистрация декларации пожарной безопасности №, отчет №ПЛ- 032-2023 от 07.09.2023г., отчет №ПЛ- 031-2023 от 07.09.2023г., поэтажная исполнительная документация блок - секции № «Автоматическая пожарная сигнализация», «Система оповещения и управления эвакуацией» от 30.04.2022г., поэтажная исполнительная документация блок - секции № «Автоматическая пожарная сигнализация», «Система оповещения и управления эвакуацией» от 30.10.2022г., журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации блок-секций №,4, договор № от 07.08.2023г., Акт № от 29.12.2023г. «Испытание металлических эвакуационных пожарных лестниц», договор № от 07.08.2023г., Акт № от 29.12.2023г. «Декларация по пожарной безопасности на здания 3-4 блок-секции», фотографии блок-секций №,4, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, фотографии объекта от ДД.ММ.ГГГГ, лицензия ООО «Вавилон» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, №-Б/00582 от 17.03.2016г., №, договор №ТО 04/2020 от 01.01.2020г. «Техническое обслуживание оборудования охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения», договор №ТО 03/2020 от 01.01.2020г. «Техническое обслуживание автоматики внутренних пожарных кранов и насосного оборудования в здании», регистрация декларации пожарной безопасности, рабочая документация «Охранно-пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, автоматическое пожаротушение» 203-ОПС, СОУЭ,АПТ, журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации за период с 22.06.2016г. по 16.01.2025г., исполнительная документация «Автоматическая пожарная сигнализация», «Система оповещения и управления эвакуацией» блок - секций №,4, Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительства первой очереди реконструкции застройки комплекса административных зданий ОАО «КПД» блок-секция №,4 от 22.09.2006г., Отчеты №ПЛ-031-2023, ПЛ-032-2023 от 07.09.2023г. «Испытание лестниц пожарных наружных стационарных», письма № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, №-ПА, от ДД.ММ.ГГГГ, №-RU03308222-958П-2013, письмо МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об участии органов ГПН в градостроительной деятельности».

Представителем АО СЗ «УГАИК» ФИО36 представлены возражения, согласно которым общество было лишено права учувствовать при проведении проверки МЧС, результаты проверки не направлялись, время для добровольного устранения выявленных нарушений не предоставлено, как и возможность предоставления пояснений относительно нарушений. Указано, что с 1-12 этажи здания отсутствует не менее 2-х эвакуационных выходов, при площади этажа более 300 м2 (площадь 10 этажа 308 м2, площадь 11 этажа 307 м2, площадь 10 этажа 306 м2) и с численностью более 20 человек на этажах, однако с данным нарушением согласиться нельзя, т.к. общая площадь 5-го этажа составляет 268,2 кв.м., 6-го этажа составляет 269,5 кв.м.

Согласно справке МЧС кабинет № (архив) общей площадью более 10м2 не выделен перегородками первого типа с заполнением проёма противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости (перегородки из гипсокартона выполнены не до перекрытия, деревянная дверь), однако кабинет № указанный как архив таковым не является и данное помещение используется как рабочий кабинет.

Согласно справке МЧС на дверях, отделяющих лифтовой холл от коридора устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии (доводчики отсоединены), с чем они не согласны, поскольку доводчик в рабочем состоянии.

От представителя ФИО37 и ФИО8 – ФИО38 поступило в суд письменное возражение на иск, в котором указывает на устранение ими нарушений противопожарной безопасности, в подтверждение чего предоставили исполнительную документацию по устройству Автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией помещений 9, 10 этажей Блока 4 нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Исполнительная документация выполнена лицензированной организацией ООО «Вавилон». Остальные требования истца также устранены, в связи с чем требования к данным ответчикам подлежат отклонению. Также обращает внимание, что на здания, строения, сооружения, запроектированные и построенные по действовавшим ранее нормам, требования новых нормативных документов не распространяются. 

Представитель АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» ФИО39 представила письменные пояснения, указывая на то, что ДД.ММ.ГГГГ между АО СЗ «УГАИК» и ООО «Империя» заключен договор №-ТО, 04-05-23-ТО, согласно п.2.1.1 которого Общество «Империя» должна организовать работы (услуги), связанные с содержанием и текущим ремонтом мест общего пользования Бизнес - Центра, Инженерных систем и прилегающей территории, в соответствии с действующим законодательством РФ, техническими требованиями эксплуатации, регламентному обслуживанию и ремонту инженерных систем, оборудования, приборов и установок, а также поставки энерго, тепло, водо-ресурсов, в объеме полученных от них денежных средств по настоящему договору.

В силу п.ДД.ММ.ГГГГ. в рамках настоящего договора, Агент оказывает услуги по обслуживанию Инженерных систем здания Бизнес - Центра, и прилегающей территории, по технической эксплуатации внутренних Инженерных систем, фактически действующего оборудования, коммуникаций, (далее по тексту «Инженерные системы»), в том числе: - системы отопления, в т.ч. встроенный тепловой пункт, КИП, автоматику, приборы учёта; - системы холодного водоснабжения, в т.ч. встроенную насосную станцию, автоматику, узлы учёта; - системы водоотведения (канализации), в т.ч. напорные и безнапорные, насосы, а также системы дренажей и водостоков; - системы электропитания с распределительными сетью и щитами (мест общего пользования); - системы электроснабжения, в том числе автономного (включая электроарматуру, электрооборудование, электроустановки, приборы учета, цепи заземления, вводно-распределительные и вводные шкафы, электросиловые установки встроенного теплового пункта и насосных); - система принудительной общеобменной вентиляции, естественная вентиляция, система дымоудаления и подпора и комплексная автоматизация систем вентиляции. - система противопожарной защиты Бизнес - Центра; - обслуживание лифтов.

Таким образом исходя из пунктов договора № -ТО об оказании услуг по техническому обслуживанию «Бизнес-Центра» включая пожарную безопасность лежит на ООО «Империя».

ДД.ММ.ГГГГ АО СЗ «УГАИК» и ООО «Система безопасности» заключен договор № на выполнение проектных работ. В соответствии с п. 1.1 договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по подготовке проектной документации по системе автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения на объекте: 5-6 этажи административного по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ АО СЗ «УГАИК» и ООО «Система безопасности» был заключен договор №/п-22 на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании по адресу 450098, 

<

адрес> (5-6 этажи).

В соответствии с п. 1.1 договора по поручению Заказчика Подрядчик берет на себя выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации, пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании адресу 450098, 

<

адрес> (5-6 этажи) в административном здании, объекта (нежилые помещения) Заказчика расположенного по адресу: РБ, 450098, 

<

адрес>, кадастровые номера помещений: 02:55:010502:1671; 02:55:020619:878 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и выплатить обусловленную цену. В силу п. 2.1.4. Обеспечить ввод системы в эксплуатацию и передать в ведение Управляющей компании ООО «Империя». 

Таким образом в силу договора ответственность за выявленные нарушения несет ООО «Система безопасности» и ООО «Империя», которая приняла работы у общества.

Согласно справке МЧС - не представлена исполнительна техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, однако общество «УГАИК» не располагает данными документами, они находятся у ООО «Империя» как управляющей компаний или у застройщика «КПД». К пояснению приобщены копия договора №-ТО от 02.05.2023г, №-ТО от 02.05.2023г, копия договора ;25/5-22 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия технического отчета, копия рабочего проекта.

ФИО11, ФИО9, ФИО40, ФИО10 в обосновании своего возражения против исковых требований представлен рабочий проект Системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре. 

От представителя ООО «Регион» ФИО41 поступило возражение на исковое заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении иска, указывая на то, что ООО «Регион» является собственником помещения с кадастровым номером 02:55:020619:948 находящееся в здании с кадастровым номером 02:55:020619:66 расположенном по адресу: 

<

адрес>, этаж 2. Также ООО «Регион» является арендатором части помещения с кадастровым номером 02:55:020619:601, площадью 226 кв.м. расположенного на 7 этаже здания, и помещения с кадастровым номером 02:55:020619:602, общей площадью 242 кв.м. расположенного на 9 этаже здания.

Между ООО «Регион» и ООО «Империя» заключен договор, по условиям которого ООО «Империя» за плату приняло на себя обязательство по содержанию помещений общего пользования, а также инженерных систем здания Бизнес-Центра в т.ч.: системы холодного водоснабжения в т.ч. встроенную насосную станцию, автоматику, узлы учета; систему принудительной общеобменной вентиляции, естественной вентиляции, систему дымоудаления и подпора и комплексной автоматизации системы вентиляции; систему противопожарной защиты систем Бизнес-Центра (п. ДД.ММ.ГГГГ Договора).

Для решения вопроса о наличии или отсутствии нарушений требований пожарной безопасности истец и привлеченный специалист из числа сотрудников МЧС должны были учитывать действие норм пожарной безопасности во времени. Так как здание введено в эксплуатацию в 2005 год, получено в установленном порядке разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, указанные данные размещены в ЕГРН и являются общедоступными, то выводы, изложенные в справки специалиста из числа сотрудников МЧС и в исковом заявление являются не обоснованными.

Представитель ответчика ИП ФИО22 – ФИО42 представила письменное возражение на иск, в котором просит отказать в удовлетворении уточненного иска в части требований, относящихся к помещению кафе, по пунктам 1-3, 5-8. По пункту 4 провести дополнительную проверку с целью удостоверится в его исполнении. В обоснование указала, что уточненный иск подан к управляющей компании ООО «Империя» на основании выданного ДД.ММ.ГГГГ предписания №, и в дальнейшем Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес>. Указанным Постановлением ООО «Империя» было признано виновным в нарушении обязательных требований пожарной безопасности в блок-секции №,4 нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Однако истец не учитывает, что указанное постановление № от ДД.ММ.ГГГГ явилось предметом рассмотрения дела № в Верховном Суде Республики Башкортостан, и часть требований была признана необоснованной Решением Верховного Суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, и должны быть исключены, а именно 3 пункта: - Обеспечить соответствие эвакуационных выходов в обеденном зале требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; - Обеспечить соответствие эвакуационного выхода из помещения раздевалки персонала требованиям п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; - Обеспечить соответствие лестничного марша на эвакуационном выходе требованиям ч.1, ст. 89 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97 *, п. 4.3.5. CП 1.13130.2020.

Кроме того, в 2023 году в помещении кафе (старое название «Аppetit», нынешнее название «FOR FRIENDS») была проведена реконструкция внутреннего оформления с полной реновацией пожарного оборудования, электропроводки и проч. Ответчиком был разработан проект «Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 26-2023-СПС/СОУЭ» (Исполнитель ООО «Спецпроект», свидетельство СРО-П-РБ-1204 от ДД.ММ.ГГГГ). В дальнейшем Ответчиком проведены работы по монтажу пожарной сигнализации и оповещения при пожаре (исполнитель ООО «Охрана Сервис», лицензия №-Б/01921 от ДД.ММ.ГГГГ). Таким образом, пункт 3 и пункты 7-8 также должны быть исключены из исковых требований в силу отсутствия вменяемых нарушений. Требование оснастить помещение кафе системами автоматического пожаротушения (пункт 1) некорректно и не может быть исполнено, поскольку ответчик ИП ФИО22 не является владельцем всего здания, данный пункт не может быть отнесен к компетенции. Ссылки истца на п. 10.1.3. Свода Правил №.1311500.2020, утвержденного Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 5 Таблицы 1 из пункта 4.8. Свода Правил №.1311500.2020, утвержденного Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №, в данном случае неприменимы. Пункт 1 иска также следует исключить, поскольку существующей СПС достаточно. Что касается пункт 4, то выявленные недоделки исправляются ответчиком, заключен договор подрядных работ 25.03.2025г., со сроком исполнения не более 10 рабочих дней. По пунктам 110 и 111 отраженных в справке третьего лица также имеются возражения, поскольку ответчик являясь добросовестным участником гражданских правоотношений, обязан при проведении капитального ремонта или реконструкции соблюсти указанные пункты. Пункт 112 в уточненном иске не содержится, поэтому его отражение в справке не может быть принято во внимание судом.

От представителя третьего лица инспектора ОНДиПР по 

<

адрес> УНДиПР Главного Управления МЧС России по РБ -государственный инспектор 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО43поступило дополнительное пояснение, в котором указано, что сам по себе факт отсутствия согласовывающейся между собой проектной, рабочей, исполнительной документации на здание, содержащей также решения по системам противопожарной защиты, эвакуационным путям и эвакуационным выходам, свидетельствуют о невозможности обеспечения пожарной безопасности рассматриваемого здания лицом, ответственным за его эксплуатацию.

Фактическое противопожарное состояние здания зафиксировано специалистом в области пожарной безопасности в соответствующих справках, последняя от 05.02.2025г.

Относительно доводов ответчиков о соответствии систем противопожарной защиты в здании, отмечает, что фактически построение систем противопожарной защиты осуществлялось (осуществляется) не в здании целиком, а по отдельности в отдельных группах помещений здания (автономно), тем самым нарушая требуемые условия взаимодействия технических средств систем противопожарной защиты, а также инженерного и технологического оборудования (часть 1 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункт «о» пункта 16, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 5.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации И автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 3.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ФИО49 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ P 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ФИО49 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»). Более того, отсутствие у ответчиков разработанной и утвержденной в установленном порядке на системы противопожарной защиты проектной, рабочей и исполнительной документации приводит: к невозможности разработки (составления) в установленном законом порядке конкретизированного регламента работ и графика их проведения, поскольку такой регламент и график должны основываться, в том числе, на проектной и рабочей документации; к невозможности проведения комплексных испытаний на работоспособность, поскольку программа таких испытаний составляется на основе алгоритмов взаимодействия систем, изложенных в проектной и рабочей документации. Кроме того, по общему правилу срок службы (эксплуатации) технических средств систем противопожарной защиты составляет 10 лет, однако, доказательств, подтверждающих возможность их эксплуатации сверх срока службы (с 2005 г.) не представлено.

Относительно заявленных ответчиками доводов о соответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов в рассматриваемом здании, отмечает, что выявленные нарушения основаны на актуальных требованиях, не устанавливающих более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления их в силу (СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), что в полной мере согласуется с положениями части 4 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Таким образом, исходя из частей 1-4 статьи 5, частей 1-3 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» спроектированные (имеющиеся) в рассматриваемом здании эвакуационные пути и эвакуационные выходы не обеспечат безопасную (своевременную и беспрепятственную) эвакуацию людей, а значит в силу пунктов 20, 22 статьи 2, части 1 статьи 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность рассматриваемого здания не обеспечена. К возражению приобщены копия решения Верховного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, копия проекта «Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 26-2023-СПС/СОУЭ», копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ и Акты выполненных работ, фотографии знаков размещения первичных средств пожаротушения, схемы эвакуации и огнетушителей, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на устранение отверстий с фотографией.

В судебном заседании старший помощник прокурора 

<

адрес> ФИО44 исковые требования, с учетом их уменьшения в порядке ст. 39 ГПК РФ, поддержала, просила удовлетворить, ссылаясь на справку, составленную в ходе проверки ОНДиПР по 

<

адрес> УНДиПР Главного Управления МЧС России по РБ, указав, что данная справка составлена после изучения всех возражений ответчиков, представленных ими документов, неоднократных совместных выходов на объект.

Директор ООО «Империя» ФИО35 возражал против удовлетворения иска, поддержав письменные доводы возражения на иск, с уточнениями и пояснениями. Пояснил, что в иске указано, что здание не готово к пожарной безопасности, но это не так, проверка поверхностная, в ней оставлены замечания 2021 года. Проверка, проведенная в апреле установила наличие порошковых датчиков, но они давно демонтированы. По конструктивным нарушениям здания они не смогут их устранить. ООО «Вавилон» делало работу. Многие собственники делали проектные документы по отдельности, а потом стали требовать на все здания проектную документацию. Работа проведенная ответчиком глобальная, установлены датчики, громкоговорители, обновлены провода, просит обратить внимание на проделанную работу. Непонятно откуда появились эти замечания. МЧС представил справку, которая дублирует справку 2021 г.

По конструкциям в решении Верховного Суда РБ отмечено, что устранить невозможно. Конструктивные изменения – это нарушения, будет разрушен каркас. 

Проведение пожарных расчетов можно провести, но это очень дорого, возможно рассмотреть как способ устранения нарушения, если собственники согласятся на это. Требуют проектную документацию, но она имеется у МЧС, они принимали здание в 2006 г.

Представитель АО СЗ «УГАИК» ФИО36 возражал против удовлетворения заявленных требований, пояснил, что между ними и ООО «Империя» имеется ряд договоров. Пункт 2.1.9 ООО «Империя» должны вести проектную документацию и соблюдать требования пожарной безопасности. МЧС не убрали нарушения, которые ими устранены, указали в справке. 

Представитель ИП ФИО22 -ФИО42 просила отказать в удовлетворении иска, указывая, что некоторые нарушения исключили, остальные- по проему двери, лестничных маршей требуют вмешательства в конструктив здания, эта работа требует времени.

В судебном заседании ответчик ФИО3, также представляющая интересы ФИО8 просила отказать в удовлетворении иска, указывая на то, что все проверено, замечания устранены.

В судебном заседании представитель ООО «Формула 32» просила отказать в удовлетворении иска, указывая на то, что все замечания устранены.

ФИО9 в судебном заседании также просила отказать в удовлетворении иска, указывая на то, что у них осталось два пункта нарушения, но ими все устранено.По одному из требований ей не понятно, почему его включили в справку, она будет вызывать специалистов для устранения.

В судебном заседании представитель ООО «Бизнес центр КПД» просила отказать в удовлетворении иска, указывая на то, что они ведут работу, но это не быстро, требуется время.

Представитель ООО «Регион» возражала против удовлетворения иска, указывая на невозможность исправить те нарушения, которые касаются ширины эвакуационных выходов, снабжения водопровода. Остальные нарушения- устраняются, ведутся работы. Указывают, что 6 месяцев -нереальный срок, понадобиться большее время.

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности г Уфы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ в судебное заседание не явился, извещены надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, в суд направлена справка о результатах участия в проверке, проведенной органом прокуратуры.

Выслушав лиц, участвующих в процессе, исследовав в судебном заседании материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, имеющие юридическую силу, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статьей 18 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья. Это право обеспечивается созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан.

Согласно ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В силу ст. 34 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ), который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям.

На основании ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Если на объекте защиты отсутствует комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту людей при пожаре, следовательно, существует угроза жизни и здоровью людей. Под комплексом мероприятий подразумевается оснащение объекта защиты системами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устройство эвакуационных путей и выходов. Для каждого конкретного случая необходимость применения той или иной системы противопожарной защиты регламентируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Во исполнение указанных норм прокурор 

<

адрес> обратился с настоящим иском в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с п.п. «ж» п.8 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) органы государственного пожарного надзора, подразделения государственного пожарного надзора в рамках своей компетенции участвуют в проверках объектов надзора, проводимых органами прокуратуры в порядке, установленном ФЗ «О прокуратуре РФ».

Государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО43 принято участие в проводимой прокуратурой проверке за соблюдением законодательства РФ о пожарной безопасности в здании нежилых помещений блоков секций № и №, используемых ООО «Империя», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, составлена справка. 

В связи с доводами ответчиков об устранении нарушений, неоднократно в ходе рассмотрения дела по ходатайству сторон специалисты Отдела надзорной деятельности г Уфы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ совместно с управляющей организацией ООО «Империя», представителями прокуратуры, собственниками выходили на объект, были изучены представленные ответчиками документы, в результате чего была составлена Справка от ДД.ММ.ГГГГ о результатах участия в проверке, проведенной органом прокуратуры, согласно которой эксплуатация и содержание обозначенного здания осуществляется со следующими нарушениями требований пожарной безопасности:

1. Не представлена техническая документация (проектная, рабочая и исполнительная документация) на системы противопожарной защиты, такие как система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система внутреннего противопожарного водопровода, что не позволяет контрольному (надзорному) органу оценить выполнение проектных решений в части монтажа технических средств, оборудования и линий связи, изучить структуру работы системы противопожарной защиты (алгоритм), проверить качество и состав проводимых работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, чем нарушены требования пункта статей 4, 5, 6, части 1 статьи 78, части 1 статьи 83, части 1 статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

2. Отсутствуют (не представлены) документы (акты), отражающие результаты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты, а также программы, по которым проводились испытания, что не позволяет контрольному (надзорному) органу сделать вывод о работоспособности системы противопожарной защиты при вводе её в эксплуатацию, чем нарушены требования статей 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пунктов 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по её проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Метолы испытаний на работоспособность», пунктов 5.6.3, 5.6.6, ДД.ММ.ГГГГ гост р 59639- 2021. «Национальный стандарт Российской Федерации, Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

3. Отсутствует (не представлен) журнал регистрации извещений, включающий в себя сведения обо всех поступающих извещений от системы пожарной сигнализации с указанием даты, времени, технического устройства и (или) зоны контроля пожарной сигнализации, типа извещения, причины возникновения извещения, ФИО осуществившего запись, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

4. Отсутствует (не представлен) эксплуатационный журнал, включающий в себя сведения о событиях (ложных срабатываний, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, техническое обслуживание) связанных с эксплуатацией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с точностью до зоны пожарного оповещения, с указанием даты и времени события, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59639-2021«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

5. Отсутствует (не представлен) акт входного контроля технических средств и материалов, использованных для построения систем противопожарной защиты, чем нарушены требования статей 4, 5, части I статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 5.3.3 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пункта 5.3.2 ГОСТ P 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

6. Отсутствует (не представлен) конкретизированный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, что не позволяет оценить объем, периодичность и качество работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, а как следствие ставит под сомнение надежности н работоспособность систем противопожарной защиты, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ 123-Ф3, пункта 6.4.4 ГОСТ 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации, Системы пожарной сигнализации, Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, Методы испытаний на работоспособность», пунктов 6.4.8, 6.4.9 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

7. Отсутствует (не представлен) журнал событий приборов приемно- контрольных пожарных (электронная база данных), факт чего свидетельствует о несвоевременной или не проведенной сверке сведений журнала событий с записями журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, проводимой рамках планового технического обсушивания системы пожарной сигнализации, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи б Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.5.5 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

8. Отсутствует (не представлены) акты ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты, что может свидетельствовать о технической неготовности системы противопожарной защиты к эксплуатации на объекте контроля (надзора), а как следствие незащищенности объекта, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.2.4 ГОСТ P 59638-2021, пункта 6.2.2 ГОСТ P 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

9. Не заключены договора на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, не проводятся периодические испытания исправного состояния и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (контролируемым лицом, не представлены договора и акты), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 86 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пунктов 52, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

10. Системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в помещениях находятся в неисправном, отключенном состоянии. На контрольно-приемных приборах марки С2000-БКИ установленных на посту, отображена информация об неисправности, чем нарушены требования статьей 4, 5, 6, 83, 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

11. Запоры (замки) на всех дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, поскольку фактически в качестве запорного устройства установлена замочная скважина с цилиндрическим механизмом, исключающая возможность открывания двери изнутри без использования ключа, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, пункт 2 части 2 статьи 53, статья 55, части 1 статьи 89 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пункты 23, 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

12. На объекте защиты отсутствует и не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не представлена, чем нарушены требования подпункта Б пункта 17, пунктов 42, 48, 52, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

13. C 1-12 этажей здания отсутствует не менее 2-х эвакуационных выходов, при площади этажа более 300 м2 (площадь 10 этажа 308 м2, площадь 11 этажа 307 м2, площадь 10 этажа 306 м2) и с численностью более 20 человек на этажах, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.13130.2020.

14. Отсутствует проектная документация на смонтированные системы противопожарной защиты, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 1 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

15. Внутренняя незадымляемая лестничная клетка типа Н-1 на пути эвакуации с 12 до первого этажа, в, выполнена с различной высотой ступеней в пределах маршей лестниц (фактически ступени 8, 14, 15, 18 см.), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.3.6 СП 1.13130.2020.

16. На фасаде здания установлены баннеры, выполненные из материалов c неизвестными показателями пожарной опасности, сертификат пожарной безопасности не представлен, чем нарушены требования статей 4, 5, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

17. Ширина маршей эвакуационной лестничной клетки типа Н-1 с 1 по 12 этажи менее 1,2м. (фактически 1,1м), ширина площадок менее 1,2м (фактически м), чем нарушены требования статей 4, 5, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020.

18. Помещения с массовым пребыванием людей (более 50 человек) оборудованы системой автоматического порошкового пожаротушения, запрещенной к использованию. Здание не защищено соответствующими установками автоматического пожаротушения, чем нарушены требования статей 4, 5, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 10.1.3 СП 485.1311500.2020, пункта 4.8, таблицы 1 пункта 5 СП 486.1311500.2020.

19. Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты в здании офисного назначения не выполнена кабельными изделиями с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара с маркировкой: нг(А F/R)- HF; нг(A)- HF; нг(B)- HF; нг(С)- HF (фактически прокладка выполнена кабельными изделиями КСПВ, не представлены сертификаты на кабельные продукции). В связи с истекшим сроком эксплуатации, необходимо выполнить капитальный ремонт систем противопожарной защиты, чем нарушены требования, статей 4, 5, 6, части 2 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

20. В помещениях допущена открытая параллельная прокладка шлейфов систем АУПС и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 м друг от друга, при отсутствии защиты шлейфов от электромагнитных наводок, чем нарушены требования пунктов статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, 5.5, 5.8 СП 484.1311500.2020, пункта 4.14 СП 6.13130.2013, пункта 13.15.15 СП 5.13130.2009.

21. В помещениях отсутствует аварийное освещение - в коридорах и проходах по путям эвакуации;

-в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления пути;

- на пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;

- в местах размещения средств пожаротушения;

- в местах размещения планов эвакуации;

- снаружи перед конечным выходом из здания, чем нарушены требования пункта, статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, пунктов 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016.

22. Переходы из общих коридоров блок секции в помещения блок секции № со 2 по 5 этажи выполнены не сертифицированными дверями с нормированным пределом огнестойкости не менее EI 30, чем нарушены требования, статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

23. Пространства за фальш потолками не защищены системами автоматической пожарной сигнализации, системами автоматического пожаротушения, при том, что не определён объем горючей массы кабелей (проводов), проложенных за подвесными потолками, чем нарушены требования, статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 4.8, пункта 10.3 таблицы 2 СП 486.1311500.2020.

24. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующих актов не реже 1 раза в год. Не представлены соответствующие акты, чем нарушены требования пункта 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

25. В помещениях вентиляционных шахт с 2 по 12 этажи допущено складирование горючих материалов, чем нарушены требования подпункта Б пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

26. На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены требования пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

27. Представленная инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, чем нарушены требования пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

28. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (не представлены паспорта на применяемые двери, на дверях отсутствуют таблички с серийными номерами позволяющие их идентифицировать как противопожарные), чем нарушены требования, статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

29. Отделка внешних поверхностей стен здания фасадными системами выполнена из материалов с неизвестной группой горючести и распространения пламени. Не представлена проектная и исполнительная документация на фасадные системы, и соответствующие сертификаты на применяемые материалы, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, части 11 статьи 87 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

30. На открытых переходах наружной воздушной зоны допускается курение. Отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", чем нарушены требования пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

31. Не предусмотрен зазор между маршами лестниц и между поручиями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров (фактически 60-70 мм), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 7.14 СП 4.13130.2013.

32. Административное здание при количестве этажей свыше 10 этажей, фактически 12 этажей, не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом не менее чем от двух стволов с расхо

<

адрес>.5 л/с в каждую точку защищаемого помещения. Имеющиеся пожарные краны не обеспечивают защиту всех помещений. В коридорах 1-12 этажей установлено по одиому пожарному крану на каждый этаж, чем нарушены требования, статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 7.6, пункта 2 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020.

33. В открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемой лестничной клетки Н-1, на площадках допущена установка внешних блоков кондиционеров, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи б Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, подпункта М пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

34. На пути эвакуации используются двупольные двери с одной активной створкой (фактически ширина активных створок 0,71-0,75м). Для двупольных дверей не предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ пунктов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

Кровля, технический этаж:

35. Выход из технического этажа, расположенного в надземной части здания, в здании с незадымляемой лестничной клеткой типа Н1 выполнен непосредственно в лестничную клетку, а не - через наружную воздушную зону, чем нарушены требования, статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

36. Перед выходом на кровлю допущена эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции, чем нарушены требования, статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, подпункта А пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

37. Над горючей кровлей открыто проложены электрические кабеля и провода подключения оборудования, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

38. Заполнение проема выхода на кровлю не выполнено сертифицированной противопожарной дверью 2 типа с нормированным пределом огнестойкости, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 7.6 СП 4.13130.2013, части 3 статьи 88, таблицы 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

39. Заполнение проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку не выполнено сертифицированной противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 1, 3 статьи 88 таблиц 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.

40. На дверях помещений производственного назначения (вентиляционные камеры, машинное отделение) отсутствуют обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены требования пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

12 этаж:

41. Двери, отделяющие лифтовой холл от поэтажного коридора не оборудованы устройствами для самозакрывания, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, части 11 статьи 87 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

42. План схема эвакуации людей при пожаре, вывешенная на этаже, не соответствует действующей планировке помещений, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, части 11 статьи 87 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

43. В общем коридоре на путях эвакуации отделка стен выполнена материалами (краска), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

44. Выход на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 выполнен из общего коридора, не через открытый переход наружной воздушной зоны, фактически устроен кабинет вместо перехода, чем нарушены требования статьи 4, 5, 6, 40 Федеральный закон от 22.07.2008г. №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

45. Над эвакуационным выходом световой оповещатель «Выход» не работает (выключен), чем нарушены требования статьи 4, 5, 6, 83, 84 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта 5.3 СП 3.13130.2009.

46. Допускается эксплуатация огнетушителей в неисправном состоянии (с истекшим срок эксплуатации), чем нарушены требования статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

47. В кабинете «Шаверма» дымовые пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м от выступающего перекрытия, фактически - 0,25 - 0,28м, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

48. В помещении департамент франчайзинга допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования пункта 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

49. Возле кабинета FKKG допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3-0,6 м), чем нарушены требования пункта 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

50. В общем коридоре на путях эвакуации допущена установка теннисного стола. Блокирующих эвакуационные пути, чем нарушены требования чем нарушены требования пункта 4, 5, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

11 этаж:

51. В открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1, на площадке допущена установка оборудования телекоммуникационных систем, и складирование горючих материалов (пенополистирольные плиты), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта М пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

52. Механизм для самозакрывания находится в неисправном состоянии (указанный механизм, состоящий из двух частей, находится в отсоединенном друг от друга состоянии), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

53. В общем коридоре на путях эвакуации отделка стен выполнена материалами (краска), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

54. Допускается эксплуатация огнетушителей в неисправном состоянии (с истекшим срок эксплуатации), чем нарушены требования статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

8 этаж:

55. В общем коридоре на пути эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1, допущено складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре, чем нарушены требования подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

56. В общем коридоре на пути эвакуации перед лифтовым холлом, допущено устройство кабинета с устройством оборудования автошколы, подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479.

57. Двери, отделяющие лифтовой холл от общего коридора не оборудованы устройствами для самозакрывания указанных дверей, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

58. Установка речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара на расстоянии менее 15 см от потолка (фактически оповещатели установлены вплотную к потолку), чем нарушены требования статей 4, 5, 6 83, 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009

59. В лифтовом холле, допущено хранение горючих материалов, чем нарушены требования подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

60. В кабинетах 802, 803а дымовые пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м от выступающего перекрытия, фактически - 0,10 - 0,15м, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

7 этаж:

61. В общем коридоре перед переходом наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки H-1, клапан противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии (находится в открытом положении), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

62. Заполнение проема выход на кровлю блок секции №, из общего коридора не выполнено сертифицированной противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости, чем нарушены требования пункта 7.6 СП 4.13130.2013, части 3 статьи 88, таблицы 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

63. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484. 1311500.2020.

64. Допущена установка речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара на расстоянии менее 15 см. от потолка (фактически оповещатели установлены вплотную к потолку), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009.

65. Помещения кабинетов 701, холл косметологии не защищены системами пожарной сигнализации (отсутствую пожарные извещатели), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.8, таблицы 1 пункта 11 СП 486.1311500.2020.

66. План схема эвакуации людей при пожаре, вывешенная на этаже, не соответствует действующей планировке помещений, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

67. В коридоре для отделки стен применены отделочные материалы (обои), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

6 этаж:

68. План схема эвакуации людей при пожаре, вывешенная на этаже, не соответствует действующей планировке помещений, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

69. В общих коридорах на путях эвакуации допущено складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

70. В общем коридоре перед лифтовым холлом на пути эвакуации устроено помещение кладовой, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

71. В помещениях на путях эвакуации устроены коридоры шириной менее 1 м, (фактически 0,6м) ширина коридоров уменьшена на половину ширины дверного полотна, открывающегося в коридор (0,69м) при ширине коридоров 0,94 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более, на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020.

72. Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 0,8м (фактически 0,69м), чем нарушены требования пункта статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

73. В общем коридоре кабинетов на пути эвакуации установлен баннер с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

74. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на ДПИ индикаторы не горят), при этом сигнал от пожарного извещателя на приемно-контрольный прибор не поступает, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

5 этаж:

75. В общем коридоре перед лифтовым холлом на пути эвакуации устроено помещение раздевалки (кладовка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

76. В общих коридорах на путях эвакуации допущено складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

77. В общих коридорах на путях эвакуации отделка пола выполнена материалами (линолеум), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности на применяемые материалы, статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

78. В помещении кабинета № установлен 1 ДПИ (требуется не менее 2-х), при том, что система автоматической пожарной сигнализации не является адресной. Предусмотрен алгоритм запуска систем противопожарной защиты от 2-х ДПИ, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 6.6.1 СП 484.1311500.2020.

79. В лифтовом холле, на путях эвакуации отделка пола выполнена материалами (линолеум), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности на применяемые материалы, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

80. На этаже установлен магнитный замок на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа и не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей (магнитный замок не сопряжён с системой пожарной сигнализации), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ.

81. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на ДПИ индикаторы не горят), при этом сигнал от пожарного извещателя на приемно-контрольный прибор не поступает, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

82. В помещениях допущена установка речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара на расстоянии менее 15 см. от потолка (фактически оповещатели установлены вплотную к потолку), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009.

4 этаж помещения занятий фитнесом:

83. В коридоре (эвакуационный путь) для отделки потолка применены отделочные материалы (натяжной потолок), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134 части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

84. В зальных помещениях для отделки потолка применены отделочные материалы (натяжной потолок), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

85. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,2-0,5 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

86. С этажа отсутствуют не менее 2 -х эвакуационных выходов при числе посетителей до 60 человек, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

87. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки для посетителей менее 0,8м (фактически 0,75м), чем нарушены требования статей 4. 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

88. Ширина проходов на путях эвакуации менее 1,2 метра (фактически 0,87 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

89. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

90. В открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1, на площадке допущена установка внешних блоков кондиционеров, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи б Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта М пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

91. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на ДПИ индикаторы не горят), при этом сигнал от пожарного извещателя на приемно-контрольный прибор не поступает, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

92. На путях эвакуации из коридора в сторону блока секции №, устроен перепад высот пола в 16 см, не оборудованный пандусом с уклоном не более 1:6 относительно высоты перепада, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, частей 1, 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

93. Над эвакуационным выходом блока секции 5 отсутствуют световые оповещатели «Выход», чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

94. Ширина эвакуационного выхода, ведущая блок секции № менее 1,2м (фактически 0,77 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

95. Допускается эксплуатация огнетушителей в неисправном состоянии (с истекшим срок эксплуатации), чем нарушены требования статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

96. В лифтовом холле, допущено хранение горючих материалов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

2 этаж:

97. В помещениях смонтирован второй тип системы оповещения людей в случае пожара, требуется не ниже 3 типа (отсутствуют речевые оповещатели), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункта 16 таблиц 2, 1 СП 3.13130.2009.

98. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (на ДПИ индикаторы не горят), при этом сигнал от пожарного извещателя на приемно-контрольный прибор не поступает, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

1 этаж:

99. Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости помещение пищеблока Ф3.2 не отделено от помещений офисной части, в перегородке заполнение проема выполнено несертифицированной противопожарной дверью, чем нарушены требования части 1 статьи 88 таблиц 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.1.2 СП 4.13130.2013.

100. Выход из незадымляемой лестничной клетки выполнен в помещение коридора первого этажа, не выполнен выход непосредственно наружу, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

101. Ширина эвакуационного выхода непосредственно на улицу менее 1,2м (фактически 0,76 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

102. Под лестничной клеткой первого этажа допущено складирование горючих материалов (картон, мебель), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта К пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

103. На лестничной клетке эвакуационного выхода допущена открытая прокладка электрических проводов и кабелей, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4.9 СП 1.13130.2020.

Помещения кафе «For Friends», бывшее кафе «Аппетит»:

104. Из помещений обеденного зала на 75 посадочных места отсутствует второй эвакуационный выход, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи б, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

105. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки персонала менее 0,8 м (фактически 0,61м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

106. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) непосредственно наружу не предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной не менее 1,5 (фактически - 1,06м) чем нарушены требования чем нарушены требования статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

Подвал:

107. Высота эвакуационного выхода из помещения подвала менее 1,8 м. (фактически 1,42 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

108. На дымовых пожарных извещателях установлены транспортировочные колпачки, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, что не позволит своевременное обнаружения пожара, в следствие чего произойдет быстрое распространение возгорания.

109. По результатам проведенной пожарно-технической экспертизы согласно заключению эксперта №/адм/21. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении кабинета отдела маркетинга на двенадцатом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении кабинета на десятом этаже здания, во всех случаях на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения плен пожаре включилась. При имитации срабатывания системы АПС от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении кабинета на девятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Световые оповещатели «Выход» не включились. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на восьмом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Световые оповещатели «Выход» не включились. При имитации срабатывания системы АПС от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в кабинете № на седьмом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Световые оповещатели «Выход» не включились. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного в кафе «Аппетит» на первом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре не включилась. Световые оповещатели «Выход» перешли в режим мерцания, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

110. Система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении кабинета отдела маркетинга на двенадцатом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей установленных в помещении кабинета на десятом этаже здания, от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении кабинета на девятом этаже здания, от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении кабинета на девятом этаже здания, от ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на восьмом этаже здания, от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в кабинете № на седьмом этаже здания, от ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на шестом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении раздевалки помещение № на четвертом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на втором этаже здания, от ручного пожарного извещателя, установленного в кафе «Аппетит» на первом этаже здания, во всех случаях на прибор приемно- контрольный сигнал поступил. Клапаны систем противодымной вентиляции, расположенные на этажах, где производилось апробирование, не открылись.

Вентиляторы систем противодымной вентиляции не вклюючились, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

111. Система автоматической пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении кабинета ООО «Алки-Урал» на одиннадцатом этаже здания, на прибор приемно- контрольный сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Остальные системы противопожарной защиты не включились. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении в подвальном этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Остальные системы противопожарной защиты не включились. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного в помещении в подвальном этаже здания, на прибор приемно- контрольный сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Остальные системы противопожарной защиты не включились, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

112. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении кабинета на десятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась только в коридоре этажа. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, в коридоре на расстоянии 3 метров от оповещателя составил 68 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении кабинета на девятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя составил 52 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на восьмом этаже здания, на прибор приемно- контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя составил 60 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в кабинете № на седьмом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете № составил 53 дБА, на расстоянии 3 метров от оповещателя в коридоре составил 68 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на шестом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете страхования составил 46 дБА, на расстоянии 3 метров от оповещателя в коридоре составил 68 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на втором этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Включилась звуковая система оповещения людей о пожаре. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете № составил 62 дБА, на расстоянии 3 метров от оповещателя в общем коридоре составил 62 дБА. ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

113. Не обеспечен режим работы лифтов «Пожарная опасность» обеспечивающая перемещение кабин лифтов на основной посадочный этаж. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении кабинета на десятом этаже здания, от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении кабинета на девятом этаже здания, от ручного пожарного извещателя, установленного в коридоре на восьмом этаже здания, от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в кабинете № на седьмом этаже здания, во всех случаях на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась только в коридоре этажа. Лифты на посадочный этаж не опустились, чем нарушены требования пункта 5.6.1 ГОСТ р 52382-2010, п. 5.1.2 ГОСТ 34442-2018.

114. Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии. Определить фактический расход воды от двух пожарных кранов, расположенных на техническом и седьмом этажах блок-секции №на объекте защиты - здания и нежилые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, не представилось возможным по причине недостаточного давления в системе, чем нарушены требования пункта 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Блок секция №. Общие требования:

115. Не представлена исполнительная техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

116. На объекте защиты отсутствует и не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности H пожаротушения не представлена, чем нарушены требования подпункта Б пункта 17, пунктов 42, 48, 52, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

117. С 1-12 этажей здания отсутствует не менее 2-х эвакуационных выходов, при площади этажа более 300 м2 (площадь 10 этажа 308 м2, площадь 11 этажа 307 м2, площадь 10 этажа 306 м2) и с численностью более 20 человек на этажах, чем нарушены требования подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.2.9 СП 1.13130.2020.

118. Ширина маршей эвакуационной лестничной клетки типа H-1 с 1 по 12 этажи менее 1,2 м. (фактически 1,1 м), ширина площадок менее 1,2 м (фактически 1,1 м), чем нарушены требования подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020.

119. Не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования пункта 52. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

120. На объекте защиты отсутствует и не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования подпункта Б пункта 17, пунктов 42, 48, 52, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

121. Не предусмотрен зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров (фактически 40-60 мм), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 7.14 СП 4.13130.2013.

122. На фасаде здания установлены баннеры, выполненные из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, сертификат пожарной безопасности не представлен, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

123. В помещениях допущена открытая параллельная прокладка шлейфов систем АУПС и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 м друг от друга, при отсутствии защиты шлейфов от электромагнитных наводок, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 5.5, 5.8 СП 484.1311500.2020, п. 4.14 СП 6.13130.2013, п. 13.15.15 СП 5.13130.2009.

124. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующих актов не реже 1 раза в год. Не представлены соответствующие акты, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

125. Внутренняя незадымляемая лестничная клетка типа Н-1 на пути эвакуации с 12 до первого этажа, выполнена с различной высотой ступеней в пределах маршей лестниц (фактически ступени 7, 12, 14, 18 см.), чем нарушены требования подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.3.6 СП 1.13130.2020.

126. Внутренний противопожарный водопровод не испытан на водоотдачу с составлением соответствующих актов, акты испытаний на водоотдачу не представлены, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

127. Помещения с массовым пребываем людей (более 50 человек) оборудованы системой автоматического порошкового пожаротушения, запрещенной к использованию. Здание не защищено соответствующими установками автоматического пожаротушения. Истек срок эксплуатации указанных систем. Монтаж выполнен в 2006-2008 годах, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 10.1.3 СП 485.1311500.2020, пункта 4.8, таблицы 1 пункта 5 СП 486.1311500.2020.

128. Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты в здании офисного назначения не выполнена кабельными изделиями с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара с маркировкой: нг(А F/R)- HF; нг(А)- HF; нг(В)- HF; нг(С)- HF (фактически прокладка выполнена кабельными изделиями КСПВ, не представлены сертификаты на кабельные продукции). В связи с истекшим сроком эксплуатации, необходимо выполнить капитальный ремонт систем противопожарной защиты, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 2 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

129. В помещениях отсутствует аварийное освещение

- в коридорах и проходах по путям эвакуации;

- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления пути;

- на пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освенена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;

- в местах размещения средств пожаротушения;

- в местах размещения планов эвакуации

- снаружи перед конечным выходом из здания, чем нарушены требования пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, пунктов 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016.

130. Пространства за фальш потолками не защищены системами автоматической пожарной сигнализации и системами автоматического пожаротушения, при том, что не определён объем горючей массы кабелей (проводов), проложенных за подвесными потолками, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.8, пункта10.3 таблицы 2 СП 486.1311500.2020.

131. В помещениях вентиляционных шахт с 2 по 12 этажи допущено складирование горючих материалов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

132. На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены требования пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

133. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (не представлены паспорта на применяемые двери, на дверях отсутствуют таблички с серийными номерами позволяющие их идентифицировать как противопожарные), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

134. Отделка внешних поверхностей стен здания выполнена фасадными системами, выполнена из материалов с неизвестной группой горючести и распространения пламени. Не представлены проекты на фасадные системы, и соответствующие сертификаты на применяемые материалы. Отделка здания со стороны внутреннего двора до 8 этажа выполнена панелями Пено полистирола, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 11 статьи 87 ФЗ 123 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

135. На открытых переходах наружной воздушной зоны допускается курение. Отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

136. Административное здание при количестве этажей свыше 10 этажей, фактически 12 этажей, не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом не менее чем от двух стволов с расхо

<

адрес>.5 л/с в каждую точку защищаемого помещения. Имеющиеся пожарные краны не обеспечивают защиту всех помещений. На каждом этаже установлено по одному пожарному крану, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 7.6, пункта 2 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020.

137. С 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 этажей отсутствуют эвакуационные выходы. Незадымляемая лестничная клетка типа Н-1 соединяет подземный и надземные этажи в связи с чем эвакуационной не является. Выход из подвала через незадымляемую лестничную клетку не обеспечен обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами, чем нарушены требования подпункта 2 части 2 статьи 53, пункта 5 части 14, пункта 1 части 5 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

138. На пути эвакуации используются двупольные двери с одной активной створкой (фактически ширина активных створок 0,71-0,75м). Для двупольных дверей не предусмотрено устройство самозакрывания c координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

139. Отсутствуют (не представлены) документы (акты), отражающие результаты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты, а также программы, по которым проводились испытания, что не позволяет контрольному (надзорному) органу сделать вывод о работоспособности системы противопожарной защиты при вводе её в эксплуатацию, чем нарушены требования статей 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3, пунктов 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 5.6.3, 5.6.6, ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 59639- 2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 

140. Отсутствует (не представлен) журнал регистрации извещений, включающий в себя сведения обо всех поступающих извещений от системы пожарной сигнализации с указанием даты, времени, технического устройства и (или) зоны контроля пожарной сигнализации, типа извещения, причины возникновения извещения, ФИО осуществившего запись, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

141. Отсутствует (не представлен) эксплуатационный журнал, включающий в себя сведения о событиях (ложных срабатываний, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, техническое обслуживание) связанных с эксплуатацией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с точностью до зоны пожарного оповещения, с указанием даты и времени события, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59639-2021«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

142. Отсутствует (не представлен) акт входного контроля технических средств и материалов, использованных для построения систем противопожарной защиты, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 5.3.3 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пункта 5.3.2 ГОСТ P 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

143. Отсутствует (не представлен) конкретизированный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, что не позволяет оценить объем, периодичность и качество работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, а как следствие ставит под сомнение надежности и работоспособность систем противопожарной защиты, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.4.4 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 6.4.8, 6.4.9 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

144. Отсутствует (не представлен) журнал событий приборов приемно- контрольных пожарных (электронная база данных), факт чего свидетельствует о несвоевременной или не проведенной сверке сведений журнала событий с записями журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, проводимой в рамках планового технического обсушивания системы пожарной сигнализации, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.5.5 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

145. Отсутствует (не представлены) акты ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты, что может свидетельствовать о технической неготовности системы противопожарной защиты к эксплуатации на объекте контроля (надзора), а как следствие незащищенности объекта, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.2.4 ГОСТ P 59638-2021, пункта 6.2.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

146. Не заключены договора на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, не проводятся периодические испытания исправного состояния и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (контролируемым лицом, не представлены договора и акты), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 86 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пунктов 52, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

147. Системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в помещениях находятся в неисправном, отключенном состоянии. На контрольно-приемных приборах марки С2000-БКИ установленных на посту, отображена информация об неисправности, чем нарушены требования статьей 4, 5, 6, 83, 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Кровля, технический этаж:

148. В помещении перед выходом на кровлю допущена эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта А пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

149. Над горючей кровлей открыто проложены электрические кабеля и провода подключения оборудования, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

150. Выход из технического этажа, расположенного в надземной части здания, в здании с незадымляемой лестничной клеткой типа Н-1 выполнен непосредственно в лестничную клетку, а не - через наружную воздушную зону, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

151. Заполнение проема выхода на кровлю не выполнено сертифицированной противопожарной дверью 2 типа с нормированным пределом огнестойкости, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 3 статьи 88, таблицы 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 7.6 СП 413130.2013.

152. Заполнение проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку не выполнено сертифицированной противопожарной дверью 2 типа с нормированным пределом огнестойкости, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, частей 1, 3 статьи 88 таблиц 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.1.2 СП 4.13130.2013.

153. На дверях помещений производственного назначения (вентиляционные камеры, машинное отделение) отсутствуют обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

12 этаж:

154. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3- 0,6; 0,6-0,9 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

155. В общем коридоре на пути эвакуации устроен гардероб (кладовка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

156. Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета № менее 0,8 м (фактически 0,71 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

157. Помещения не в полном объеме защищены системами автоматической пожарной сигнализации (в кабинетах отсутствуют пожарные извещатели), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.8, таблицы 1 пункта 11 СП 486.1311500.2020.

158. В общем коридоре на пути эвакуации перед лифтовым холлом, допущено устройство помещение кладовки, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

159. План схема эвакуации людей при пожаре, вывешенная на этаже, не соответствует действующей планировке помещений, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №-Фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2. 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №

160. Выход на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 выполнен из общего коридора, не выполнен через открытый переход наружной воздушной зоны, фактически устроен кабинет вместо перехода, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 40 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

161. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.4 СП 5.13130.2009, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

162. Над эвакуационным выходом отсутствуют световой оповещатель «Выход», чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

163. Ширина эвакуационного выхода из помещении кабинета 12-03 составляет менее 0,8 м, при числе эвакуирующихся через него более 2-х человек, фактически - 0,66 м, чем нарушены требования частей 1, 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

164. В кабинете 12-03 дымовые пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м от выступающего перекрытия, фактически - 0,10м - 0,15м, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

11 этаж:

165. Открытый переход наружной воздушной зоны на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 застеклен, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта И пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

166. В коридоре на пути эвакуации устроена кладовая чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

167. В общем коридоре на пути эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны, допущено складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

168. В открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа H-1, на площадке допущена установка внешних блоков кондиционеров, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта М пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

169. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

170. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

171. План схема эвакуации людей при пожаре, вывешенная на этаже, не соответствует действующей планировке помещений, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные, Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479.

172. На этаже установлен магнитный замок на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа и не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей (магнитный замок не сопряжён с системой пожарной сигнализации), чем нарушены требования пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ.

173. На пути эвакуации, ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, отсутствует ручной пожарный извещатель, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484. 1311500.2020.

10 этаж:

174. В открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1, на площадке допущена установка внешних блоков кондиционеров, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент с требованиях пожарной безопасности», подпункта М пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

175. В общем коридоре на пути эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны, допущено складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

176. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

177. В помещении лифтового холла допущено устройство кладовой организовано складирование горючих материалов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ Na 1479.

178. На этаже установлен магнитный замок на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа и не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей (магнитный замок не сопряжён с системой пожарной сигнализации), чем нарушены требования пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ.

179. В возле кабинета директора ИПР на расстоянии менее 0,75 м от ПК №, фактически -0,15м, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

180. План схема эвакуации людей при пожаре, вывешенная на этаже, не соответствует действующей планировке помещений, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №-ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

181. На пути эвакуации, ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, отсутствует ручной пожарный извещатель, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484. 1311500.2020.

182. В помещении лифтового холла допущено устройство кладовой организовано складирование горючих материалов (бумага, пластиковые бутыли), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

9 этаж:

183. На открытых переходах наружной воздушной зоны допускается курение. Отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

8 этаж:

184. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статей Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

185. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

186. Световой оповещатель, обозначающий эвакуационный выход. находится в неисправном состоянии, чем нарушены требования статей 4, 5. части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима B Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

187. В коридоре на пути эвакуации допущено складирование горючих материалов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

188. На этаже установлен магнитный замок на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа и не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей (магнитный замок не сопряжён с системой пожарной сигнализации), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ.

189. Над эвакуационным выходом блока секции № отсутствуют световые оповещатели «Выход», чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

190. В помещении лифтового холла допущено устройство кладовой организовано складирование горючих материалов (бумага, пластиковые бутыли), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

7 этаж:

191. Перед лифтом организовано помещение кладовой, где складируются горючие материалы, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

192. В общем коридоре на путях эвакуации допущена установка спортивного уголка, размещение строительного мусора, на открытой воздушной зоне незадымляемой лестничной клетки допущено размещение мебели (столики стулья, урна с пепельницей), блокирующих эвакуационные пути, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

193. На этаже установлен магнитный замок на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа и не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей (магнитный замок не сопряжён с системой пожарной сигнализации), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ.

194. На открытых переходах наружной воздушной зоны допускается курение. Отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

6 этаж:

195. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.4 СП 5.13130.2009, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

196. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009, пункт ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

197. Ширина эвакуационного выхода, ведущая в КПД менее 1,2м (фактически 0,79 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

5 этаж:

198. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статей 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.4 СП 5.13130.2009, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

199. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

200. Ширина эвакуационного выхода, ведущая в КПД менее 1,2м (фактически 0,59 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

4 этаж:

201. В открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1, на площадке допущена установка внешних блоков кондиционеров, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта М пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

202. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статей 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

203. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

204. В помещении кабинета № установлен 1 ДПИ (требуется не менее 2-х), при том, что система автоматической пожарной сигнализации не является адресной. Предусмотрен алгоритм запуска систем противопожарной защиты от 2-х ДПИ, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 6.6.1 СП 484.1311500.2020.

205. Бытовое подсобное помещение не защищено системами автоматической пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели), чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности» пункта А 3, А4, таблицы А 1 пункта 9 СП 5.13130.2009, пункта 4.8, таблицы 1 пункта 11 СП 486.1311500.2020.

206. В общем коридоре на путях эвакуации допущено складирование горючих материалов (установлена мебель), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

207. Доступ к пожарному крану загромождён мебелью, не обеспечивается открывание двери пожарного шкафа не менее чем на 90 градусов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

208. На переходе на путях эвакуации допущено складирование горючих материалов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

209. Перед переходом ручной пожарный извещатель установлен на высоте менее 1,5 м (фактически 1,36 м.), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.1 СП 5.13130.2009, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484. 1311500.2020.

210. На пути эвакуации, ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа H-1, отсутствует ручной пожарный извещатель, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

3 этаж:

211. В открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1, на площадке допущена установка внешних блоков кондиционеров, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта м пункта 16 Правил противопожарного режима B Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

212. В коридоре (эвакуационный путь) для отделки потолка применены отделочные материалы (пластиковые панели), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

213. Система автоматической пожарной сигнализации находится в режиме пожар (на ДПИ горят индикаторы). При этом сигнал от пожарного извещателя на приемно-контрольный прибор не поступает. Система автоматической пожарной сигнализации неисправна, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, 54, 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

214. В коридоре (эвакуационный путь) для отделки стен применены отделочные материалы (пластиковые панели), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

215. В общем коридоре на пути эвакуации устроено помещение кладовой, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

216. В коридоре (эвакуационный путь) для отделки потолка применены отделочные материалы (натяжной потолок), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

217. План схема эвакуации людей при пожаре, вывешанная на этаже, не соответствует действующей планировке помещений, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. N123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные, Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима и Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

218. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

219. В зальном помещении Gold House (бывшее помещение Араксии) для отделки потолка применены отделочные материалы (натяжной потолок), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 29 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

2 этаж: 

220. Отсутствует план схема эвакуации людей при пожаре, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 12.2. 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

221. На дверце пожарного шкафа пожарного крана отсутствуют буквенные обозначения, порядковый номер, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 3 статьи 86 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

222. В помещениях допущена установка ДПИ не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

223. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

224. В помещении кабинета № установлен 1 ДПИ (требуется не менее 2-х), при том, что система автоматической пожарной сигнализации не является адресной. Предусмотрен алгоритм запуска систем противопожарной защиты от 2-х ДПИ, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 6.6.1 СП 484.1311500.2020.

225. Помещение коридора не защищено системами автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют пожарные извещатели (требуется не менее 2 ДПИ), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.8, таблица 1 пункта 11 СП 486.1311500.2020.

Пункты 222-225 фактически выполнены, однако отсутствует документация, подтверждающая исправное состояние и работоспособность указанных систем и отдельных составных частей этих систем.

226. В коридоре для отделки стен применены отделочные материалы (обои), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №

227. Пожарный рукав отсоединен от пожарного крана, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

228. На этаже установлен магнитный замок на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа и не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей (магнитный замок не сопряжён с системой пожарной сигнализации), чем нарушены требования статей 4, 5,6, пункта 5 части 1 статьи 84 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ.

229. На этаже не вывешен план эвакуации людей при пожаре, чем нарушены статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

230. Холл и помещения не защищены системой пожарной сигнализации, отсутствуют пожарные извещатели, чем нарушены требования статьей 4, 5, 6, 83 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент с требованиях пожарной безопасности», пунктов 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».

231. В лифтовом холле, допущено устройство помещение кладовки, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

1 этаж:

232. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 1 м от вентиляционных отверстий (фактически 0,3 - 0,6 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.6 СП 5.13130.2009, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484. 1311500.2020.

233. На дверях, отделяющих лифтовой холл от коридора устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии (доводчики отсоединены), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 24 Правил противопожарного режима в РФ утв. Правительством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

234. Перед переходом ИПР установлен на высоте менее 1,5 м от уровня пола (фактически 1,33 м.), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи б Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.1 СП 5.13130.2009, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484. 1311500.2020.

235. В общем коридоре на пути эвакуации установлен рекламный баннер, выполненный из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности на применяемые материалы, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

236. В общем коридоре на путях эвакуации допущена установка кофе-машины и деревянного шкафа, блокирующих эвакуационные пути, чем нарушены требования статей требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Подвал:

237. В подвальных помещениях допущено складирование и хранение горючих материалов, автомобильной резины, чем нарушены требования статей 4. 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

238. Вход в лифт в подвальном этаже не оборудован тамбур-шлюзом 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре, чем нарушены требования статей 4, 5, 6, части 20 статьи 88 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

239. Не организовано проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 52 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

240. В помещении электрощитовой допускается складирование горючих материалов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

241. В помещениях допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

242. В помещении вентиляционной камеры допущено складирование горючих материалов, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

243. В помещениях допущена установка ДПИ на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (фактически 0,2-0,3 м), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 6, 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020.

244. Под лестничным маршем незадымляемой лестничной клетки допущено складирование горючих материалов, мебели, картона, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта К пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

245. Поверхность пожарного шкафа №, 29 нарушена целостность (вмятины и другие дефекты) ухудшающие качество и товарный вид изделия, чем нарушены требования статей 4, 5, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.16 ФИО49 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Сбербанк:

246. Помещения не защищены автоматическими установками водяного пожаротушения, находятся на первом этаже 12-ти этажного административно- офисного здания, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов А 3, А4, таблицы А 1 пункта 5 СП 5.13130.2009, пункта 10.1.3 СП 485.1311500.2020, пункта 4.8, таблицы 1 пункта 5 СП 486.1311500.2020.

247. В помещениях смонтирован второй тип системы оповещения людей в случае пожара, требуется не ниже 3 типа (отсутствуют речевые оповещатели), чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 16, таблиц 2, 1 СП 3.13130.2009.

По результатам проведенной пожарно-технической экспертизы согласно заключению эксперта №/адм/21. 

248. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении не менее 65 дБА при эквивалентном уровне звука для административных зданий 50 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на двенадцатом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете № составил 50 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на десятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете № составил 56 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем кабинете на девятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете персонала составил 59 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного в общем коридоре ООО «Уралбизнеснефть» на восьмом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция специального текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете № составил 61 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на пятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете № составил 58 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете АН «РИО ЛЮКС» на четвертом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете АН «РИО ЛЮКС» составил 61 дБА. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного перед выходом на лестничную клетку на третьем этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола в кабинете персонала составил 55 дБА, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пунктов 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009, пункта 20 таблицы 1, пункта 6.3 СП 51.13330.2011.

249. Система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем кабинете на одиннадцатом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Клапаны систем противодымной вентиляции, расположенные на одиннадцатом этаже, не открылись. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем коридоре на шестом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. На шестом этаже клапан системы вытяжной противодымной вентиляции в закрытом положении не открылся. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на пятом этаже здания, на прибор приемно- контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. На пятом этаже клапан системы вытяжной противодымной вентиляции в закрытом положении. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете АН «РИО ЛЮКС» на четвертом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. На четвертом этаже клапан системы вытяжной противодымной вентиляции в закрытом положении - не открылся. При имитации срабатывания системы АПС от ручного пожарного извещателя, установленного перед выходом на лестничную клетку на третьем этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Клапаны системы противодымной вентиляции, расположенные на третьем этаже, не открылись. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях в подвальном этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Лифты опустились на посадочный этаж. В подвальном этаже клапан системы вытяжной противодымной вентиляции в закрытом положении, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

250. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем кабинете на девятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе со звуком, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя в общем коридоре 9 этажа составил 71 дБА, чем нарушены требования статьи 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

251. Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях стоматологии на третьем этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Остальные системы противопожарной защиты не включились. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях «Уфа-мама» на втором этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Остальные системы противопожарной защиты не включились, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

252. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем коридоре на шестом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на пятом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете АН «РИО ЛЮКС» на четвертом этаже здания, от ручного пожарного извещателя, установленного перед выходом на лестничную клетку на третьем этаже здания. во всех случаях на прибор приемно-контрольный сигнал поступил Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Световые оповещатели «Выход» на 3.4.5 и 6 этажах не включились, чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479.

253. Смонтированная система автоматической пожарной сигнализации в помещениях ПАО «Сбербанк» не сблокирована с системами противопожарной защиты 4 блок секции. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях «Сбербанк» на первом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Сигнал на прибор приемно-контрольный, установленный на первом этаже в блок-секции №. не поступил. Включилась звуковая система оповещения людей о пожаре. Лифты, расположенные в блок-секции №, на посадочный этаж не опустились. Клапаны системы противодымной вентиляции, расположенные в блок-секции №. не открылись. Вентиляторы систем противодымной вентиляции не включились, чем нарушены требования пункта 5.2 СП 484.1311500.2020.

254. Не представлено расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции. При проведении замеров расхода удаляемого воздуха от дымоприемного устройства, расположенного в коридоре на двенадцатом этаже блок-секции № здания, установлено, что расход удаляемого воздуха у дымоприемного устройства приблизительно составил 2200 м3/ч. При проведении замеров расхода удаляемого воздуха от дымопрнемного устройства, расположенного в коридоре на первом этаже здания, установлено, что расход удаляемого воздуха у дымоприемного устройства приблизительно составил 875 м3/ч. ст. 4. Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованнях пожарной безопасности», чем нарушены требования пункта 7.4, 7.7 СП 7.13130.20013.

255. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем кабинете на одиннадцатом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на десятом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем кабинете на девятом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Электронные замки системы контроля и управления доступом не разблокировались, чем нарушены требования пункта 5 части 1 статьи 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 26, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

256. Не обеспечено избыточное давление подпора воздуха системы противодымной вентиляции не менее 20 Па. При испытании приточной противодымной вентиляции в тамбуре первого этажа блок-секции № здания избыточное давление воздуха составило 16 Па, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», пункта7.16 СП 7.13130.20013, пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

257. Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии. Определить фактический расход воды от двух пожарных кранов, на первом и подвальном этажах блок-секции № на объекте защиты - здания и нежилые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, не представилось возможным по причине недостаточного давления в системе, чем нарушены требования пункта 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Территория.

258. На прилегающей территории к зданию допущена парковка автомобилей на расстоянии менее 10 м от зданий, чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 6.11.2 таблица 1 СП 4.13130.2013.

Судом установлено и следует из материалов дела, собственниками помещений блока-секции № и блока -секции № нежилых помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> являются ФИО22, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО1, ООО «Генпроект», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ООО «Формула 32», ООО «Бизнес центр КПД», ФИО30 Р.А., ООО «Вектор», АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», ФИО17, ФИО18, ФИО7, ООО «Бизнесгрупп», ФИО19, ФИО24, ФИО26, ФИО8

Согласно агентскому договору №-ТО об оказании услуг по техническому обслуживанию «Бизнес-Центра» по адресу: 

<

адрес>, Проспект октября, 132/3 от ДД.ММ.ГГГГ, принципал ООО «Бизнес-Центр», являющийся собственником помещения, находящегося по адресу: РБ, 

<

адрес>, блок секции №, на этаже 3, общей площадью 118,4 кв, заключили договор с агентом ООО «Империя», п. 1.1. которого «Агент» обязуется оказывать «Принциналу» комплекс услуг по техническому обслуживанию «Помещения» «Принцинала» на 3 этаже, «Бизнес - Центра», блок- секция 4 (далее «Здание»), а так же их внутренних инженерных систем (далее «Инженерные системы»), и прилегающей территорий (далее «Территория»), а «Принципал» обязуется принять и оплатить эти услуги. Под внутренними инженерными системами «Стороны» понимают соответствующие системы и сети зданий до точки их подключения к городским инженерным сетям. 

На основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ арендодатель ИП ФИО24 заключил договор с арендатором ООО «Арматурный завод» (привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица), согласно п. 1.2 объектом является нежилое помещение с кадастровым номером 02:55:020619:109, расположенное на 11 этаже в нежилом здании с кадастровым номером 02:55:020619:66, по адресу: 

<

адрес> корпус 3, номера на поэтажном плане 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, общая площадь нежилого помещения 298,7 кв. м.

Пунктом 3.4.6 договора аренды установлено соблюдать на объектах требования законодательства в области деятельности арендатора, нести все расходы, связанные с этим и полную ответственность за соблюдение технических, пожарных, экологических и санитарных норм и правил, а также выполнять предписания контролирующих органов, вызванные действиями (бездействием) арендатора. Содержать объект в надлежащим санитарном, экологическом и противопожарном состоянии. Обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования на объекте в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Согласно ст. 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законом.

На основании ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течении которого решение суда должно быть исполнено.

Со стороны ответчиков доказательств, опровергающих выявленные нарушения, суду не представлено.

Доводы возражений о том, что некоторые нарушения исключены на основании решения Верховного Суда РБ не могут быть приняты во внимание.

Так, судьей Верховного Суда РБ ДД.ММ.ГГГГ рассмотрена жалоба директора общества с ограниченной ответственностью «Империя» ФИО45 на решение судьи Кировского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, которым постановление начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес> - главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО46 № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Империя» оставлено без изменения, жалоба директора ООО «Империя» ФИО47 – без удовлетворения.

Решением постановлено: 

постановление начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес> - главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО46 № от ДД.ММ.ГГГГ и решение судьи Кировского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Империя» изменить, исключить указание на нарушение требований пожарной безопасности, установленных следующими пунктами 6, 8, 23, 24, 31, 32, 41, 49, 56, 65, 73, 74, 92, 95, 96, 102, 106, 107, 108, 112, 115, 116, 120, 132, 133, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 158, 159, 160, 166, 171, 194, 203, 209, 231, 232, 233, 235, 248, 250, 251, 252, 259, 267, 268, 272, 273, 274 и снизить размер административного штрафа до 150000 рублей.

В остальной части указанные акты оставить без изменения, жалобу директора общества с ограниченной ответственностью «Империя» ФИО45 - без удовлетворения.

При этом судья пришел к выводу, что часть нарушений требований пожарной безопасности, невыполнение которых вменено Обществу, связано с перестроением лестничных маршей, расширением эвакуационных выходов и увеличением высоты путей эвакуации, то есть с конструктивным изменением здания.

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что ООО «Империя», которое оказывает услуги по коммунальному обслуживанию, то есть обеспечение двух зданий коммунальными услугами через ресурсоснабжающие организации, техническое обслуживание инженерных коммуникаций, в том числе пожарной и охранной, не обязано соблюдать содержащиеся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, а также иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, которые относятся к конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-техническим характеристикам здания.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что ООО «Империя» необоснованно вменены нарушения требований пожарной безопасности, содержащиеся в следующих пунктах постановления

1

2

Блок секция №

Общие требования

6. Внутренняя незадымляемая лестничная клетка типа Н-1 на пути эвакуации с 12 до первого этажа, в, выполнена с различной высотой ступеней в пределах маршей лестниц (фактически ступени 8, 14, 15, 18 см.)

п. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.13130.2020

8. Ширина маршей эвакуационной лестничной клетки типа Н-1 с 1 по 12 этажи менее 1,2м. (фактически 1,1м), ширина площадок менее 1,2м (фактически 1,1м)

п. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020

23. Не предусмотрен зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров (фактически 60-70 мм)

п. 7.14 СП 4.13130.2013

24. Административное здание при количестве этажей свыше 10 этажей, фактически 12 этажей, не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом не менее чем от двух стволов с расхо

<

адрес>.5 л/с в каждую точку защищаемого помещения. Имеющиеся пожарные краны не обеспечивают защиту всех помещений. В коридорах 1-12 этажей установлено по одному пожарному крану на каждый этаж.

п. 7.6, п. 2 таб.7.1 СП 10.13130.2020

Кровля, технический этаж

31. Заполнение проема выхода на кровлю не выполнено сертифицированной противопожарной дверью 2 типа с нормированным пределом огнестойкости

п. 7.6 СП 4.13130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ

32. Заполнение проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку не выполнено сертифицированной противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости

ч. 1, 3 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

12 этаж

41. Выход на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 выполнен из общего коридора, не через открытый переход наружной воздушной зоны, фактически устроен кабинет вместо перехода

ст. 40 Федеральный закон № 123-ФЗ

10 этаж

49. Ширина эвакуационных выходов из помещений кабинетов: комнаты приема пищи, кабинет юридического, отдела, кабинет UR отдела менее 0,8 м (фактически 0,71 м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

8 этаж

56. В общем коридоре на пути эвакуации перед лифтовым холлом, допущено устройство кабинета с устройством оборудования автошколы

подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

7 этаж

65. Заполнение проема выход на кровлю блок секции №, из общего коридора не выполнено сертифицированной противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости

п. 7.6 СП 4.13130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ

6 этаж

73. В помещениях на путях эвакуации устроены коридоры шириной менее 1 м, (фактически 0,6м) ширина коридоров уменьшена на половину ширины дверного полотна открывающегося в коридор (0,69м) при ширине коридоров 0,94 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более, на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.

п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020

74. Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 0,8м (фактически 0,69м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

4 этаж помещения занятий фитнесом

92. С этажа отсутствуют не менее 2 –х эвакуационных выходов при числе посетителей до 60 человек

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

95. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки для посетителей менее 0,8м (фактически 0,75м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

96. Ширина проходов на путях эвакуации менее 1,2 метра (фактически 0,87 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

2 этаж

102. Производственное помещение кабинет № (общей площадью более 10 м2) не выделено перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости (деревянные двери, гипсокартонные перегородки), поскольку в данном помещение устроено производственное помещение и помещение подлежит оборудованию автоматическими установками пожарной сигнализации.

ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

1 этаж

106. Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости помещение пищеблока Ф3.2 не отделено от помещений офисной части, в перегородке заполнение проема выполнено несертифицированной противопожарной дверью.

ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

107. Выход из незадымляемой лестничной клетки выполнен в помещение коридора первого этажа, не выполнен выход непосредственно наружу

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

108. Ширина эвакуационного выхода непосредственно на улицу менее 1,2м (фактически 0,76 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

Помещения кафе аппетит

112. Из помещений обеденного зала на 69 посадочных места отсутствует второй эвакуационный выход

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

115. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки персонала менее 0,8 м (фактически 0,61м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

116. Лестничный марш на эвакуационном выходе высотой более 45 см (фактически 56 см) не оборудован ограждениями с поручнями

ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, п.6.28* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020

Подвал

120. Высота эвакуационного выхода из помещения подвала менее 1,8 м. (фактически 1,42 м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Блок секция №

Общие требования

132. С 1-12 этажей здания отсутствует не менее 2-х эвакуационных выходов, при площади этажа более 300 м2 (площадь 10 этажа 308 м2, площадь 11 этажа 307 м2, площадь 10 этажа 306 м2) и с численностью более 20 человек на этажах

п. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020

133. Ширина маршей эвакуационной лестничной клетки типа Н-1 с 1 по 12 этажи менее 1,2 м. (фактически 1,1 м), ширина площадок менее 1,2 м (фактически 1,1 м)

п. 1 ст. 89 Федеральный закон №123-ФЗ, п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020

136. Не предусмотрен зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров (фактически 40-60 мм)

п. 7.14 СП 4.13130.2013

140. Внутренняя незадымляемая лестничная клетка типа Н-1 на пути эвакуации с 12 до первого этажа, выполнена с различной высотой ступеней в пределах маршей лестниц (фактически ступени 7, 12, 14, 18 см.)

п. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.13130.2020

142. Помещения оборудованы системой порошкового пожаротушения «Мангуст» и «БиКат», на объектах с большим количеством людей более 50 человек использование системы автоматического порошкового пожаротушения запрещено. Здание не защищено соответствующими установками автоматического пожаротушения. Истек срок эксплуатации указанных систем. Монтаж выполнен в 2006-2008 годах

п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 п. 5 СП 486.1311500.2020

143. Допускается эксплуатация модулей порошкового пожаротушения в неисправном состоянии (в с работавшем состоянии - без огнетушащего вещества), в том числе с истекшим срок эксплуатации указанных модулей Монтаж оборудования производился в 2008 году, паспорта на оборудование не представлены.

п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации

144. Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты в здании офисного назначения не выполнена кабельными изделиями с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара с маркировкой: нг(А F/R)- HF; нг(А)- HF; нг(В)- HF; нг(С)- HF (фактически прокладка выполнена кабельными изделиями КСПВ, не представлены сертификаты на кабельные продукции). В связи с истекшим сроком эксплуатации, необходимо выполнить капитальный ремонт систем противопожарной защиты

ч. 2 ст. 82 Федеральный закон № 123-ФЗ, 6 раздел ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

145. В помещениях отсутствует аварийное освещение - в коридорах и проходах по путям эвакуации;- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;- в зоне каждого изменения направления пути;- на пересечении проходов и коридоров;- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;- в местах размещения средств пожаротушения;- в местах размещения планов эвакуации;- снаружи перед конечным выходом из здания.

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016

146. Пространства за фальш потолками не защищены системами автоматической пожарной сигнализации и системами автоматического пожаротушения, при том, что не определён объем горючей массы кабелей (проводов) проложенных за подвесными потолками

п. 4.8, п. 10.3 таблицы 2 СП 486.1311500.2020

149. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (не представлены паспорта на применяемые двери, на дверях отсутствуют таблички с серийными номерами позволяющие их идентифицировать как противопожарные)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

150. Отделка внешних поверхностей стен здания выполнена фасадными системами, выполнена из материалов с неизвестной группой горючести и распространения пламени. Не представлены проекты на фасадные системы, и соответствующие сертификаты на применяемые материалы. Отделка здания со стороны внутреннего двора до 8 этажа выполнена панелями Пено полистирола

ч. 11 ст. 87 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

152. Административное здание при количестве этажей свыше 10 этажей, фактически 12 этажей, не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом не менее чем от двух стволов с расхо

<

адрес>.5 л/с в каждую точку защищаемого помещения. Имеющиеся пожарные краны не обеспечивают защиту всех помещений. На каждом этаже установлено по одному пожарному крану.

п. 7.6, п. 2 таб.7.1 СП 10.13130.2020

153. С 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 этажей отсутствуют эвакуационные выходы. Незадымляемая лестничная клетка типа Н-1 соединяет подземный и надземные этажи в связи с чем эвакуационной не является. Выход из подвала через незадымляемую лестничную клетку не обеспечен обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами.

п. 5 ч. 14, п. 1 ч. 5 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ

Кровля, технический этаж

158. Выход из технического этажа, расположенного в надземной части здания, в здании с незадымляемой лестничной клеткой типа Н-1 выполнен непосредственно в лестничную клетку, а не - через наружную воздушную зону.

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

159. Заполнение проема выхода на кровлю не выполнено сертифицированной противопожарной дверью 2 типа с нормированным пределом огнестойкости,

п. 7.6 СП 413130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ

160. Заполнение проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку не выполнено сертифицированной противопожарной дверью 2 типа с нормированным пределом огнестойкости

ч. 1, 3 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

12 этаж

166. Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета № менее 0,8 м (фактически 0,71 м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

171. Выход на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 выполнен из общего коридора, не выполнен через открытый переход наружной воздушной зоны, фактически устроен кабинет вместо перехода

ст. 40 Федеральный закон № 123-ФЗ

7 этаж

194. Перед лифтом организовано помещение кладовой, где складируются горючие материалы

под. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

6 этаж

203. Кабинет № (архив) общей площадью более 10 м2 не выделен перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости (перегородки из гипсокартона выполнены не до перекрытия, деревянная дверь)

ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

5 этаж

209. Кабинет № (архив) общей площадью более 10 м2 не выделен перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости (перегородки из гипсокартона выполнены не до перекрытия, деревянная дверь,)

ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

3 этаж

231. В зальном помещении Араксии для отделки потолка применены отделочные материалы (натяжной потолок), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности

ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, таблица 29 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

232. В коридоре помещении Формула 22 на пути эвакуации для отделки пола применены отделочные материалы (линолеум), с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной опасности

ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 145, п. 10 ч. 7 ст. 146, таблица 29 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

233. В помещении Формула 22 ширина эвакуационного выхода из комнаты персонала менее 0,8м (фактически 0,68 м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

235. Производственное помещение общей площадью более 10 м2 не выделено перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости (стены из гипсокартона выполнены не на всю высоту до перекрытия, деревянная дверь,)

ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

2 этаж

248. Офисное помещение кабинета № не защищено системами автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют пожарные извещатели (требуется не менее 2 ДПИ)

п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 486.1311500.2020

250. Складское помещение «Уфамама» общей площадью более 10 м2 не выделено перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости (стены из гипсокартона выполнены не на всю высоту до перекрытия, деревянная дверь,)

ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

251. Складское помещение кабинет № общей площадью более 10 м2 не выделено перегородками первого типа с заполнением проема противопожарной преградой (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости (стены из гипсокартона выполнены не на всю высоту до перекрытия, деревянная дверь,)

ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013

252. Ширина эвакуационных выходов из кабинетов №, 5, 6, 7 менее 0,8 м (фактически 0,68 м)

п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020

Подвал

259. Вход в лифт в подвальном этаже не оборудован тамбур-шлюзом 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.

ч. 20 ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ

Сбербанк

267. Помещения не защищены автоматическими установками водяного пожаротушения, находятся на первом этаже 12-ти этажного административно-офисного здания.

п. А 3, А4, таблица А 1 п. 5 СП 5.13130.2009, п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020

268. В помещениях смонтирован второй тип системы оповещения людей в случае пожара, требуется не ниже 3 типа (отсутствуют речевые оповещатели)

п. 16 таблицы 2, таблица 1 СП 3.13130.2009

По результатам проведенной пожарно-технической экспертизы согласно заключения эксперта №/адм/21

272. Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях стоматологии на третьем этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Остальные системы противопожарной защиты не включились. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях «Уфа-мама» на втором этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал не поступил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась. Остальные системы противопожарной защиты не включились.

п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

273. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем коридоре на шестом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете № на пятом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в кабинете АН «РИО ЛЮКС» на четвертом этаже здания, от ручного пожарного извещателя, установленного перед выходом на лестничную клетку на третьем этаже здания, во всех случаях на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция текста через речевые оповещатели. Световые оповещатели «Выход» на 3,.4,.5 и 6 этажах не включились.

п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

274. Смонтированная система автоматической пожарной сигнализации в помещениях ПАО «Сбербанк» не сблокирована с системами противопожарной защиты 4 блок секции.При имитации срабатывания системы АПС от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в помещениях «Сбербанк» на первом этаже здания, на прибор приемно-контрольный сигнал поступил. Сработала световая и звуковая сигнализация прибора. Сигнал на прибор приемно-контрольный, установленный на первом этаже в блок-секции №, не поступил. Включилась звуковая система оповещения людей о пожаре. Лифты, расположенные в блок-секции №, на посадочный этаж не опустились. Клапаны системы противодымной вентиляции, расположенные в блок-секции №, не открылись. Вентиляторы систем противодымной вентиляции не включились.

п. 5.2 СП 484.1311500.2020

Таким образом, исключение части нарушений относительно управляющей компании, в силу ее полномочий, не свидетельствует об исключении нарушений в отношении собственников нежилых помещений, следовательно соответствующие доводы не могут быть признаны состоятельными.

Что касается доводов ответчиков возражающих относительно требований прокурора к местам общего пользования, указывая на то, что это затрагивает конструктивные элементы здания, необходимы серьезные работы, то суд принимает во внимание разъяснения Отдела надзорной деятельности г Уфы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ о возможности проведения испытания пожарных рисков, в частности проведение исследования, экспертизы.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, необходимости обязать ответчиков устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, допущенные в нежилых помещениях здания. Расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, Проспекту Октября, 

<

адрес>, которые к моменту рассмотрения иска не устранены.

С учетом характера и объема мероприятий, необходимых для организации устранения нарушений, должен быть установлен срок - в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, то на основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ и ст. 333.19 НК РФ с ответчиков следует взыскать в доход местного бюджета государственную пошлину по удовлетворенным неимущественным исковым требованиям в размере 3000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Октябрьского района города Уфы, поданному в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Империя», ФИО6, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО20, ФИО21, ФИО23, ООО «Генпроект», ФИО25, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ООО «Формула 32», ООО «Бизнес центр КПД», ФИО31, ООО «Вектор», АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», ФИО32, ФИО33, ФИО34, ООО «Бизнесгрупп», ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать ООО «Империя» ИНН 

<

***>, ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО14 (ДД.ММ.ГГГГ.), ФИО15 (ДД.ММ.ГГГГ.), ФИО16 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО20 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО21 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО23 (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Генпроект», ФИО25(ДД.ММ.ГГГГ.р), ФИО27 Гузелию Миргазовну(ДД.ММ.ГГГГ), ФИО28 Зугру Каримовну(ДД.ММ.ГГГГ), ФИО29 (ДД.ММ.ГГГГ.р), ООО «Формула 32», ООО «Бизнес центр КПД», ФИО31 (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Вектор», АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», ФИО32 (ДД.ММ.ГГГГ г.р), ФИО33 (ДД.ММ.ГГГГр), ФИО34 (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Бизнесгрупп», ФИО48 (ДД.ММ.ГГГГ.р), ФИО50 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО51 (ДД.ММ.ГГГГ.р), ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ) в течение 6 месяцев устранить нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, в пределах своих полномочий и компетенции, а именно:

Блок секция N 3

Общие требования.

- разработать и представить декларацию пожарной безопасности на объект в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- представить исполнительную техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- завести или представить журнал регистрации извещений, включающий в себя сведения обо всех поступающих извещений от системы пожарной сигнализации с указанием даты, времени, технического устройства и (или) зоны контроля пожарной сигнализации, типа извещения, причины возникновения извещения, ФИО осуществившего запись, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить эксплуатационный журнал, включающий в себя сведения о событиях (ложных срабатываний, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, техническое обслуживание) связанных с эксплуатацией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с точностью до зоны пожарного оповещения, с указанием даты и времени события, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59639-2021«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акт входного контроля технических средств и материалов, использованных для построения систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 5.3.3 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пункта 5.3.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить конкретизированный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.4.4 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 6.4.8, 6.4.9 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить журнал событий приборов приемно-контрольных пожарных (электронная база данных), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.5.5 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акты ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.2.4 ФИО49 59638-2021, пункта 6.2.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- заключить договора на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 86 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пунктов 52, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- привести в исправное состояние системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в помещениях, в соответствии с требованиями статьей 4, 5, 6, 83, 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить свободное открывание изнутри без ключа на всех дверях эвакуационных выходов из здания, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, пункт 2 части 2 статьи 53, статья 55, части 1 статьи 89 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пункты 23, 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- завести или представить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; представить информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в соответствии с требованиями Подп. Б п. 17, п. 42, 48, 52, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- оснастить 1-12 этажи здания не менее, чем 2-мя эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.13130.2020;

- представить проектную документацию на смонтированные системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие ступеней незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 на путях эвакуации с 12 до первого этажа требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие маршей эвакуационной лестничной клетки типа Н-1 с 1 по 12 этажи требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020; 

- представить сертификат пожарной безопасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в помещении применение системы порошкового пожаротушения в соответствии с требованиями п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие проложенных кабельных линий систем противопожарной защиты в здании офисного назначения требованиям ч. 2 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 6 раздел ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». В связи с истекшим сроком эксплуатации, необходимо выполнить капитальный ремонт систем противопожарной защиты;

- обеспечить соответствие параллельная прокладка шлейфов систем АУПС и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 м друг от друга, при отсутствии защиты шлейфов от электромагнитных наводок, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, 5.5, 5.8 СП 484.1311500.2020, пункта 4.14 СП 6.13130.2013, пункта 13.15.15 СП 5.13130.2009;

- оснастить аварийным освещением в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016:

- коридоры и проходы по путям эвакуации; 

- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- в зоне каждого изменения направления пути;

-на пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;

- в местах размещения средств пожаротушения;

- в местах размещения планов эвакуации;

- снаружи перед конечным выходом из здания. 

- обеспечить соответствие дверей, расположенных на переходах из общих коридоров блок секции в помещения блок секции № со 2 по 5 этажи, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- оборудовать системами автоматической пожарной сигнализации, системами автоматического пожаротушения пространства за фальш потолками в соответствии с требованиями п. 4.8, п. 10.3 таблицы 2 СП 486.1311500.2020; 

- обеспечить проведение очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов в соответствии с требованиями п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование горючих материалов в помещениях вентиляционных шахт с 2 по 12 этажи в соответствии с требованиями Подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- на дверях помещений производственного и складского назначения сделать обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с требованиями глав 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- обеспечить соответствие инструкции о мерах пожарной безопасности требованиям, установленными разделом XVIII п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях; 

- обеспечить соответствие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- представить проектную и исполнительную документации на фасадные системы, и соответствующие сертификаты на применяемые материалы в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 87 ФЗ 123 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать курение на открытых переходах наружной воздушной зоны; Повесить знак пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено» в соответствии с требованиями п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие зазора между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей требованиям п. 7.14 СП 4.13130.2013;

- оборудовать административное здание внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с требованиями п. 7.6, п. 2 таб.7.1 СП 10.13130.2020;

- освободить от внешних блоков кондиционеров площадки открытых переходов наружных воздушных зон незадымляемой лестничной клетки Н-1 соответствии с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие двупольных дверей требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020. На пути эвакуации используются двупольные двери с одной активной створкой (фактически ширина активных створок 0,71-0,75м);

Кровля, технический этаж: 

- обеспечить соответствие выхода технического этажа, расположенного в надземной части здания, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие электрических проводов перед выходом на кровлю требованиям Подп. А п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, устранив видимые нарушения изоляции;

- над горючей кровлей обеспечить соответствие прокладки электрических кабелей и проводов подключения оборудования требованиям п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие дверей проема выхода на кровлю, проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку требованиям п. 7.6 СП 4.13130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- обеспечить соответствие сертифицированной противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6, частей 1, 3 статьи 88 таблиц 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

- на дверях помещений производственного назначения (вентиляционные камеры, машинное отделение) обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

12 этаж 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от поэтажного коридора, требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- обеспечить соответствие план схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенную на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие на путях эвакуации отделки стен, представить сертификаты пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие выхода на незадымляемую лестничную клетку требованиям статьи 40 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом световой оповещатель «Выход», в соответствии с требованиями статьи 4, 5, 6, 83, 84 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта 5.3 СП 3.13130.2009;

- обеспечить соответствие эксплуатацию огнетушителей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить соответствие в кабинете «Шаверма» дымовые пожарные извещатели, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить соответствие в помещении департамент франчайзинга на несущих конструкциях, в соответствии с требованиями пункта 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие возле кабинета FKKG вентиляционных отверстий, в соответствии с требованиями пункта 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных путей, в соответствии с требованиями пункта 4, 5, 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

11 этаж 

- обеспечить соответствие двери перехода на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- не допускать оборудование телекоммуникационных систем, и складирование горючих материалов (пенополистирольные плиты) в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1, на площадке в соответствии с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от общего коридора в соответствии с требованиями п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- представить сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы отделки стен, выполненные в общем коридоре на путях эвакуации в соответствии с требованиями ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие эксплуатации огнетушителей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

8 этаж 

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов, блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре в общем коридоре, на пути эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1 в соответствии с требованиями Подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие путей эвакуации перед лифтовым холлом требованиям подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от общего коридора, требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 83, 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009;

- обеспечить соответствие в лифтом холле, в соответствии с требованиями подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в кабинетах 802, 803а дымовых пожарных извещателей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

7 этаж 

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих общий коридор от перехода наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки Н-1, требованиям п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие двери проема выхода на кровлю блок секции №, из общего требованиям п. 7.6 СП 4.13130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие в помещениях на несущих конструкциях, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара, в соответствии с требованиями требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009;

- обеспечить помещения кабинетов 701, холл косметологии системами пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.8, таблицы 1 пункта 11 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие план схема эвакуации людей при пожаре, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в коридоре отделки стен, представить сертификаты пожарной опасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

6 этаж

- обеспечить соответствие план схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенную на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов в общем коридоре на пути эвакуации в соответствии с требованиями Подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- демонтировать кладовую, расположенную в общем коридоре перед лифтовым холлом на пути эвакуации в соответствии с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- в помещениях на путях эвакуации обеспечить соответствие ширины коридоров требованиям п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов из помещений, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие в общем коридоре кабинетов, представить сертификаты пожарной опасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

5 этаж

- в общем коридоре перед лифтовым холлом на пути эвакуации убрать помещение раздевалки (кладовки) в соответствии с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов в общем коридоре на пути эвакуации в соответствии с требованиями Подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие отделки пола, выполненного в общем коридоре на путях эвакуации требованиям ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

-оснастить помещение кабинета № не менее 2-мя дымовыми пожарными извещателями в соответствии с требованиями п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями требования статей 4, 5, 6, пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №

- обеспечить соответствие в помещениях речевых оповещателей системы оповещения людей в случае пожара, в соответствии с требованиями требования статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.4 СП 3.13130.2009.

4 этаж. 

- оборудовать двери, отделяющие переход наружной воздушной зоны от незадымляемой лестничной клетки незадымляемой лестничной клетки Н-1, устройствами для само закрывания в соответствии с требованиями п. 4.4.6, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие отделки потолка (натяжной потолок), выполненные в коридоре (эвакуационный путь) и в зальных помещениях, требованиям ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие расстояния между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

-обеспечить соответствие эвакуационного выхода помещения раздевалки для посетителей, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие ширины проходов на путях эвакуации, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020; 

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №

- обеспечить соответствие на путях эвакуации из коридора в сторону блока секции № высоты пола, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 1, 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом блока секции № световых оповещателей «Выход», в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить соответствие ширины эвакуационного выхода, ведущая блок секции №, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие эксплуатации огнетушителей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- не допускать в лифтовом холле хранение горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

2 этаж 

- оснастить помещение системой оповещения людей в случае пожара не ниже 3 типа (речевые оповещатели) в соответствии с требованиями п. 16 таблицы 2, таблица 1 СП 3.13130.2009; 

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1 этаж 

- обеспечить соответствие помещений различного класса функциональной пожарной опасности требованиям ч. 1 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

- обеспечить соответствие выхода из незадымляемой лестничной клетки в помещение коридора первого этажа, требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- не допускать складирование горючих материалов (картон, мебель) под лестничной клеткой первого этажа в соответствии с требованиями Подп. К п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие открытой прокладки электрических проводов и кабелей на лестничной клетке эвакуационного выхода требованиям п. 4.4.9 СП 1.13130.2020. 

- обеспечить соответствие ширины эвакуационного выхода непосредственно на улицу, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта К пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

В помещении кафе «For Friends», бывшее кафе «Аппетит»:

-обеспечить соответствие эвакуационных выходов в обеденном зале требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

-обеспечить соответствие эвакуационного выхода, ведущая непосредственно наружу требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

-обеспечить соответствие перед наружной дверью (эвакуационным выходом) непосредственно наружу горизонтальной входной площадки, требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

В подвальном помещении: 

- обеспечить соответствие высоты эвакуационного выхода из помещения подвала требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- не допускать на дымовых пожарных извещателях транспортировочных колпачков, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие противодымной вентиляции требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие системы автоматической пожарной сигнализации в здании требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие звуковых сигналов СОУЭ, в соответствии с требованиями ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», чем нарушены требования пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие режима работы лифтов «Пожарная опасность» требованиям п. 5.6.1 ФИО49 52382-2010, п. 5.1.2 ГОСТ 34442-2018. 

- обеспечить соответствие внутреннего противопожарного водопровода требованиям п. 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 

В блок секции №: 

- представить исполнительную техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствие с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- представить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в соответствие с требованиями Подп. Б п. 17, п. 42, 48, 52, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов с 1 по 12 этаж требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие ширины маршей эвакуационной лестничной клетки типа Н-1 с 1 по 12 этаж требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020;

- обеспечить проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствие с требованиями п. 52. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- представить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствие с требованиями Подп. Б п. 17, п. 42, 48, 52, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- предусмотреть зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в соответствие с требованиями п. 7.14 СП 4.13130.2013;

- обеспечить соответствие материалов на установленных баннерах на фасаде здания в соответствие с требованиями п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в помещениях открытую параллельную прокладку шлейфов систем АУПС и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 м друг от друга, при отсутствии защиты шлейфов от электромагнитных наводок в соответствие с требованиями п. 5.5, 5.8 СП 484.1311500.2020, п. 4.14 СП 6.13130.2013, п. 13.15.15 СП 5.13130.2009;

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующих актов не реже 1 раза в год в соответствие с требованиями п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие ступеней в пределах маршей лестниц внутренней незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 на пути эвакуации с 12 до первого этажа требованиям п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 СП 1.13130.2020; 

- обеспечить испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с составлением соответствующих актов в соответствие с требованиями п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать использование системы автоматического порошкового пожаротушения; оборудовать здание соответствующими установками автоматического пожаротушения в соответствие с требованиями п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

- не допускать эксплуатацию модулей порошкового пожаротушения в неисправном состоянии (в работавшем состоянии - без огнетушащего вещества), в том числе с истекшим срок эксплуатации указанных модулей.

в соответствие с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие кабельных линий систем противопожарной защиты в здании офисного назначения; выполнить капитальный ремонт систем противопожарной защиты требованиям ч. 2 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 6 раздел ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- оснастить аварийным освещением в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020, п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016:

- коридоры и проходы по путям эвакуации;

- места изменения (перепада) уровня пола или покрытия;

- зону каждого изменения направления пути;

- пересечение проходов и коридоров;

- лестничные марши, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;

- места размещения средств пожаротушения;

- места размещения планов эвакуации;

- снаружи перед конечным выходом из здания. 

- оснастить пространства за фальш потолками системами автоматической пожарной сигнализации и системами автоматического пожаротушения в соответствие с требованиями п. 4.8, п. 10.3 таблицы 2 СП 486.1311500.2020; 

- не допускать складирование горючих материалов в помещениях вентиляционных шахт со 2 по 12 этажи в соответствие с требованиями Подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны на дверях помещений производственного и складского назначения в соответствие с требованиями п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- обеспечить соответствие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие отделки внешних поверхностей стен здания требованиям ч. 11 ст. 87 ФЗ 123 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать курение на открытых переходах наружной воздушной зоны, обеспечить знаками пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" в соответствие с требованиями п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить административное здание внутренним противопожарным водопроводом не менее чем от двух стволов с расхо

<

адрес>.5 л/с в каждую точку защищаемого помещения в соответствие с требованиями п. 7.6, п. 2 таб.7.1 СП 10.13130.2020;

- обеспечить соответствие эвакуационных выходов с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 этажей требованиям п. 5 ч. 14, п. 1 ч. 5 ст 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- обеспечить соответствие двупольных дверей на пути эвакуации в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- разработать или представить документы (акты), отражающие результаты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты, а также программы, по которым проводились испытания, в соответствии с требованиями статей 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пунктов 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 5.6.3, 5.6.6, ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 59639-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить журнал регистрации извещений, включающий в себя сведения обо всех поступающих извещений от системы пожарной сигнализации с указанием даты, времени, технического устройства и (или) зоны контроля пожарной сигнализации, типа извещения, причины возникновения извещения, ФИО осуществившего запись требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить эксплуатационный журнал, включающий в себя сведения о событиях (ложных срабатываний, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, техническое обслуживание) связанных с эксплуатацией системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с точностью до зоны пожарного оповещения, с указанием даты и времени события, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.3.2 ФИО49 59639-2021«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акт входного контроля технических средств и материалов, использованных для построения систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 5.3.3 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пункта 5.3.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить конкретизированный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, что не позволяет оценить объем, периодичность и качество работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.4.4 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пунктов 6.4.8, 6.4.9 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- завести или представить журнал событий приборов приемно-контрольных пожарных (электронная база данных), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.5.5 ФИО49 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- разработать или представить акты ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты, что может свидетельствовать о технической неготовности системы противопожарной защиты к эксплуатации на объекте контроля (надзора), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ, пункта 6.2.4 ФИО49 59638-2021, пункта 6.2.2 ФИО49 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- заключить договора на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 86 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», пунктов 52, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в помещениях, в соответствии с требованиями статьей 4, 5, 6, 83, 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

Кровля, технический этаж.

- не допускать эксплуатацию электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении перед выходом на кровлю в соответствие с требованиями Подп. А п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать прокладку электрических кабелей и проводов подключения оборудования над горючей кровлей в соответствие с требованиями п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие выхода из технического этажа, расположенного в надземной части здания, в здании с незадымляемой лестничной клеткой типа Н-1 требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

- обеспечить соответствие заполнения проема выхода на кровлю требованиям п. 7.6 СП 413130.2013, ч. 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- обеспечить соответствие заполнения проема выхода из технических помещений на незадымляемую лестничную клетку требованиям ч. 1, 3 ст. 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; 

- не допускать на дверях помещений производственного назначения (вентиляционные камеры, машинное отделение) отсутствие обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены требования статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

12 этаж 

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- убрать гардероб (кладовку) с путей эвакуации в общем коридоре в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие эвакуационного выхода из помещения кабинета № требованиям п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 

- оснастить помещения системами автоматической пожарной сигнализации в соответствие с требованиями п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие план схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенной на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в общем коридоре на пути эвакуации перед лифтовым холлом устройство помещение кладовки требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Ж пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие выхода на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 требованиям статьи 40 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом светового оповещателя «Выход» требованиям статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обеспечить соответствие ширины эвакуационного выхода из помещении кабинета 12-03, в соответствии с требованиями частей 1, 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечить соответствие в кабинете 12-03 дымовых пожарных извещателей в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, частей 6, 10 статьи 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

11 этаж 

- обеспечить соответствие открытого перехода наружной воздушной зоны на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1 требованиям подп. И п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- убрать кладовую в коридоре на пути эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре в общем коридоре на путях эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1

в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие плана схема эвакуации людей при пожаре требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие на путях эвакуации ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, ручных пожарных извещателей, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

10 этаж. 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1

в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать складирование мебели и посторонних предметов блокирующих свободную эвакуацию людей при пожаре в общем коридоре на путях эвакуации перед переходом наружной воздушной зоны в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- не допускать в помещении лифтового холла устройство кладовой, складирование горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие возле кабинета директора ИПР требованиям статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункта 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обеспечить соответствие плана схема эвакуации людей при пожаре требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на пути эвакуации, ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, ручного пожарного извещателя, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- не допускать в помещении лифтового холла устройство кладовой, складирование горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

9 этаж. 

- не допускать на открытых переходах наружной воздушной зоны курение, отсутствие знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

8 этаж.

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие светового оповещателя, обозначающего эвакуационный выход, требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать складирование горючих материалов в коридорах на путях эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие над эвакуационным выходом блока № световой оповещатель «Выход», в соответствии с требованиями статьи 4, 5, 6, 83, 84 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта 5.3 СП 3.13130.2009;

- не допускать в помещении лифтового холла устройство кладовой, складирование горючих материалов, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

7 этаж 

- не допускать складирование горючих материалов перед лифтом в соответствие с требованиями под. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в общем коридоре на путях эвакуации установки спортивного уголка, размещения строительного мусора, на открытой воздушной зоне незадымляемой лестничной клетки размещения мебели (столики стулья, урна с пепельницей), в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- не допускать на открытых переходах наружной воздушной зоны курение, отсутствие знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

6 этаж 

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- в помещениях эвакуационного выхода, ведущего в КПД обеспечить соответствие ширины требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

5 этаж. 

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовыми пожарными извещателями и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- в помещениях эвакуационного выхода, ведущего в КПД обеспечить соответствие ширины требованиям статей 4, 5, 6, подпункта 2 пункта 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020;

4 этаж. 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие дымового пожарного извещателя в помещении кабинета № требованиям п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;

- оснастить бытовое подсобное помещение системами автоматической пожарной сигнализации в соответствие с требованиями п. А 3, А4, таблица А 1 п. 9 СП 5.13130.2009, п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 486.1311500.2020;

- не допускать складирование горючих материалов (установлена мебель) в общем коридоре на путях эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие доступа к пожарному крану требованиям п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- не допускать складирование горючих материалов на переходе на путях эвакуации в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие ручного пожарного извещателя перед переходом требованиям п. 13.3.1 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие отделки потолка в коридоре требованиям ч. 6 статьи 134 Часть 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие на пути эвакуации, ведущим непосредственно к отрезку открытого перехода наружной воздушной зоны, а далее на незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, ручного пожарного извещателя, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пункта ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

3 этаж 

- не допускать установку внешних блоков кондиционеров в открытом переходе наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н-1 в соответствие с требованиями Подп. М п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие автоматической пожарной сигнализации требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки стен коридоров, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие в коридоре (эвакуационный путь) отделку стен, представить сертификаты пожарной опасности, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146, таблицы 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- убрать с путей эвакуации в общем коридоре помещение кладовой в соответствие с требованиями подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки потолка коридоров, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие план схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенной на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки потолка в зальном помещении Араксии, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

2 этаж 

- обеспечить соответствие плана схемы эвакуации людей при пожаре, вывешенной на этаже, требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие двери пожарного шкафа пожарного крана 

требованиям п. 3 ст. 86 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; 

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и вентиляционным отверстием в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие дымового пожарного извещателя в кабинете № требованиям п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020;

- оснастить помещение коридора системами автоматической пожарной сигнализации в соответствие с требованиями п. 4.8, таблица 1 пункт 11 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие отделочных материалов, примененных для отделки стен в коридоре, требованиям ч. 6 статьи 134 ч. 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать отсоединения пожарного рукава от пожарного крана, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие на этаже на дверях эвакуационных выходов возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, пункта 5 части 1 статьи 84 Закона №, пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ;

- обеспечить соответствие плана схемы эвакуации людей при пожаре,, требованиям статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

- обеспечить соответствие холла и помещения системой пожарной сигнализации, пожарных извещателей, в соответствии с требованиями статьей 4, 5, 6, 83 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- не допускать в лифтом холле устройство помещение кладовки, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта В пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

1 этаж.

- не допускать установку дымового пожарного извещателя не на несущих конструкциях (ДПИ установлены на панелях подвесного потолка) в соответствие с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие дверей, отделяющих лифтовой холл от коридора, требованиям п. 24 Правил противопожарного режима в РФ утв. Правительством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие ИПР требованиям п. 13.3.1 СП 5.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020;

- обеспечить соответствие в общем коридоре на пути эвакуации, представить сертификаты пожарной опасности на применяемые материалы, в соответствии с требованиями статей 4, 5, 6, части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункта 10 части 7 статьи 146 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- не допускать в общем коридоре на путях эвакуации установку кофе-машины и деревянного шкафа, в соответствии с требованиями статей 4, 5, части 1 статьи 6, подпункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

Подвальное помещение 

- не допускать складирование и хранение горючих материалов, автомобильной резины в соответствие с требованиями подп. Б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- оборудовать вход в лифт в подвальном этаже тамбур-шлюзом 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре в соответствие с требованиями ч. 20 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить соответствие двери пожарного шкафа пожарного крана 

требованиям п. 3 ст. 86 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; 

- обеспечить организацию проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствие с требованиями п. 52 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- не допускать складирование горючих материалов в помещении электрощитовой в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие электросветильников в помещениях требованиям подп. В п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- не допускать складирование горючих материалов в помещении вентиляционной камеры в соответствие с требованиями подп. Ж п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствующее расстояние между дымовым пожарным извещателем и электросветильниками в соответствие с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ СП 484.1311500.2020; 

- не допускать складирование горючих материалов, мебели, картона под лестничным маршем незадымляемой лестничной клетки в соответствие с требованиями подп. К п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

Сбербанк 

- оборудовать помещения автоматическими установками водяного пожаротушения в соответствие с требованиями п. А 3, А4, таблица А 1 п. 5 СП 5.13130.2009, п. 10.1.3 СП 485.1311500.2020, п. 4.8, таблица 1 пункт 5 СП 486.1311500.2020;

- обеспечить соответствие системы оповещения людей в случае пожара требованиям п. 16 таблицы 2, таблица 1 СП 3.13130.2009;

- обеспечить соответствие звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009, п. 20 таблица 1, п. 6.3 СП 51.13330.2011;

- обеспечить соответствие системы противодымной вентиляции требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие звуковых сигналов СОУЭ требованиям ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

- обеспечить соответствие автоматической пожарной сигнализации требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие системы пожарного оповещения и управления эвакуацией людей требованиям п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях ПАО «Сбербанк» требованиям п. 5.2 СП 484.1311500.2020;

- представить расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции в соответствие с требованиями ст. 4. Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, 7.7 СП 7.13130.20013;

- обеспечить соответствие электронных замков системы контроля и управления доступом установленных в кабинете № на десятом этаже здания, от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в общем кабинете на девятом этаже здания, в соответствие с требованиями пункта 5 части 1 статьи 84 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 26, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- обеспечить соответствие избыточного давления подпора воздуха системы противодымной вентиляции требованиям п. 7.16 СП 7.13130.20013, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- обеспечить соответствие внутреннего противопожарного водопровода требованиям п. 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

Территория.

- обеспечить соответствие парковки автомобилей требованиям п. 6.11.2 таблица 1 СП 4.13130.2013.

Взыскать с ответчиков ООО «Империя» ИНН 

<

***>, ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО14 (ДД.ММ.ГГГГ.), ФИО15 (ДД.ММ.ГГГГ.), ФИО16 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО20 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО21 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО23 (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Генпроект», ФИО25 (ДД.ММ.ГГГГ г.р), Адеевой Гузелии Миргазовны(ДД.ММ.ГГГГ), Мамлеевой Зугры Каримовны(ДД.ММ.ГГГГ гр), ФИО29 (ДД.ММ.ГГГГ.р), ООО «Формула 32», ООО «Бизнес центр КПД», ФИО31 (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Вектор», АО СЗ «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», ФИО32 (02.07.1948 г.р), ФИО33 (ДД.ММ.ГГГГ.р), ФИО34 (ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Бизнесгрупп», ФИО48 (ДД.ММ.ГГГГ.р), ФИО50 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО51 (ДД.ММ.ГГГГ.р), ФИО52 (ДД.ММ.ГГГГ) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере по по 115, 4 рублей с каждого.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме

Судья Ю.В. Проскурякова 

Решение в окончательной форме изготовлено 05 мая 2025 г.