Дело № 2–76/2019

УИД 66RS0046-01-2018-001102-12

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 февраля 2019 года Пригородный районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Лисовенко Н.Е.,

при секретаре Дровняшиной А.Н.,

с участием прокурора Мазырина А.А., 

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Пригородного района Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 14 о возложении обязанности к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Пригородного района Свердловской области обратился с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ СОШ № 14 о возложении обязанности к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности.

В обоснование иска прокурор указал, что в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, при эксплуатации здания структурного подразделения – детского сада № 35, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Прокурор просит возложить на ответчика обязанность в срок до 20.08.2019 года:

- выполнить материалами с показателями пожарной опасности менее чем класс КМ 2: пол на путях эвакуации: коридор 1-го этажа (деревянный паркет), не действующая группа 2-го этажа (линолеум); пол музыкального зала на 1 этаже (деревянный паркет),

-в здании провести переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на не распространяющий горение, и дымовых пожарных извещателей (гарантийный эксплуатационный срок которых истек);

-в помещении склада на 1 этаже дымовой пожарный извещатель расположить на расстоянии более чем 1 метр от вентиляционного отверстия,

-при эксплуатации систем вентиляции в здании детского прекратить закрывание вытяжных каналов и решеток, восстановить вентиляционные короба, в вентиляционной камере прекратить хранение кухонного инвентаря;

-отдельно-стоящее здание на улице складского назначения оборудовать автоматической системой противопожарной защиты,

-здание, оборудовать внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории, не имеющие наружного противопожарного водопровода, а также оборудовать пожарными щитами;

-восстановить пожарный гидрант на территории здания школы, находящийся в радиусе 200 м. от здания детского сада;

-обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-части помещений различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения детского; сада Ф 1.1 от помещений складов на 1 и 2 этажах Ф 5.2, и от помещений музея школы Ф 2.2);

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно перегородки, разделяющие музыкальный зал и коридор 1 этажа, выполнить из деревянных досок, в соответствии с данными технического паспорта здания БТИ, в котором указано, что перегородки в здании - кирпичные,

-у дверей наружных эвакуационных лестниц 3-го типа, расположенных с правой и левой стороны здания, обеспечить их полное открывание на площадку лестничного марша, у которой имеются неровности, на самих лестницах устранить крен;

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ширину третьей двери в группе раннего возраста, ширину двери на лестницу 3-го типа в старшей подготовительной группе, ширину дверей на лестничный марш в группе, ширину дверей музыкального зала;

-при открывании двери в раздевалку средней группы, прекратить перекрывание полностью переходного коридора;

-восстановить двери коридора 1 этажа, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара;

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, на дверях лестничных клеток установить устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;

-восстановить механизмы для самозакрывания противопожарных дверей;

-разместить планы эвакуации соответствующие ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Обозначенные на плане эвакуации огнетушители не соответствуют действительности.

Иск заявлен в связи с нарушением прав на пожарную безопасность неопределенного круга лиц.

В судебном заседании прокурор отказался от исковых требований в части требований о возложении обязанностей оборудовать здание детского сада внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории, не имеющей наружного противопожарного водопровода; восстановить пожарный гидрант на территории здания школы, находящийся в радиусе 200 м от здания детского сада. Определением суда от 05.02.2019 года отказ от части иска принят судом, производство по делу в данной части прекращено. Оставшиеся исковые требования поддержал по доводам, указанным в исковом заявлении, дополнений не имел. 

Представитель ответчика МБОУ СОШ № 14 ФИО1 подала в суд заявление, в котором заявленные исковые требования признала в полном объёме, также указала, что последствия признания иска ответчиком и принятия его судом, предусмотренные ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно, что при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований, ей известны и понятны. 

Заслушав прокурора, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если эти действия противоречат закону или нарушают права и охраняемые интересы других лиц. 

Суд считает возможным принять признание иска ответчиком, так как это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при осуществлении возложенных на него функций принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с частью 3 статьи 35 Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд считает подлежащими удовлетворению исковые требования прокурора в полном объёме.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании подп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации прокуроры освобождены от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

С учетом принимаемого решения и размеров государственной пошлины, установленных п. 3 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации суд считает необходимым взыскать с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 300 руб. 00 коп. 

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Пригородного района Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 14 о возложении обязанности к совершению определенных действий в сфере пожарной безопасности удовлетворить. 

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 (ОГРН 

<

***>) в срок до 20.08.2019 года в здании структурного подразделения – детского сада № 35, расположенного по адресу: 

<

адрес>, провести следующие мероприятия:

- выполнить материалами с показателями пожарной опасности менее чем класс КМ 2: пол на путях эвакуации: коридор 1-го этажа (деревянный паркет), не действующая группа 2-го этажа (линолеум); пол музыкального зала на 1 этаже (деревянный паркет);,

-в здании провести переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на не распространяющий горение, и дымовых пожарных извещателей (гарантийный эксплуатационный срок которых истек);

-в помещении склада на 1 этаже дымовой пожарный извещатель расположить на расстоянии более чем 1 метр от вентиляционного отверстия,

-при эксплуатации систем вентиляции в здании детского сада прекратить закрывание вытяжных каналов и решеток, восстановить вентиляционные короба, в вентиляционной камере прекратить хранение кухонного инвентаря;

-отдельно-стоящее здание на улице складского назначения оборудовать автоматической системой противопожарной защиты,

-здание оборудовать пожарными щитами;

-обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-части помещений различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения детского; сада Ф 1.1 от помещений складов на 1 и 2 этажах Ф 5.2, и от помещений музея школы Ф 2.2);

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно перегородки, разделяющие музыкальный зал и коридор 1 этажа, выполнить в соответствии с данными технического паспорта здания БТИ, в котором указано, что перегородки в здании - кирпичные,

-у дверей наружных эвакуационных лестниц 3-го типа, расположенных с правой и левой стороны здания, обеспечить их полное открывание на площадку лестничного марша, у которой имеются неровности, на самих лестницах устранить крен;

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ширину третьей двери в группе раннего возраста, ширину двери на лестницу 3-го типа в старшей подготовительной группе, ширину дверей на лестничный марш в группе, ширину дверей музыкального зала;

-при открывании двери в раздевалку средней группы, прекратить перекрывание полностью переходного коридора;

-восстановить двери коридора 1 этажа, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара;

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, на дверях лестничных клеток установить устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах;

-восстановить механизмы для самозакрывания противопожарных дверей;

-разместить планы эвакуации, соответствующие ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». 

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 (ОГРН 

<

***>), в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 (триста) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Пригородный районный суд Свердловской области в течение месяца дней со дня принятия решения судом в окончательной форме (составления мотивированного решения).

Мотивированное решение суда составлено 06 февраля 2019 года. 

Судья: /подпись/ Н.Е. Лисовенко 

Копия верна. Судья

Н.Е. Лисовенко