ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 января 2020 года г. Иркутск 

Куйбышевский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего судьи Матвиенко О.А., при секретаре Ильине А.А., с участием представителя истца помощника прокурора Куйбышевского района г.Иркутска 

<

ФИО>6, представителя третьего лица 

<

ФИО>7, действующего на основании доверенности от 

<

дата>, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

<

номер> по иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к Гаражному кооперативу 

<

номер> об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой района на основании поступившего обращения 

<

ФИО>4 изучены материалы проверки проведенной Отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

<

адрес> надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> Главного Управления МЧС России по 

<

адрес> (далее - ОНД и ПР 

<

адрес>) в отношении Гаражного кооператива 

<

номер>.

Гаражный кооператив 

<

номер> (далее - объект защиты) представляет из себя здание блоков капитальных бетонно-кирпичных гаражей, общей площадью 549,9 кв.м.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, негативно характеризующие состояние защищенности указанного объекта и реально угрожающие жизни и здоровью граждан в связи с непосредственной близостью к торговым центрам, являющимся местами с массовым пребыванием граждан.

По выявленным нарушениям требований пожарной безопасности ОНД и ПР Иркутска Гаражному кооперативу 

<

номер> было выдано предписание от 

<

дата> об устранении нарушений, сроком до 

<

дата>. В связи с неявкой председателя кооператива предписание было направлено почтой заказным письмом на юридический адрес кооператива. 

Кроме того, председатель ГК 

<

номер> 

<

ФИО>5 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 6 000 рублей,. 

Неисполнение Гаражным кооперативом 

<

номер> обязательных требований пожарной безопасности создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также имуществу неопределенного круга лиц. Вблизи Гаражного кооператива 

<

номер> расположены места с массовым пребыванием людей, такие как Торговый центр Фортуна Гранд» (

<

адрес> революции, 

<

адрес>. 4), что создает дополнительную угрозу и риски в случае возникновения пожара на объекте защиты и распространения огня на ближайшие объекты.

ОНД и ПР 

<

адрес> в рамках контроля исполнения ранее выданного предписания было издано распоряжение о проведении проверки от 

<

дата> в ГК 

<

номер>, которое было отправлено почтовым отправлением от 

<

дата> на адрес нахождения Гаражного кооператива.

<

дата> ОНД и ПР 

<

адрес> был составлен акт о воспрепятствовании ГК 

<

номер> проведению проверки.

<

адрес> в целях установления обстоятельств неисполнения требований пожарной безопасности был вызван председатель кооператива 

<

ФИО>5 путем направления в адрес кооператива соответствующих запросов. Кроме того, был осуществлен выход на место нахождения гаражного кооператива, в результате которого застать на месте председателя, и иное должностное лицо не представилось возможным, что подтверждается актом от 

<

дата>.

Таким образом, председатель Гаражного кооператива 

<

ФИО>5 умышлено скрывается от контролирующих и надзорных органов, тем самым препятствует проведению проверок в отношении объекта защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, на котором имеются нарушения требований пожарной безопасности. В связи с чем, иные меры воздействия к понуждению устранения нарушений пожарной безопасности являются неэффективными.

Истец просит суд обязать Гаражный кооператив 

<

номер> (ИНН 

<

номер>, ОГРН 

<

номер>) устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и территории Гаражного кооператива 

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, а именно:

- разработать декларацию пожарной безопасности объекта защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- провести противопожарный инструктаж для работников на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить прохождение работниками обучения мерам пожарной безопасности на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- назначить лицо ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить помещение сторожа ручным электрическим фонарем на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить в помещении сторожа наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обозначить места для курения на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить знаки о запрете курения и использования открытого огня на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с соблюдением сроков их перезарядки на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- исключить использование электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и электрического оборудования (распределительных коробок) с повреждениями на объекте защиты - Гаражный кооператив № 231, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить защитные колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией на светильники на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением соответствующего акта (протокола) проверки на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- заключить договор на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить наличие исполнительной документации на системы автоматической пожарной сигнализации на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- провести проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации с составлением соответствующего акта на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать автоматической пожарной сигнализацией общий проезд на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать автоматической пожарной сигнализацией индивидуальный бокс 

<

номер> на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать здание объекта защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А внутренним противопожарным водопроводом;

- установить прибор для изменения концентрации СО на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить систему вентиляции для удаления продуктов горения на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить приточно-вытяжную вентиляцию для удаления газовыделения на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить наличие второго эвакуационного выхода (выезда) из здания объекта защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать лестницу, ведущую из помещения сторожа в соответствии с требованиями «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, обеспечив её уклон не более 1:1, ширину проступи не менее 25 см, высоту ступени не более 22 см.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора 

<

адрес> 

<

ФИО>6 исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель третьего лица ГУ МЧС России по 

<

адрес> 

<

ФИО>7, действующий на основании доверенности от 

<

дата> полагал исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Представитель ответчика Гаражного кооператива 

<

номер> в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил, возражений на исковое заявление не представил.

При этом неявка лиц, извещенных в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является их волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому, не может быть преградой для рассмотрения судом дела по существу, что подтверждается положениями ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст.ст. 7, 8, 10 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Суд, с согласия представителя истца, рассматривает дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства, согласно ст. 233 ГПК РФ. При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд исследует доказательства, представленные истцом (ст. ст. 56, 60, 234 ГПК РФ).

Выслушав доводы представителей истца, третьего лица, исследовав материалы дела, изучив представленные доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующему выводу.

Статьей 2 Конституции РФ установлено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека являются обязанностью государства.

Согласно статье 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Эта норма является нормой прямого действия на всей территории РФ, и ее реализация не может быть поставлена в зависимость от каких-либо других условии.

В соответствии со статьями 20, 41 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь и на охрану здоровья.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушением требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 37 вышеназванного Закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности лежит на собственнике имущества; лице, уполномоченном владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителе организации.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, Гаражный кооператив 

<

номер> состоит на учете в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 

<

номер> по 

<

адрес>, ОГРН 

<

номер>, ИНН 

<

номер>. Председателем ГК 

<

номер> является 

<

ФИО>5, что подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 

<

дата>.

Гаражный кооператив 

<

номер> (далее - объект защиты) представляет собой здание блоков капитальных бетонно-кирпичных гаражей, общей площадью 549,9 кв.м.

На основании поступления в ОНД и ПР 

<

адрес> обращения от 

<

дата> № Г-57 в соответствии с распоряжением главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору 

<

ФИО>8 от 

<

дата> 

<

номер> с целью обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты в период с 

<

дата> с 13-00 час. до 14-00 час., 

<

дата> с 11-00 час. до 12-00 час в отношении юридического лица ГК 

<

номер> была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой составлен акт от 

<

дата> 

<

номер>.

Минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования механической безопасности; пожарной безопасности; безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях; безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; энергетической эффективности зданий и сооружений; безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду, установлены Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», который согласно ч. 2 ст. 3, распространяет свое действие на все этапы жизненного цикла здания или сооружения.

Согласно ст. 5 вышеназванного закона безопасность зданий и сооружений обеспечивается, в том числе, посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент пожарной безопасности).

Согласно акту проверки от 

<

дата> 

<

номер> на объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности, требования к которой предусмотрены ст. 64 Технического регламента пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (п. 1 Правил противопожарного режима).

В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима на объекте защиты не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности и инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

П.п. 3, 4 Правил противопожарного режима установлено, что лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. Данные требования на объекте защиты не выполнены.

П.п. 64,65 Правил противопожарного режима закреплено, что руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями. Данные требования Гаражным кооперативом 

<

номер> не выполнены.

В нарушение п. 14 Правил противопожарного режима на объекте защиты не обозначены места для курения, а также отсутствуют знаки о запрете курения и использования открытого огня.

В соответствии с п. 70 Правил противопожарного режима объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с соблюдением сроков их перезарядки.

В нарушение пп. а, б, в п. 42 Правил противопожарного режима на объекте защиты допускается использование электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и электрического оборудования (распределительные коробки) с повреждениями, а также допускается использование эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

На объекте защиты не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением соответствующего акта (протокола) проверки (п. 21 Правил противопожарного режима).

В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему автоматической пожарной сигнализации и договора на её обслуживание, а также не проведена проверка работоспособности с составлением соответствующего акта.

Статьей 52 Технического регламента пожарной безопасности определены способы, которые обеспечивают защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия.

В соответствии со ст. 54 Технического регламента пожарной безопасности системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Статьей 83 Технического регламента пожарной безопасности определены требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации.

В соответствии с п. 6.5.1 «СП 113.13330.2016. Свода Правил. Стоянки автомобилей» утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>/пр (далее - СП Стоянки автомобилей) следует, что системы автоматического пожаротушения и сигнализации, оповещения о пожаре, применяемые на стоянках автомобилей, должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Вместе с тем, здание гаражного кооператива не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует в общем проезде и в индивидуальном боксе 

<

номер>.

Кроме того, в нарушение п.п. 5.2.6, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6 СП Стоянки автомобилей помещения индивидуальных пожарных боксов без выездов наружу из каждого бокса не оборудованы автоматическим пожаротушением, при этом ворота боксов выполнены в глухом исполнении.

В нарушение п.п. 6.1.2, 6.2.2, 6.3.6, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9 СП Стоянки автомобилей в здании гаражного кооператива отсутствует внутренний противопожарный водопровод, а также прибор для измерения концентрации СО и система противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и приточно-вытяжная вентиляция для удаления газовыделений.

В нарушение п.п. 

<

дата>, 

<

дата> СП Стоянки автомобилей из здания гаражного кооператива отсутствует второй эвакуационный выход (выезд).

Пунктом 4.4.2 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 

<

дата> 

<

номер> установлены требования к путям эвакуации, а именно уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.

Лестница, ведущая из помещения сторожа, выполнена размерами не соответствующими 1:1, фактически используется приставная деревянная лестница.

По выявленным нарушениям требований пожарной безопасности ОНД и ПР Иркутска Гаражному кооперативу 

<

номер> было выдано предписание от 

<

дата> 

<

номер> об устранении нарушений, сроком до 

<

дата>. В связи с неявкой председателя кооператива предписание было направлено почтой заказным письмом на юридический адрес кооператива, что подтверждается чеком об отправке от 

<

дата> и отчетом об отправке. 

Кроме того, по факту выявленных нарушений требований пожарной безопасности председатель ГК 

<

номер> 

<

ФИО>5 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 000 рублей, что подтверждается представленной в материалы гражданского дела копией постановления 

<

номер> от 

<

дата>. 

Согласно письменных пояснений от 

<

дата> председатель ГК 

<

номер> 

<

ФИО>9 в ходе рассмотрения административного дела вину свою признал, обязался устранить выявленные нарушения. 

В соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора города Иркутска 

<

ФИО>10 от 

<

дата>. 

<

номер> с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания от 

<

дата> 

<

номер> по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в отношении юридического лица Гаражный кооператив 

<

номер> в период с 

<

дата> по 

<

дата> была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой в 11 час. 00 мин. 

<

дата> сотрудник ОНД и ПР 

<

адрес> в назначенное время выехал на объект защиты, однако председатель Гаражного кооператива 

<

номер> не явился для проведения внеплановой выездной проверки.

По данному факту составлен акт о воспрепятствовании ГК 

<

номер> проведению проверки.

<

адрес> в целях установления обстоятельств неисполнения требований пожарной безопасности был вызван председатель кооператива 

<

ФИО>5 путем направления в адрес кооператива соответствующих запросов, что подтверждается чеком об отправке от 

<

дата>. Кроме того, был осуществлен выход на место нахождения гаражного кооператива, в результате которого застать на месте председателя, и иное должностное лицо не представилось возможным, что подтверждается актом от 

<

дата>.

В силу ст. 5 Федерального закона от 

<

дата> № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объект защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 

<

дата> № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности могут повлечь нарушения фундаментального права неопределенного круга лиц, на защиту жизни и здоровья, предусмотренного Конституцией РФ.

Вышеуказанные обстоятельства ответчиком не оспариваются, как и не оспариваются правомочия выполнявших проверку лиц.

Согласно п. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Анализируя установленные по делу обстоятельства, собранные доказательства, суд приходит к выводу, что ответчиком были допущены нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и территории Гаражного кооператива 

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, доказательств устранения данных нарушений согласно положениям ст. 56 ГПК РФ, ответчиком суду представлено не было.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что со стороны ответчика имело место уклонение от устранения допущенных нарушений, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Следуя указанным положениям гражданско-процессуального законодательства, суд устанавливает ответчику срок для устранения нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и территории ГК 

<

номер> в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Согласно ст.103 ГПК РФ, ст.333.19 НК РФ с ответчика в бюджет муниципального образования «город Иркутск» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить. 

Обязать Гаражный кооператив 

<

номер> устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещениях и территории Гаражного кооператива 

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, а именно:

- разработать декларацию пожарной безопасности объекта защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- провести противопожарный инструктаж для работников на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить прохождение работниками обучения мерам пожарной безопасности на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- назначить лицо ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить помещение сторожа ручным электрическим фонарем на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить в помещении сторожа наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обозначить места для курения на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить знаки о запрете курения и использования открытого огня на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с соблюдением сроков их перезарядки на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- исключить использование электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и электрического оборудования (распределительных коробок) с повреждениями на объекте защиты - Гаражный кооператив № 231, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить защитные колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией на светильники на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением соответствующего акта (протокола) проверки на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- заключить договор на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить наличие исполнительной документации на системы автоматической пожарной сигнализации на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- провести проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации с составлением соответствующего акта на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать автоматической пожарной сигнализацией общий проезд на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать автоматической пожарной сигнализацией индивидуальный бокс 

<

номер> на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать здание объекта защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А внутренним противопожарным водопроводом;

- установить прибор для изменения концентрации СО на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить систему вентиляции для удаления продуктов горения на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- установить приточно-вытяжную вентиляцию для удаления газовыделения на объекте защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- обеспечить наличие второго эвакуационного выхода (выезда) из здания объекта защиты - Гаражный кооператив 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>А;

- оборудовать лестницу, ведущую из помещения сторожа в соответствии с требованиями «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 

<

дата> 

<

номер>, обеспечив её уклон не более 1:1, ширину проступи не менее 25 см, высоту ступени не более 22 см.

Взыскать с Гаражного кооператива 

<

номер> в бюджет муниципального образования «город Иркутск» государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Куйбышевский районный суд г.Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения 

<

дата>.

Ответчик вправе в течение 7 дней подать в Куйбышевский районный суд г. Иркутска заявление об отмене решения, представив суду доказательства, подтверждающие, что неявка в судебное заседание имела место по уважительным причинам, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание принятого решения.

Судья: О.А. Матвиенко