Дело № 5-87/2021

УИД 65RS0009-01-2021-000239-76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Ноглики, Сахалинской области 18 июня 2021 года

Судья Ногликского районного суда Сахалинской области Проняев Д.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица -Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Ногликская центральная районная больница»,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ начальником территориального отдела надзорной деятельности Ногликского района Управления надзорной деятельности Сахалинской области ФИО3 составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Ногликская центральная районная больница» (далее ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно протоколу ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 00 минут в здании стационара на 150 коек по адресу: 

<

адрес> установлено повторное совершение юридическим лицом – ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно повторное невыполнение в установленный срок предписания органа осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения – Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №.

ДД.ММ.ГГГГ протокол об административном правонарушении поступил на рассмотрение в Ногликский районный суд Сахалинской области.

Представитель административного органа - территориального отдела надзорной деятельности Ногликского района Управления надзорной деятельности Сахалинской области и законный представитель юридического лица - ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлены, в судебное заседание не явились, об отложении дела не просили, в связи с чем, полагаю возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

В силу части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно статьям 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 69-ФЗ О пожарной безопасности» должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право, в том числе, выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, принимать меры по предотвращению таких нарушений.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Ногликского района Сахалинской области от ДД.ММ.ГГГГ, за правонарушение, выразившееся в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, юридическое лицо - ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» привлечено к административной ответственности по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 90000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ территориальным отделом надзорной деятельности Ногликского района УНД и ПР ГУ МЧС по Сахалинской области ГБУЗ «Ногликская ЦРБ выдано предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности в здании стационара на 150 коек по адресу: 

<

адрес>.

Данное предписание администрацией в установленном законом порядке не обжаловалось. 

ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка исполнения ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №. 

В ходе проверки выявлено повторное совершение ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» не выполнило требование предписания от ДД.ММ.ГГГГ № в части устранения следующих нарушений Правил пожарной безопасности:

п. 5 - не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 ППР РФ №390, п.п. б п. 17 ППР РФ №1479);

п. 8 - не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п.50 ППР РФ №390, п. 43ППР РФ №1479);

п. 9 - не обеспечено проведение проверок работоспособности электрических пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), установленных на противопожарном водопроводе, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (п. 59 ППР РФ №390, п. 52 ППР РФ №1479);

п. 10 - не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2-х раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования (п. 59 ППР РФ №390, п. 52 ППР РФ №1479);

п. 11 - на корпусах огнетушителей отсутствуют сведения о проведенной перезарядке (ч.3 ст. 4, ст. 60 123-ФЗ, п. 4.4.1, п. 4.4.21 СП 9.13130.2009);

п. 12 - этикетки на огнетушителях не содержат информацию, приведенную в таблице 2 СП 9.13130.2009. На этикетке отсутствует защитное полимерное покрытие (ч.3 ст. 4, ст. 60 123-ФЗ, п. 4.5.2 СП 9.13130.2009);

п. 13 - на одноразовой пломбе огнетушителей отсутствует даты заряда огнетушителей с указанием месяца и года (п. 477 ППР РФ №390, п. 407 ППР РФ №1479);

п. 14 - огнетушители не пронумерованы по порядку (п. 475 ППР РФ №390, п. 60 ППР РФ №1479);

п. 15 - не все огнетушители, установленные на объекте, имеют паспорта завода-изготовителя (п. 475 ППР РФ №390, п. 60 ППР РФ №1479);

п. 18 - не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем мониторинга пожарной сигнализации, обеспечивающих дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (п. 61 ППР РФ№390, ч.7 ст. 83 123-ФЗ, п. 57 ППР РФ №1479);

Административно-бытовой корпус.

Общие нарушения по корпусу:

п. 26 - не проведено техническое освидетельствование всей установки АУПС на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению (срок эксплуатации более 10 лет) (п. 61 ППР РФ №390, п. 1.10 РД 009-02-96, п.54 ППР РФ №1479);

2 этаж (терапевтическое отделение):

п. 54 - отсутствует стационарная металлическая лестница для выхода на чердак (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.6 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

п. 56 - на двери складского помещения, расположенного напротив палаты №8 отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 58 - на двери складского помещения, расположенного напротив палаты №6 отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

1 этаж (выход с северо-западной эвакуационной лестницы):

п. 76 - не обеспечено свободное открывание двери эвакуационного выхода с северо-западной стороны первого этажа изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ №390, п. 26 ППР РФ №1479);

Чердак:

п. 77 - Отсутствует стационарная лестница для выхода на кровлю (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

п. 78 - Окна на чердаке для выхода на кровлю менее 0,6х0,8м (фактически 0,63х0,73) (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

п. 93 - на двери комнаты временного хранения отходов отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 96 - на двери склада клинической лаборатории отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 99 - на двери склада мягкого инвентаря отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 103 - на двери склада электриков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 104 - на двери электрощитовой отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

Педиатрический корпус.

Общие нарушения по корпусу:

п. 107 - не проведено техническое освидетельствование всей установки АУПС на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению (срок эксплуатации более 10 лет) (п. 61 ППР РФ №390, п. 1.10 РД 009-02-96, п.54 ППР РФ №1479);

1 этаж (кабинеты УЗИ, ЭКГ, стоматолога, женская консультация, молельная комната, серверная):

п. 116 - на двери помещения электрощитовой отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 130 - в помещении серверной отсутствует противопожарная муфта в месте пересечения строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (межэтажное перекрытие) электрическими кабелями, обеспечивающая требуемый предел огнестойкости пересекаемой конструкции (ч.3 ст. 4 123-ФЗ, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012, п. 5.2.4 СП 2.1330.2020);

п. 131 - на двери помещения серверной отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

2 этаж (гинекологическое отделение):

п. 139 - места пересечения электрическими кабелями перекрытия не заделаны (п. 22 ППР РФ);

п. 140 - на двери электрощитовой отсутствует категория по взрывопожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 153 - люк выхода на чердак с лестничной клетки не в противопожарном исполнении (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

п. 159 - не обеспечено свободное открывание двери эвакуационного выхода на первом этаже изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ №390, п. 26 ППР РФ №1479);

п. 173 - на двери электрощитовой отсутствует категория по взрывопожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

Пищеблок: 

п. 177 - на эвакуационном выходе из пищеблока хранятся отходы (п.п. б, п.п. в п. 36 ППР РФ, п.п. б п. 16 ППР РФ №1479);

Чердак:

п. 178 - окна на чердаке для выхода на кровлю менее 0,6х0,8м (фактически 0,63х0,73) (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

Подвал:

п. 182 - на двери прачечной отсутствует категория по взрывопожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 184 - на двери вентиляционной отсутствует категория по взрывопожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 186 - на дверях помещений складов продуктов отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 187 - на двери склада бытовой химии отсутствует категория по взрывопожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 188 - на двери вентиляционной отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

Хирургический корпус.

Общие нарушения по корпусу:

п. 192 - не проведено техническое освидетельствование всей установки АУПС на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению (срок эксплуатации более 10 лет) (п. 61 ППР РФ №390, п. 1.10 РД 009-02-96, п.54 ППР РФ №1479);

1 этаж (наркологическое отделение):

п. 200 - не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты (п. 64 ППР РФ №390, п. 56 ППР РФ №1479);

п. 208 - прибор мониторинга пожарной сигнализации, обеспечивающий передачу сигнала с АУПС на пульт пожарной охраны неисправен (п. 61 ППР РФ №390, п. 54 ППР РФ №1474);

п. 216 - одна из створок двери эвакуационного выхода, предназначенного для эвакуации людей из наркологического, детского и хирургического отделений (дверь наружу с первого этажа) забита, ширина эвакуационного выхода менее 1,2м (фактически 0,76) (п. 33, п. 35 ППР РФ, ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 4.2.24, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020);

п. 219 - пути эвакуации, ведущие через лестничные клетки, коридоры не обеспечены знаками пожарной безопасности в фотолюминесцентном исполнении – знак «направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» и «направление к эвакуационному выходу» (п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.1.4, прилож. «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»);

2 этаж (детское отделение):

п. 227 - на двери бельевой отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 230 - пути эвакуации, ведущие через лестничные клетки, коридоры не обеспечены знаками пожарной безопасности в фотолюминесцентном исполнении – знак «направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» и «направление к эвакуационному выходу п. 33, 43 ППР РФ, п. 6.1.4, прилож. «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

1 этаж (хирургическое отделение):

п. 234 - не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа двери эвакуационного выхода с хирургического отделения (центральный вход в отделение), установлен врезной замок (п. 35 ППР РФ №390, п. 26 ППР РФ №1479);

п. 245 - на пожарном кране, расположенном напротив палаты № 4 нет вентиля (п. 55 ППР РФ №390, п. 50 ППР РФ №1479);

п. 250 - на двери комнаты хранения материальных ценностей отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 256 - пути эвакуации, ведущие через коридоры, не обеспечены знаками пожарной безопасности в фотолюминесцентном исполнении – знак «направление к эвакуационному выходу» (п. 33, 43 ППР РФ, п. 6.1.4, прилож. «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»);

2 этаж (хирургическое отделение с операционным блоком и палатой реанимации):

п. 259 - выход на чердак не оборудован стационарной металлической лестницей (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

п. 260 - люк на чердак не в противопожарном исполнении (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

п. 266 - на двери склада медикаментов и медицинского оборудования отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 270 - на двери комнаты хранения наркотических средств отсутствует категория по взрывопожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

Чердак:

п. 272 - окна на чердаке для выхода на кровлю менее 0,6х0,8м (фактически 0,63х0,73) (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

п. 275 - отсутствует стационарная металлическая лестница при выходе на чердак из лестничной клетки (ч.3, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 7.5 СП 4.13130.2013, п. 8.4 СНиП 21-01-97);

Подвал: 

п. 276 - на двери помещения электрощитовой отсутствует категория по взрывопожарной опасности, а также класс зоны (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

п. 277 - на двери помещения вентиляционной отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 ППР РФ №390, п. 12 ППР РФ №1479);

Сооружение автоматизированной электростанции с дизель-генератором:

п. 279 - не организовано проведение проверки работоспособности системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации) (п. 61 ППР РФ №390, п. 54 ППР РФ №1479);

п. 280 - не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты сооружения (автоматической установки пожарной сигнализации и пожаротушения) (п. 63 ППР РФ, п. 54 ППР РФ №1479);

п. 283 - техническое обслуживание огнетушителей осуществляется не в полном объеме (не проводится ежеквартальная проверка) (ч.3 ст. 4 123-ФЗ, п.4.3.1, п.4.3.6 СП 9.13130.2009).

Факт повторного совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.

<

данные изъяты>); распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д

<

данные изъяты>); предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений требований пожарной безопасности (л.д.

<

данные изъяты>); копией постановления мирового судьи судебного участка № 9 Ногликского района Сахалинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (л.д.

<

данные изъяты>); актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.

<

данные изъяты>); уставом ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» (л.д.

<

данные изъяты>).

Оценивая представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нахожу их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания юридического лица - ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» виновным в совершении инкриминируемого правонарушения.

Неустранимых сомнений, которые в силу требований статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, могли быть истолкованы в пользу ГБУЗ Ногликская ЦРБ не установлено. 

На основании исследованных доказательств, прихожу к выводу, что ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» повторно не выполнило в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно пояснениям законного представителя юридического лица - ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» ФИО2 ввиду отсутствия финансирования, нарушения в предписании № не были устранены в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако суд полагает, что недостаточное финансирование не является основанием для невыполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на территории и в помещениях учреждения, расположенных по указанному выше адресу.

При назначении наказания юридическому лицу ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, по делу не установлено.

При определении вида и размера административного наказания суд полагает, что назначение ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» наказания в виде административного штрафа сможет обеспечить достижение целей административного наказания, предупредить совершение новых правонарушений и не повлияет на ограничение свободы предпринимательства на финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, не ухудшив его положение, нежели назначение более строгого наказания в виде приостановления деятельности.

При этом, суд принимает во внимание, что для устранение всех выявленных нарушений требуются значительные финансовые затраты, данное обстоятельство суд признает исключительным и полагает возможным при назначении наказания в виде административного штрафа применить положения части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Оснований для применения статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4.1, 29.1 - 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, судья,

постановил:

юридическое лицо - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Ногликская центральная районная больница» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей, который должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

УФК по Сахалинской области (ГУ МЧС по Сахалинской области л/с 

<

***>),

ИНН 

<

***>, 

ОКТМО 64732000,

расчетный счет 

<

***> отделение Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, 

БИК 016401800, 

КБК 17711601191010005140,

КПП 650101001, назначение платежа – административный штраф, за нарушение ФЗ о пожарной безопасности.

Квитанцию об уплате штрафа предлагается представить в Ногликский районный суд по адресу: Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 6. 

Разъяснить законному представителю юридического лица – ГБУЗ «Ногликская ЦРБ», что в случае неуплаты административного штрафа и при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении установленного законом шестидесятидневного срока со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, настоящее постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, при этом в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении. 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть опротестовано прокурором, а также обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлять протокол об административном правонарушении в Сахалинский областной суд через Ногликский районный суд в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

Судья Д.А. Проняев